Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017                                                                                                          ( 135

г. Сальск

О проекте постановления «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Сальское  городское поселение» Сальского района Ростовской области»

В целях актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект постановления «Об актуализации  схемы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Установить порядок учета предложений по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области и участия граждан в его обсуждении (приложение №2).

3. Начальнику отдела по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения (Хмельниченко А.В.) в срок до 07.03.2017 обеспечить опубликование в информационном бюллетене Сальского городского поселения настоящего постановления, для участия граждан в его обсуждении и проведения  по нему публичных слушаний.

4. Назначить публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области на 9-00 часов 10.04.2017. Провести публичные слушания в Администрации Сальского городского поселения по адресу: г. Сальск, ул. Ленина,21.

5. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе:

Председателя комиссии:

Миргород Г.В. - Глава Администрации Сальского городского поселения

Члены комиссии:

Гридин О.П. – заместитель главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, архитектуре и строительству;

Ерохина Е.В. – заместитель главы Администрации по финансово-экономическим вопросам

Горячая Н.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства;

Лужецкий С.Н. – начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений;

Тимошевский Г.А. – начальник сектора правовой работы Администрации Сальского городского поселения.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, архитектуре и строительству Гридина О.П.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                              			          Г.В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим

и организационным вопросам						А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел ЖКХ, благоустройства

и строительства

Горячая Н.В.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от _______________ № _________

Программный документ

схемы теплоснабжения

муниципального образования

«Сальское городское поселение»

Сальского района

Ростовской области

г. Сальск

2017 г.

Оглавление

Паспорт схемы  теплоснабжения	5

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	6

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	5

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	5

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	6

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	7

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	8

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	11

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	12

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	21

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	1

# Паспорт схемы  теплоснабжения

| Наименование Программы: | Схема теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки Схемы: | - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик Схемы | Администрация Муниципального образования «Сальское городское поселение» |
| Основные разработчики Схемы: | Администрация Муниципального образования «Сальское городское поселение», организации коммунального комплекса, предоставляющие услугу теплоснабжения: Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2, ООО «Сальскэнергосбыт». |
| Исполнители Программы: | Администрация Муниципального образования «Сальское городское поселение», Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2, ООО «Сальскэнергосбыт». |
| Цель формирования схемы: | Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении. В схеме теплоснабжения: - осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения; - дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей; - дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. |
| Срок реализации Схемы: | с 2016 г. по 2028 г. |

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд пользуется централизованным теплоснабжением. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Часть социальной сферы и общественных зданий МО «Сальское городское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеют индивидуальное отопление.

Крупные промышленные предприятия для теплоснабжения имеют свои котельные, а мелкие предприятия подключены к централизованной системе отопления.

На территории г. Сальска поставщиками тепловой энергии для централизованного теплоснабжения являются: филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2, ООО «Сальскэнергосбыт». В качестве топлива используется природный газ, уголь.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Таблица № 1.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 41,9 | 41,9 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| Горячее водоснабжение | 8,29 | 8,32 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |

Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | 82,2 | 86,0 | 83,6 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| Горячее водоснабжение | 9,3 | 10,4 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Раздел 2. Схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица № 2.1. Баланс тепловой мощности и  перспективной тепловой нагрузки Сальского городского поселения

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля соб. нужд, % | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоеди-ненная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 105,59 | 105,59 | 3,7% | 3,91 | 104,62 | 10,9% | 11,4 | 48,2 | 51,22 |
| 2014 | 105,92 | 105,92 | 3,7% | 3,92 | 106,15 | 10,9% | 11,57 | 48,09 | 50,89 |
| 2015 | 107,47 | 107,47 | 3,6% | 3,87 | 109,77 | 11,3% | 12,4 | 51,42 | 49,35 |
| 2016 | 105,2 | 105,2 | 3,5% | 3,89 | 104,773 | 11,7% | 12,9 | 53,1 | 45,73 |
| 2017 | 111,13 | 111,13 | 3,5% | 3,89 | 110,24 | 11,7% | 12,9 | 52,06 | 45,58 |
| 2018 | 111,13 | 111,13 | 3,5% | 3,89 | 110,24 | 11,7% | 12,9 | 52,06 | 45,58 |
| 2019 | 111,13 | 111,13 | 3,5% | 3,89 | 110,24 | 11,7% | 12,9 | 52,06 | 45,58 |
| 2020 | 111,13 | 111,13 | 3,5% | 3,89 | 110,24 | 11,7% | 12,9 | 52,06 | 45,58 |
| 2021 | 111,13 | 111,13 | 3,5% | 3,89 | 110,24 | 11,7% | 12,9 | 52,06 | 45,58 |
| 2022 | 111,13 | 111,13 | 3,5% | 3,89 | 110,24 | 11,7% | 12,9 | 52,06 | 45,58 |
| 2023 | 111,13 | 111,13 | 3,5% | 3,89 | 110,24 | 11,7% | 12,9 | 52,06 | 45,58 |
| 2028 | 111,13 | 111,13 | 3,5% | 3,89 | 110,24 | 11,7% | 12,9 | 52,06 | 45,58 |

2.2. Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение   теплопотребляющих   установок   и   тепловых   сетей   потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение  осуществляется  на  основании  договора  на  подключение  к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При	наличии	технической	возможности	подключения	к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ  в  заключение договора на  его подключение не  допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения,  установленных  правилами  подключения  к  системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться  в   федеральный  орган  исполнительной  власти,   уполномоченный  на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о  прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в  указанную  инвестиционную программу изменение при  установлении тарифов  в  сфере  теплоснабжения  в  сроки  и  в  порядке,  которые  определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на  селитебной территории с  целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не  более  95оС  и  0,6  МПа.  Теплогенераторы  следует  размещать  в  отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия	организации	поквартирного	теплоснабжения	определены	в	СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и  СП  60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных  квартирных  источников   тепловой   энергии,   перечень   которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством  Российской  Федерации,  при  наличии  осуществленного  в надлежащем порядке  подключения  к  системам  теплоснабжения многоквартирных домов.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2013 | 38,61 | 3,09 | 41,7 | 10,23 |
| 2014 | 38,71 | 3,07 | 41,78 | 10,23 |
| 2015 | 41,91 | 3,36 | 45,27 | 11,09 |
| 2016 | 42,09 | 3,41 | 45,5 | 11,15 |
| 2017 | 42,52 | 3,44 | 45,96 | 11,26 |
| 2018 | 42,77 | 3,68 | 46,45 | 11,38 |
| 2019 | 43,21 | 3,92 | 47,13 | 11,55 |
| 2020 | 43,92 | 4,07 | 47,99 | 11,76 |
| 2021 | 44,13 | 4,31 | 48,44 | 11,87 |
| 2022 | 45,07 | 4,43 | 49,5 | 12,3 |
| 2028 | 46,64 | 4,91 | 51,55 | 12,63 |

Зоны действия котельных МО «Сальское городское поселение» представлены в Приложении № 1 настоящей Схемы.

В перспективе радиус эффективного теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» будет меняться. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения учтет новую застройку многоквартирных домов, новые объекты социальной сферы и новые общественные здания.

Схема размещения сетей теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» представлена в Приложении № 1 настоящей Схемы.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от новых блочно-модульных котельных и индивидуальных источников. В связи с чем, планируется в городе новое строительство блочно-модульных котельных.

В МО «Сальское городское поселение» планируется в 2016-2018 гг. построить  блочно-модульные  котельные:

- мощностью 3,6 Гкал/ч по ул. Халтурина, 21 – для теплоснабжения жилых домов, объектов социальной сферы;

- мощностью 0,6 Гкал/ч по ул. К.Маркса, 19-а – для теплоснабжения школы №5;

- мощностью 0,2 Гкал/ч по ул. Крымского, 32 – для теплоснабжения объектов социальной сферы;

- мощностью 0,1 Гкал/ч по ул. Можайского,16 – для теплоснабжения детского сада;

- мощностью 0,19 Гкал/ч по ул. Победы, 27 – для теплоснабжения объектов социальной сферы;

- мощностью 6,45 Гкал/ч по ул. Московская 14 – для теплоснабжения жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей;

- мощностью 3,2 Гкал/ч по ул. Коломийцева, 128 – для теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы;

- мощностью 6,45 Гкал/ч по ул. Промышленная, 2/3а - для теплоснабжения жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей;

- мощностью 2,2 МВт (БМК № 9) – для теплоснабжения плавательного бассейна;

- мощностью 2,2 МВт (БМК № 10) – для теплоснабжения ледового катка по ул. Кутузова;

На территории Сальского городского поселения в рамках исполнения инвестиционной программы ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» - Сальский район тепловых сетей планирует выполнить реконструкцию и модернизацию существующих тепловых сетей:

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по ул. Халтурина, 21 протяженностью 808м;

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по ул. К. Маркса, 19а протяженностью 200м;

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по ул. Верхняя, 178а протяженностью 50м;

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по пер. Морской 1 протяженностью 552м;

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по ул. Московская, 14 протяженностью 1191 м;

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по ул. Кузнечная, 102а протяженностью 1777м;

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по ул. Береговая, 2а протяженностью 755м;

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по ул. Коломийцева, 128 протяженностью 931м;

- техперевооружение тепловых сетей от котельной  по ул. Павлова,2 протяженностью 613м.

Силами ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» - Сальский район тепловых сетей за счет средств, предусмотренных инвестиционной программой предприятия запланированы мероприятия по реконструкции существующих объектов теплоснабжения, за исключение тепловых сетей:

- техперевооружение котельной по ул. Кутузова, 1д – мощностью 0,244 Гкал/ч;

- техперевооружение котельной по ул. Соцтруда, 31 с установкой котлов наружного размещения мощностью 0,14 Гкал/ч;

- техперевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) мощностью 3,688 Гкал/ч;

- техперевооружение котельной по ул. Столбовая, 88 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) мощностью 0,25 Гкал/ч.

В МО «Сальское городское поселение»:

- не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы;

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, изменения решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. МО планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица № 4.1. Предложения по реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения, не связанных с перспективной застройкой.

| № п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, снижения потерей тепловой энергии и повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |
| 1 | Техперевооружение котельной по ул. Кутузова, 1 «д» |  |  | + |  |  |  |
| 2 | Закрытие котельной по ул. Соцтруда, 31 с установкой котлов наружного размещеения |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Техперевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Техперевооружение котельной по ул. Столбовая, 88 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Техперевооружение котельной по ул. Шк. Площадь,7 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Техперевооружение котельной по пер. Моской, 1 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 7 | Техперевооружение котельной по ул. Береговая, 2а (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 8 | Техперевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102а (замена вспомогательного оборудования) |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Техперевооружение котельной по ул. Павлова,2 (замена основного и вспомогательного оборудования) |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Техперевооружние котельной по ул. Седова, 1а/131а |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Установка автоматизированных газовых котлов к МКД по ул. Родниковая, 6 |  |  | + |  |  |  |

Таблица № 4.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| Наимено-вание микрорайона | Теплоснабжение проектируемых застроек | Блочно-модульные котельные | Мощность, МВт | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кучурда | Жилые дома и объекты социальной сферы (Халтурина 21) | БМК№1 | 3,6 | + |  |  |
| Новосальск | МБОУ СОШ №5 (К. Маркса, 19-а) | БМК№2 | 0,25 |  | + |  |
| Центр | Объекты социальной сферы (Крымского, 32) | БМК№3 | 0,2 |  | + |  |
| Низовка | МБДОУ «Красная шапочка» (Можайского,16) | БМК№4 | 0,1 |  | + |  |
| Новосальск | ДЮСШ и Школы искусств №2 (Победы, 27) | БМК№5 | 0,19 |  | + |  |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Московская, 14) | БМК№6 | 6,45 |  | + |  |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Коломийцева, 128) | БМК№7 | 3,2 |  |  | + |
| Новосальск | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Промышленная 2/3а) | БМК№8 | 6,45 |  |  | + |
| Кучурда | МБОУ СОШ №4 (Кутузова 1д) | БМК | 0,244 |  | + |  |
| Новосальск | Закрытие котельной по ул. Соцтруда,31 с установкой котлов наружного освещения | БМК | 0,34 |  | + |  |
| Р-он Автовокзала | Жилые дома, объекты социальной сферы (Родниковая 4) – замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация |  | 3,688 |  | + |  |
| Центр | Жилые дома (Столбовая, 88) – замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация |  | 0,74 |  | + |  |
| Низовка | Объекты социальной сферы (Шк. Площадь7) |  | 0,13 |  | + |  |
| Р-он Автовокзала | Жилые дома (пер. Морской 1) |  | 1,72 |  | + |  |
| Р-он Заречья | Жилые дома, объекты социальной сферы (Береговая, 2а) |  | 3,44 |  | + |  |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Кузнечная, 102а) |  | 12,21 |  |  | + |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Павлова, 2) |  | 3,44 |  |  | + |
| Кучурда | Жилые дома, объекты социальной сферы (Седова, 1а/131а) |  | 1,518 |  |  | + |
| Низовка | Установка автоматизированных газовых котлов к МКД по ул. Родниковая, 6 |  | 0,51 |  | + |  |

Таблица № 4.3. Предложения по строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях |
| 6 | БМК в микрорайоне «Кучурда» |  |  |  |  |  | + |
| 7 | БМК в микрорайоне «Кучурда» |  |  |  |  |  | + |

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Таблица № 5.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

| № п/п | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, снижения потери тепловой энергии, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |
| 1 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Халтурина, 21 | + |  |  |
| 2 | Техперевооружение тепловой сети от котельной К.Маркса, 19-а |  | + |  |
| 3 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Верхняя, 178а |  | + |  |
| 4 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Морской, 1 |  | + |  |
| 5 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Московская, 14 |  | + |  |
| 6 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Кузнечная, 102а |  | + |  |
| 7 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Береговая, 2а |  |  | + |
| 8 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Коломийцева, 128 |  | + | + |
| 9 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Павлова, 2 |  |  | + |

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания условного топлива | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) |  | т у.т | тыс м3/тонн | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/ Гкал |  |  |
| 2011 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 55,223 | 83,6 |  | 7000 |  | 13901,31 |  | 164,1 | 166,4 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 27 | газ | 7000 | 1,155 | 4240,14 | 3672 | 158,9 | 157,7 | 136,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 5,2 | газ | 7000 | 1,153 | 867,6 | 752,2 | 161,3 | 165,47 | 144,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 5,2 | газ | 7000 | 1,155 | 1093,94 | 947,6 | 168,98 | 212,56 | 182,2 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,7 | газ | 7000 | 1,153 | 260,64 | 226 | 157,42 | 151,21 | 132,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 5,3 | газ | 7000 | 1,153 | 795,15 | 689,4 | 155,09 | 149,46 | 130,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5,4 | газ | 7000 | 1,155 | 828,63 | 717,7 | 157,5 | 152,31 | 132,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10,6 | газ | 7000 | 1,155 | 1839,02 | 1593,4 | 173,86 | 172,87 | 150,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 12,7 | газ | 7000 | 1,153 | 2014,37 | 1746,4 | 158,5 | 158,54 | 137,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8 | 5,5 | газ | 7000 | 1,155 | 920,51 | 797,3 | 182,39 | 166,06 | 145,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,6 | газ | 7000 | 1,155 | 276,42 | 239,3 | 162,47 | 170,51 | 149,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,4 | газ | 7000 | 1,153 | 76,69 | 66,5 | 173,09 | 176,85 | 166,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,3 | газ | 7000 | 1,153 | 56,17 | 48,7 | 160,2 | 194,56 | 162,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 105,19 | 116,7 | 233,69 | 263,43 | 291,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,1 | газ | 7000 | 1,153 | 29,28 | 32,5 | 235,4 | 251,3 | 325,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,5 | уголь | 7000 | 0,9 | 116,61 | 129,8 | 230,49 | 235,86 | 259,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,53 | 78 | 234,66 | 249,55 | 260,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,6 | уголь | 7000 | 0,9 | 136,93 | 151,2 | 232,59 | 249,85 | 252,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 69,62 | 77,2 | 233,97 | 248,07 | 257,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 66,73 | 73,9 | 231,63 | 248,88 | 246,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,25 | 0,2 | уголь | 7000 | 0,9 | 37,14 | 41 | 243,92 | 240,78 | 205,0 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |
| 2012 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,765 | 80,01 |  | 7000 |  | 13502,51 |  | 166,3 | 168,75 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 26,5 | газ | 7000 | 1,156 | 4120,72 | 3560,2 | 162,43 | 155,52 | 134,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 4,8 | газ | 7000 | 1,155 | 824,93 | 714,4 | 167,43 | 171,6 | 148,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 4,9 | газ | 7000 | 1,156 | 1071,31 | 925,9 | 172,46 | 217,77 | 189,0 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,7 | газ | 7000 | 1,155 | 249,05 | 215,7 | 157,41 | 153,05 | 126,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 5,1 | газ | 7000 | 1,155 | 776,82 | 672,7 | 158,49 | 151,73 | 131,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5 | газ | 7000 | 1,156 | 789,57 | 682,4 | 157,1 | 157,2 | 136,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10 | газ | 7000 | 1,156 | 1716,42 | 1484 | 166,3 | 171,08 | 148,4 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 11,23 | газ | 7000 | 1,155 | 1827,88 | 1582,9 | 154,4 | 162,71 | 141,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 5 | газ | 7000 | 1,156 | 780,45 | 674,7 | 174,4 | 157,42 | 134,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,53 | газ | 7000 | 1,156 | 269,56 | 232,7 | 161,1 | 176,13 | 152,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,4 | газ | 7000 | 1,155 | 76,56 | 66,3 | 172,5 | 186,35 | 165,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,34 | газ | 7000 | 1,155 | 58,08 | 50,3 | 169,97 | 171,89 | 147,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 106,97 | 119,8 | 230,5 | 276,2 | 299,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,1 | уголь | 7000 | 0,9 | 31,88 | 35,6 | 231,42 | 336,68 | 356,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 110,5 | 122,9 | 230,62 | 262,85 | 307,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,12 | 78,7 | 232,34 | 263,22 | 291,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,5 | уголь | 7000 | 0,9 | 136,91 | 153,3 | 229,62 | 260,97 | 306,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,36 | 78,7 | 233,69 | 260,75 | 291,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 80,23 | 89,7 | 230,5 | 270,75 | 299,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 30 | 0,34 | 0,17 | уголь | 7000 | 0,9 | 42,67 | 47,8 | 230,4 | 258,32 | 281,2 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Жележнодорожная 63 | 0,764 | 1,1 | уголь | 7000 | 0,9 | 291,52 | 327,1 | 230 | 265,28 | 297,4 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |
| 2013 г. |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,765 | 79,56 |  | 7000 |  | 13390,02 |  | 168,3 | 168,3 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 26,2 | газ | 7000 | 1,15 | 4283,7 | 3725 | 163,76 | 163,7 | 142,2 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 5,1 | газ | 7000 | 1,15 | 872,3 | 758,6 | 171,37 | 171,37 | 148,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 5,2 | газ | 7000 | 1,15 | 880,5 | 765,7 | 169,01 | 169 | 147,3 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,3 | газ | 7000 | 1,15 | 215,72 | 187 | 157,3 | 157,3 | 143,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 4,4 | газ | 7000 | 1,15 | 695,7 | 605 | 158,18 | 158,2 | 137,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5,9 | газ | 7000 | 1,15 | 930,5 | 809,1 | 158,83 | 158,8 | 137,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10,8 | газ | 7000 | 1,15 | 1743,5 | 1516,1 | 161,1 | 161,1 | 140,4 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 10,9 | газ | 7000 | 1,15 | 1678,3 | 1459,4 | 154,4 | 154,4 | 133,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 4,5 | газ | 7000 | 1,15 | 821,6 | 714,5 | 181,29 | 181,3 | 158,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,6 | газ | 7000 | 1,15 | 253,2 | 220,2 | 161,11 | 161,1 | 137,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,3 | газ | 7000 | 1,15 | 57,3 | 49,9 | 172,5 | 172,5 | 166,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,3 | газ | 7000 | 1,15 | 49,8 | 43,3 | 154,5 | 154,5 | 144,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,88 | 74,4 | 84,5 | 231,1 | 231,1 | 281,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,08 | уголь | 7000 | 0,88 | 18,8 | 21,4 | 231,2 | 231,2 | 267,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,88 | 91,4 | 103,9 | 230,4 | 230,4 | 259,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,25 | уголь | 7000 | 0,88 | 57,8 | 65,7 | 231,2 | 231,2 | 262,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,47 | уголь | 7000 | 0,88 | 109,4 | 124,3 | 230,6 | 230,6 | 264,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,25 | уголь | 7000 | 0,88 | 58,7 | 66,7 | 233,8 | 233,8 | 266,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,88 | 61,3 | 69,7 | 230,4 | 230,4 | 258,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,34 | 0,16 | уголь | 7000 | 0,88 | 36,7 | 41,8 | 236,5 | 236,5 | 261,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Жележнодорожная 63 | 0,764 | 0,88 | уголь | 7000 | 0,88 | 399,4 | 453,8 | 228,8 | 228,8 | 515,7 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области на 2012-2015 гг. с перспективой  до 2030 г.

Таблица № 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2016-2028 гг.

| Показатели | Всего, тыс. руб. |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Модернизация источника системы теплоснабжения |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 90214 |  |  |  | 23239 | 38713 | 28262 |  |  |
| Мероприятия по новому строительству системы теплоснабжения |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 8500 |  |  |  |  |  | 8500 |  |  |
| Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 42941 |  |  |  |  | 29390 | 13551 |  |  |
| Модернизация сетей системы теплоснабжения |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 107342 |  |  |  | 13495 | 62244 | 31603 |  |  |
| Мероприятия по новому строительству сетей системы теплоснабжения |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 248997 |  |  |  | 36734 | 130347 | 81916 |  |  |

Примечание: Объем инвестиций должен быть уточнен:

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Едиными теплоснабжающими организациями в МО «Сальское городское поселение» установлены филиал ОАО «Донэнерго» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2 и ООО «Сальскэнергосбыт», которые при осуществлении своей деятельности обязаны:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица № 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 109,373 | 105,589 | 105,589 | 105,589 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 |
| БМК9 | г. Сальск, Кучурда | 1,892 |  |  |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| БМК 10 | г. Сальск, ул. ул.Кутузова | 1,892 |  |  |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная,2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Газовая котельная | ул.Островского,3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Парокотельная | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| Угольная котельная | Ул. Железнодорожная, 63 | 0,5761 |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При выявлении бесхозяйных объектов теплотехнического хозяйства  на территории Сальского городского поселения принимаются меры по признанию их муниципальной собственностью с последующей передачей в долгосрочную аренду или в концессию специализированной организацией.

Обосновывающие материалы

схемы теплоснабжения

муниципального образования

«Сальское городское поселение» Сальского района

Ростовской области

г. Сальск

2017 г.

# Введение

Основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в Сальском городском поселении является схема теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» разработана в перспективе развития тепловых нагрузок на 15 лет:

- на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей;

- оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей;

- структуры топливного баланса,

- возможности дальнейшего использования существующих источников тепла и тепловых          сетей;

- с учетом рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности при условии минимизации затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки схемы теплоснабжения являются:

– Генеральный план муниципального образования «Сальское городское поселение»  Сальского района Ростовской области;

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы финансово-хозяйственной деятельности, действующие нормы и нормативы, тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой энергией, водой.

Административное деление муниципального образования «Сальское городское поселение»

Муниципальное образование «Сальское городское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Сальский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения с административным центром в   городе   Сальск. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Сальское городское поселение», входящего в состав муниципального образования "Сальский район".

Муниципальное образование «Сальское городское поселение» расположено в центральной части Сальского района, входит в состав Сальского района Ростовской области.

В состав муниципального образования «Сальское городское поселение» входит один пункт - город   Сальск.

Проектные решения Муниципального образования «Сальское городское поселение»

Основные проектные решения Генерального плана по жилой и общественно-деловой застройке Муниципального образования «Сальское городское поселение».

В МО «Сальское городское поселение» планируется в 2016-2028 гг. построить  блочно-модульные котельные по адресам:

- мощностью 3,6 Гкал/ч (БМК№1)по ул. Халтурина 21 - для теплоснабжения жилых домов по ул. Халтурина;

- мощностью 0,25 Гкал/ч (БМК№2) по ул. К. Макса, 19-а– для теплоснабжения МБОУ СОШ №5;

- мощностью 0,2 Гкал/ч (БМК№3) по ул. Крымского, 32– для теплоснабжения объектов социальной сферы;

- мощностью 0,1 Гкал/ч (БМК№4) по ул. Можайского , 16 – для теплоснабжения детского сада МБДОУ «Красная шапочка»;

- мощностью 0,19 Гкал/ч (БМК№5) по ул. Победы, 27 – для теплоснабжения ДЮСШ и Школы искусств №2;

- мощностью 6,45 Гкал/ч (БМК№6) по ул. Московская, 14 – для теплоснабжения жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей;

- мощностью 3,2 Гкал/ч (БМК№7) по ул. Коломийцева, 128 – для теплоснабжения объектов социальной сферы и жилых домов;

- мощностью 6,45  Гкал (БМК№8) по ул. Промышленная 2/3а – для теплоснабжения жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей;

- мощностью 0,5056 Гкал/ч автономная установка 2-х газовых котлов наружного размещения для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения МКД по ул. Родниковая, 6 в г. Сальске;

- мощностью 2,2 МВт (БМК№9) – для теплоснабжения плавательного бассейна (проектируемая застройка);

- мощностью 2,2 МВт (БМК№10) – для теплоснабжения ледового катка по ул. Кутузова (проектируемая застройка);

Отопление и горячее водоснабжение в г. Сальске (по микрорайонам) планируемых к строительству блочно-модульных котельных взамен действующих угольных или газовых

| Наименование микрорайона | Теплоснабжение проектируемых застроек | Блочно-модульные котельные | Мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Кучурда | Жилые дома и объекты социальной сферы | БМК№1 | 3,6 |
| Новосальск | МБОУ СОШ №5 | БМК№2 | 0,25 |
| Центр | Объекты социальной сферы | БМК№3 | 0,2 |
| Низовка | МБДОУ «Красная шапочка» | БМК№4 | 0,1 |
| Новосальск | ДЮСШ и Школы искусств №2 | БМК№5 | 0,19 |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители | БМК№6 | 6,45 |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители | БМК№7 | 3,2 |
| Новосальск | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители | БМК№8 | 6,45 |
| Низовка | Жилой дом по ул. Родниковая, 6 | Приставные котлы в кол-ве 2-х шт. | 0,5056 |
| Кучурда | Плавательный бассейн (перспективное строительство) | БМК №9 | 2,2 |
| Кучурда | Ледовый каток по ул.Кутузова (перспективное строительство) | БМК №10 | 2,2 |

Тепловые потоки и расходы сетевой воды на проектируемую застройку в г. Сальске (перспектива)

| № микрорайона | Категория зданий | Этажность | А, | m, | qо, | Жилые здания | Обществ. и пром. здания | Qсум., | Над-ка | Qсум., | Gd, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 | чел | Ср | Qотп max, | Qгвс m, | Qотп max, | Qвент max, | Qгвс m, | МВт | 10% | Гкал/ч | м3/час |
|  |  |  |  |  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  | МВт |  |  |
| БМК6 бассейн | 0 | 0 | 1,622 | 0,195 | 0,147 | 1,963 | 2,16 | 1,86 | 36,3 |
| Кучурда | Oбщ. | 1-2эт | 7500 | 170 | 97 | 0 | 0 | 1,622 | 0,195 | 0,147 | 1,963 | 2,16 | 1,86 | 36,3 |
| БМК 7 ледовый дворец | 0 | 0 | 1,622 | 0,195 | 0,147 | 1,963 | 2,16 | 1,86 | 36,3 |
| Кучурда, ул. Кутузова | Oбщ. | 2 | 7500 | 170 | 97 | 0 | 0 | 1,622 | 0,195 | 0,147 | 1,93 | 2,16 | 1,86 | 36,3 |

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей согласно СНиП 2.04.07-86*, где:

А - общая площадь зданий, тыс. м²;

m- число человек;

q0 - укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление 1 м² площади, МВт;

Qoтп max - максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт; Qomax=q0*A(1+k1)  k1=0.25

Qвент max - максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qv = k1* k2* q0*A  k2=0.6

Qгвс m - средний тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qгвс m = qh* m qh=376

Qгвс max - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qгвс max = Qhгвс*2.4

Qсум - суммарный тепловой поток, МВт;

Gd - суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

# Источники тепловой энергии

    - Централизованное теплоснабжение

Источником теплоснабжения городского поселения являются 25 котельных. Централизованным отоплением пользуются 22% населения, централизованным горячим водоснабжением 10% населения.

На территории г. Сальска находятся 21 котельных эксплуатируемых филиалом ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей. В качестве топлива используется природный газ, уголь. Централизованным теплоснабжением пользуются многоквартирные жилые дома, организации социальной сферы, общественных зданий и небольшие предприятия.

| Котельные, обслуживаемые Сальский район тепловых сетей ОАО «Донэнерго»- «Тепловые сети» | Сети теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности | протяженность, м (в 2-х трубном измерении) | диаметр, мм |
| Кузнечная 102а | г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а | 12,21 | 106 | 3900,68 | D 39-426 |
| Павлова 2 | г. Сальск, ул.Павлова, 2 | 3,44 | 62 | 613,6 | D89-159 |
| Халтурина 21 | г. Сальск, ул Халтурина, 21 | 3,6 | 75 | 807,6 | D57-219 |
| Морской 1 | г. Сальск, ул пер.Морской, 1 | 1,72 | 44 | 1039,4 | D50-159 |
| Береговая 2 | г. Сальск, ул Береговая, 2а | 3,44 | 68 | 1815,5 | D50-219 |
| Промышленная, 2а/3а | г. Сальск, ул Промышленная, 2а/3а | 6,45 | 96 | 5184,36 | D32-200 |
| Коломийцева, 128 | г. Сальск, ул Коломийцева, 128 | 3,2 | 75 | 1023 | D76-219 |
| Московская, 14 | г. Сальск, ул .Московская, 14 | 6,45 | 88 | 4269,2 | D32-219,325 |
| Родниковая, 4 | г. Сальск, ул .Родниковая, 4 | 8,688 | 30 | 2730,65 | D57-108,50-150 |
| Седова, 1а/131а | г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | 1,518 | 63 | 204,5 | D57-159 |
| Кутузова, 1д | г. Сальск, ул .Кутузова, 1д | 0,244 | 85 | 75,5 | D57,108 |
| Верхняя, 178-а | г. Сальск, ул. Верхняя, 178-а | 0,238 | 83 | 58,5 | D57,76 |
| Столбовая, 88 | г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 0,743 | 24 | 60 | D76,108 |
| Ленина, 5 | г. Сальск, ул.Ленина, 5 | 0,5 | 12 |  |  |
| К.Маркса, 19а | г. Сальск, ул. К.Маркса, 19а | 0,6 | 36 |  |  |
| Можайского, 16 | г. Сальск, ул. Можайского, 16 | 0,32 | 27 |  |  |
| Крымского, 32 | г. Сальск, ул. Крымского, 32 | 0,5 | 35 | 63,6 | D57,76 |
| Школьная площадь, 7 | г. Сальск, ул.Школьная площадь, 7 | 0,9 | 14 |  |  |
| Победы, 27 | г. Сальск, ул.Победы, 27 | 0,9 | 19 |  |  |
| Соц.труда, 31 | г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | 0,34 | 40 |  |  |

В настоящее время помимо котельных филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей централизованное теплоснабжение в г. Сальске обеспечивают одна котельная ОАО РТП «Авторемонтник», три котельные СК ДТВу-2 и одна котельная, являющаяся муниципальной собственностью поселения по ул. Железнодорожная, 63, арендатом которой является ООО «Сальскэнергосбыт» (договор аренды от 24.12.2016).

| котельные СК ДТВу-2 | Сети теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности | протяженность, м (в 2-х трубном измерении) | диаметр, мм |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г.Сальск, ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 50,4 | 2088 | 32- 159 |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г.Сальск, ул.Островского,3 | 16 | 18 | 5671 | 32 - 273 |
| Газовая (паро) котельная | Ростовская обл., г.Сальск ул.Островского,3 | 9 | 17 | 256 | 57;108 |

| котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | Сети теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | протяженность, м (в 2-х трубном измерении) | диаметр, мм |
| котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 19,5 | 7824 | D27-273 |

| ООО «Сальскэнергосбыт» | Сети теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности | протяженность, м (в 2-х трубном измерении) | диаметр, мм |
| Железнодорожная, 63 | г. Сальск, ул. Железнодорожная, 63 | 0,788 | 89 | 70 | D76,108 |

Таблица № 1.1.1.1. Характеристика котельного оборудования котельных Филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

| № п\п | Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Ведомственная принадлежность котельной | Обслуживающая организация | Котельное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка | кол-во | факт. КПД котлов | топливо | год ввода | год последнего кап. ремонта |
| 1 | Кузнечная 102а | г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | ДКВР-6,5/13 | 1 | 91,8 | газ | 1985 |  |
|  |  |  |  |  | ДКВР-6,5/13 | 21 | 91,8 | газ | 1985 |  |
| 2 | Павлова 2 | г. Сальск, ул.Павлова, 2 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 1989 |  |
|  |  |  |  |  | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 1989 |  |
|  |  |  |  |  | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 1989 |  |
|  |  |  |  |  | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 1989 |  |
| 3 | Халтурина 21 | г. Сальск, ул Халтурина, 21 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | ВВД-1,8 | 1 | 85 | газ | 1994 |  |
|  |  |  |  |  | ВВД-1,8 | 1 | 85 | газ | 1994 |  |
| 4 | Морской 1 | г. Сальск, ул пер.Морской, 1 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 1995 |  |
|  |  |  |  |  | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 1995 |  |
| 5 | Морской 1 Береговая 2 | г. Сальск, ул Береговая, 2а | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 2001 |  |
|  |  |  |  |  | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 2001 |  |
|  |  |  |  |  | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 2001 |  |
|  |  |  |  |  | Факел-Г 1 | 1 | 91 | газ | 2001 |  |
| 6 | Промышленная, 2а/3а | г. Сальск, ул Промышленная, 2а/3а | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | КССУ-2,5 | 1 | 91,8 | газ | 2006 |  |
|  |  |  |  |  | КССУ-2,5 | 1 | 91,8 | газ | 2006 |  |
|  |  |  |  |  | КССУ-2,5 | 1 | 92 | газ |  |  |
| 7 | Коломийцева, 128 | г. Сальск, ул Коломийцева, 128 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | ВК-21 | 1 | 90 | газ | 2002 |  |
|  |  |  |  |  | ВК-21 | 1 | 90 | газ | 2002 |  |
|  |  |  |  |  | Факел-Г 1 | 1 | 90 | газ | 2001 |  |
| 8 | .Московская, 14 | г. Сальск, ул .Московская, 14 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | КВГ-2,5 | 1 | 94 | газ | 1996 |  |
|  |  |  |  |  | КВГ-2,5 | 1 | 94 | газ | 1995 |  |
|  |  |  |  |  | КВГ-2,5 | 1 | 94 | газ | 1995 |  |
| 9 | .Родниковая, 4 | г. Сальск, ул .Родниковая, 4 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | КВГ-4,5 | 1 | 92 | газ | 1985 |  |
|  |  |  |  |  | КВГ-4,5 | 1 | 92 | газ | 1985 | 2007 |
|  |  |  |  |  | СТГ Классик | 1 | 92 | газ | 2011 |  |
|  |  |  |  |  | СТГ Классик | 1 | 92 | газ | 2011 |  |
| 10 | Седова, 1а/131а | г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Гидроник-580 | 1 | 90 | газ | 2004 |  |
|  |  |  |  |  | Гидроник-580 | 1 | 90 | газ | 2004 |  |
|  |  |  |  |  | Гидроник-580 | 1 | 90 | газ | 2004 |  |
| 11 | .Кутузова, 1д | г. Сальск, ул .Кутузова, 1д | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Гидроник-140 | 1 | 90 | газ | 2005 |  |
|  |  |  |  |  | Гидроник-140 | 1 | 90 | газ | 2005 |  |
| 12 | Верхняя, 178-а | г. Сальск, ул. Верхняя, 178-а | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Майти-Терм | 1 | 90 | газ | 2005 |  |
|  |  |  |  |  | Премьер | 1 | 90 | газ | 2011 |  |
|  |  |  |  |  | ЗИОСАБ-2500 | 1 | 92 | газ | 2008 |  |
|  |  |  |  |  | Гидроник-240 | 1 | 90 | газ | 2005 |  |
| 13 | Столбовая, 88 | г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1988 |  |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 | 67 | уголь | 1989 |  |
| 14 | Ленина, 5 | г. Сальск, ул.Ленина, 5 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Гидроник-140 | 1 | 90 | газ | 2015 |  |
| 15 | К.Маркса, 19а | г. Сальск, ул. К.Маркса, 19а | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1961 |  |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1984 |  |
| 16 | Можайского, 16 | г. Сальск, ул. Можайского, 16 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1986 |  |
| 17 | Крымского, 32 | г. Сальск, ул. Крымского, 32 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Универсал-6 | 1 | 67 | уголь | 1981 |  |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 | 67 | уголь | 1981 |  |
| 18 | Школьная площадь, 7 | г. Сальск, ул.Школьная площадь, 7 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1986 |  |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1986 |  |
| 19 | Победы, 27 | г. Сальск, ул.Победы, 27 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1977 |  |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1977 |  |
| 20 | Соц.труда, 31 | г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | ОАО «Донэнерго» | филиал ОАО «Донэнерго» Сальского района тепловых сетей | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | 1987 |  |

Таблица № 1.1.1.2. Характеристика котельного оборудования котельных СК ДТВу-2.

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Ведомственная принадлежность котельной | Обслуживающая организация | Котельное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка | кол-во | факт. КПД котлов | топливо | год ввода | год последнего кап. ремонта |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского,3 | Северо-Кавказская дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (СК ДТВ) | Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2) | КВ-ГМ-4,65-150 | 4 | 93 | газ | 2001 | - |
| Газовая (паро) котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского,3 | Северо-Кавказская дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (СК ДТВ) | Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2) | ДЕ-6,5-14 ГМ | 2 | 89 | газ | 1993;1995 | - |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Привокзальная,22/1 | Северо-Кавказская дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (СК ДТВ | Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2) | КВ-Г-2,5 | 2 | 91 | газ | 1995 | - |

Таблица № 1.1.1.3. Характеристика котельного оборудования котельных ОАО РТП «Авторемонтник»

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Ведомственная принадлежность котельной | Обслуживающая организация | Котельное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка | кол-во | факт. КПД котлов | топливо | год ввода | год последнего кап. ремонта |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | Собственность предприятия | ОАО РТП «Авторемонтник» | ДКВР 10-13 | 1 | 89,6 | газ | 1986 | 1986 |
|  |  |  |  | ДКВР 10-13 | 1 | 87,1 | газ | 2002 | 2002 |
|  |  |  |  | ДКВР 10-13 | 1 | 90,0 | газ | 1992 | 1992 |

Таблица № 1.1.1.4. Характеристика котельного оборудования котельной ООО «Сальскэнергосбыт»

| № п\п | Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Ведомственная принадлежность котельной | Обслуживающая организация | Котельное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка | кол-во | факт. КПД котлов | топливо | год ввода | год последнего кап. ремонта |
|  | Железнодорожная, 63 | г. Сальск, ул. Железнодорожная, 63 | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» | ООО «Сальскэнергосбыт» | Универсал-5 | 1 | 67 | уголь | - |  |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 | 67 | уголь |  |  |
| Таблица №1.1.1.5. Сведения о технической оснащенности котельных филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| № п\п | Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) | Оснащенность ХВО |
|  |  |  | год ввода | кол-во | марка | год ввода | кол-во | марка | год ввода | марка |
| 1 | Кузнечная 102а | г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а | 2010 | 2 | Д630/90 |  | 2 | FP04-31-1-EH | 1985 | ФИП I-0,7-0,6 |
|  |  |  | 2010 | 1 | Д500/63 |  | 2 | MBX2052-36 |  | ФИП II-0,7-0,6 |
|  |  |  | 1985 | 2 | ЦНСГ 38/198 |  | 2 | ЭП-2-263 |  |  |
|  |  |  | 1985 | 1 | К 45/30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1985 | 1 | К 20/30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1985 | 1 | К 8/18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Павлова 2 | г. Сальск, ул.Павлова, 2 | 2004 | 1 | Д315/50 | 1989 | 1 | 13 ОСТ34-588-68 | 1989 | ФИП I-0,7-0,6 |
|  |  |  | 2004 | 1 | К-200/150/315 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1989 | 3 | КН45/30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1989 | 2 | К8/18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Халтурина 21 | г. Сальск, ул Халтурина, 21 | 1994 | 2 | К290/30 | 1994 | 1 | ПВ-z-09 | 2010 | Комплексон -6 |
|  |  |  | 1994 | 2 | К8/18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 1 | ТР65-340/2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Морской 1 | г. Сальск, ул пер.Морской, 1 | 1995 | 1 | К80-50-200 |  |  |  | 2011 | Комплексон -6 |
|  |  |  | 1995 | 1 | КМ 90/55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1995 | 2 | ВК-2/26 |  |  |  |  |  |
| 5 | Береговая 2 | г. Сальск, ул Береговая, 2а | 2001 | 1 | К80-65-160 | 2001 | 2 | ВВП 100 |  |  |
|  |  |  | 2001 | 2 | КМ 90/55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2001 | 2 | К20/30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2001 | 5 | ВКС 5/32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2001 | 2 | ВКС 2/26 |  |  |  |  |  |
| 6 | Промышленная 2а/3а | г. Сальск, ул Промышленная, 2а/3а | 2006 | 2 | Д315-71 | 2009 | 2 | FR31-31 | 1988 | ФИП I-0,7-0,6 |
|  |  |  | 2006 | 2 | К20/30 | 2006 | 2 | ПП -2-6-2 |  |  |
|  |  |  | 2006 | 2 | К45/30 | 2006 | 1 | ПП -2-9-7-2 |  |  |
|  |  |  | 2006 | 2 | КМ90/35 | 2006 | 1 | 10 ОСТ 34-588-68 |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2 | ТР-125-110/4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Коломийцева 128 | г. Сальск, ул Коломийцева, 128 | 2002 | 2 | КМ 90/55а |  |  |  | 2002 | ФИП I-0,7-0,6 |
|  |  |  | 2002 | 2 | К8/18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2002 | 1 | ВК 2/26 |  |  |  |  |  |
| 8 | Московская 14 | г. Сальск, ул .Московская, 14 | 1995 | 2 | Д320/50 |  |  |  | 2011 | TEKNA DPS |
|  |  |  | 1995 | 1 | К200-150-315 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1995 | 1 | КМ 8/18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1995 | 1 | К20/30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Родниковая 4 | г. Сальск, ул .Родниковая, 4 | 2011 | 2 | ТР100-480/2 | 2010 | 2 | НН14 Р-Т №12 | 1992 | ФИП I-0,7-0,6 |
|  |  |  | 1985 | 5 | К20/30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2 | CR10-03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 3 | UPS65-120F |  |  |  |  |  |
| 10 | Седова 1а/131а | г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | 2004 | 3 | UPS65-120F | 2004 | 2 | РО 12-04-23 |  |  |
|  |  |  | 2004 | 2 | UPS50-60/2F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 | 2 | ТР80-240/2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 | 2 | TRE 40-230/2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 | 1 | CRE 1-7 |  |  |  |  |  |
| 11 | Кутузова 1-д | г. Сальск, ул .Кутузова, 1-д | 2005 | 2 | ТР40-180/2 |  |  |  | 2005 | Комплнксон 6 |
|  |  |  | 2005 | 2 | UPS40-30 F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 | 1 | CRE 1-6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Верхняя 178а | г. Сальск, ул. Верхняя, 178 а | 2005 | 2 | UPS32-25 F |  |  |  | 2005 | Комплексон 6 |
|  |  |  | 2005 | 2 | ТР32-180/2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 | 1 | CRE 1-6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Столбовая 88 | г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 1988 | 2 | К8/18 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ленина 5 | г. Сальск, ул.Ленина, 5 | 2015 | 1 | TRE 40-230/2 |  |  |  |  |  |
| 15 | К.Маркса 19-а | г. Сальск, ул. К.Маркса, 19-а | 1961 | 1 | К45/30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1961 | 1 | К45/55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1961 | 1 | К 8/18 |  |  |  |  |  |
| 16 | Можайского 16 | г. Сальск, ул. Можайского, 16 | 1972 | 3 | К8/18 | 1972 | 1 | ВВП |  |  |
| 17 | Крымского 32 | г. Сальск, ул. Крымского, 32 | 1981 | 2 | К20/30 | 1981 | 1 | ВВП |  |  |
|  |  |  | 1981 | 2 | К8/18 |  |  |  |  |  |
| 18 | Школьная площадь 7 | г. Сальск, ул.Школьная площадь, 7 | 1986 | 2 | К20/30 | 1986 | 1 | ВВП |  |  |
| 19 | Победы 27 | г. Сальск, ул.Победы, 27 | 1977 | 2 | К45/30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Соц.труда 31 | г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | 1987 | 1 | К8/18 | 1987 | 1 | ВВП |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2 | CHV2-40-A-A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | К20/18 |  |  |  |  |  |
| 22 | Тепловой пункт | г.Сальск ул.Привокзальная 2 | 1995 | 2 | К8/18 | 1995 | 1 | ВВП |  |  |

Таблица № 1.1.1.6. Сведения о технической оснащенности котельных СК ДТВу-2

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) | Оснащенность ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год ввода | кол-во | марка | наименование | кол-во | марка | год ввода | кол-во | марка |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского,3 | 2001 | 8 | КМ 100-65-200 | Водоподогреватель пластинчатый | 1 | VT40HL CД8-16 | 2001 | 2 | Автоматика очистки «ДЖУРБИ» |
|  |  | 2001 | 2 | КМ 50-32-125 | Водоподогреватель пластинчатый | 1 | VT40HVCД8-16 |  |  |  |
|  |  | 2001 | 2 | НКУ 90М-УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая (паро) котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского,3 | 1993 | 1 | ПДВ.25/20В | Водоподогреватель | 2 | ПП1-35-2-II | 1995 | 3 | Натрий-катионитовые фильтры |
|  |  | 2010 | 2 | ЦНСГ-38-66 | Водоподогреватель | 2 | ПП2-11-II |  |  |  |
|  |  | 2002 | 2 | КМ 100-80-160/2-5м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 | 2 | К 20/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1995 | 2 | К 90/85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 2 | Х 50-32-125 КЕ |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Привокзаль-ная,22/1 | 1998; 2012 | 2 | КМ 100-65-200/2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1995; 2010 | 2 | К 20/30 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 1.1.1.7. Сведения о технической оснащенности котельной ОАО РТП «Авторемонтник»

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) | Оснащенность ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год ввода | кол-во | марка | наименование | кол-во | марка | год ввода | кол-во | марка |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 1999 | 1 | Сетевой нанос Д 320-50 | Подогреватель водоводяной | 1 | П-200 | 1976 | 3 | Фильтр Na катионовый Iст. D 1500 Hз=2000 |
|  |  | 1998 | 1 | Сетевой нанос Д 320-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 1 | Сетевой нанос Д 320-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2004 | 1 | Подпиточный насос К 60-85-160 | Подогреватель водоводяной | 1 | П-400 |  |  |  |
|  |  | 2011 | 1 | Подпиточный насос К 60-85-160 | Подогреватель водоводяной (ГВС) | 1 | П-400 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Насос сетевой отопления летний К 50-80-200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1992 | 1 | Насос сетевой ГВС К-80-50-200а |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 1.1.1.8. Сведения о технической оснащенности котельной ООО «Сальскэнергосбыт»

| п\п | Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) | Оснащенность ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год ввода | кол-во | марка | год ввода | кол-во | марка | год ввода | марка |
|  | Железнодорожная 63 | г. Сальск, ул. Железнодорожная, 63 |  | 1 | КМ100-65 |  | 1 | ВВП |  |  |
|  |  |  |  | 1 | К20/18 |  |  |  |  |  |

# 1.1.2. Зоны действия системы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение»

Таблица № 1.1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  Сальский район тепловых сетей ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|  | ВСЕГО объем потребленной тепловой энергии на отопление | тыс. Гкал | 54,1 | 57,4 | 55,3 | 56,1 |
|  | ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление | Гкал/ч | 34,7 | 34,5 | 34,2 | 34,2 |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
|  | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,5 | 9,5 | 9 | 9,2 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС | Гкал/ч | 7,84 | 7,9 | 7,49 | 7,49 |

Таблица № 1.1.2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя СК ДТВу-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|  | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,175 | 19,992 | 19,992 |
|  | ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление | Гкал/ч | 2,4827 | 2,6744 | 2,6744 |

Таблица № 1.1.2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя ОАО РТП «Авторемонтник»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|  | Объем потребления тепловой энергии на отопление | тыс. Гкал | 7,9 | 8,6 | 8,3 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление | Гкал/ч | 4,71 | 4,74 | 4,74 |

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС | Гкал/ч | 0,45 | 0,42 | 0,42 |

ООО «Сальскэнергосбыт» производство и отпуск тепловой энергии начало осуществлять с 01.01.2017, поэтому фактический отпуск тепловой энергии за 2016 год отражен в АО «Донэнерго»-Тепловые сети Сальский район тепловых сетей.

# 1.1.3. Индивидуальные источники тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением пользуются многоквартирные жилые дома, организации социальной сферы, общественных зданий и предприятия.

Исключения составляют следующие многоквартирные дома:

- по ул. Дзержинского 47 (приставные котлы к дому)

- по ул. Коломийцева, 78 (блочно-модульная котельная)

Малоэтажная усадебная застройка г. Сальска имеет индивидуальное отопление.

# 1.2. Тепловые сети, сооружения на них

Таблица № 1.2.1. Информация о тепловых сетях филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

| Ведомственная принадлежность сетей | Организация, обслуживающая сети | Год ввода в эксплуатацию | Физическая длина участка, м | D подающего трубопро-вода | D обратного трубопро-вода | Тип прокладки | Материал | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м | мм | мм |  |  |  |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 2007-10 | 2283,78 | D 57-159 | Надземная, бесканальная, | сталь | 10 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 2006 | 3988 | D 57-159 | Надземная, бесканальная, | сталь | 25 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 2005 | 4753,9 | D 57-425 | Надземная, бесканальная, | сталь | 30 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 2004 | 854,5 | D 76-219 | Надземная, бесканальная | сталь | 35 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 2002 | 1496,5 | D 76-219 | Надземная, бесканальная | сталь | 40 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 2000 | 537,4 | D 76-219 | Надземная, канальная | сталь | 50 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 1995 | 2140,6 | D 57-159 | Надземная, канальная, бесканальная | сталь | 65 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 1989 | 603,1 | D 57-159 | Надземная, канальная | сталь | 70 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 1985 | 2534,5 | D 57-273 | Надземная, канальная | сталь | 70 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 1981 | 63,6 | D57-76 | Надземная | сталь | 70 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 1979 | 792,5 | D 76-159 | Канальная | сталь | 80 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 1974 | 1455 | D 57-108 | Надземная канальная, | сталь | 80 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 1969 | 325,6 | D 57-108 | Надземная, канальная | сталь | 80 |
| ОАО «Донэнерго» | Филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети | 1961 | 200 | D 108 | надземная | сталь | 80 |

Таблица № 1.2.2. Информация о тепловых сетях СК ДТВу-2

| Ведомственная принадлежность сетей | Организация, обслуживающая сети | Год ввода в эксплуатацию | Физическая длина участка, (в 2-х трубном измерении) м | D подающего трубопро-вода | D обратного трубопро-вода | Тип прокладки | Материал | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м | мм | мм |  |  |  |
| Газовая котельная (г.Сальск ул.Островского,3) | СК ДТВу-2 | 2002 | 5671 | 219 ; 219 | Надземная, подземная | сталь | 100 |
| Газовая (паро) котельная (г.Сальск, ул.Островского,3) | СК ДТВу-2 | 2002 | 256 | 100 ; 100 | Надземная | сталь | 100 |
| Газовая котельная (г.Сальск, ул.Привокзальная,22/1) | СК ДТВу-2 | 1996 | 2088 | 159 ; 159 | Надземная, подземная | сталь | 100 |

Таблица № 1.2.3. Информация о тепловых сетях ОАО РТП «Авторемонтник»

| Ведомственная принадлежность сетей | Организация, обслуживающая сети | Год ввода в эксплуатацию | Физическая длина участка, (в 2-х трубном измерении) м | Тип прокладки | Материал | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |  |  |  |
| ОАО РТП «Авторемонтник» | ОАО РТП «Авторемонтник» | 1972 | 7824 | Надземная, подземная | сталь | 58 |

Схема размещения сетей теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» представлена в Приложении № 2 настоящей Схемы.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

1.3. Зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд пользуется централизованным теплоснабжением. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Часть социальной сферы и общественных зданий МО «Сальское городское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеет индивидуальное отопление.

Крупные промышленные предприятия для теплоснабжения имеют свои котельные, а мелкие предприятия подключены к централизованной системе отопления.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляют филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник»,  СК ДТВу-2 и ООО «Сальскэнергосбыт».

# Перечень потребителей тепловой энергии от каждого источника тепловой энергии:(данный раздел выносится на публичные слушания)

| Наименование объекта | Общая площадь отапливаемых помещений, м2 | В том числе, помещения, имеющие автономные источники тепловой энергии, м2 | Общая площадь с централизованным отоплением, м2 | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Кузнечная, 102-а |
| МКД Ленина, 53 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 51 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 49 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 47 |  |  |  |  |
| МКД Севастопольская, 53 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 104 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 102 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 100 |  |  |  |  |
| МКД Дзержинского 62 |  |  |  |  |
| МКД Дзержинского 64 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 45 |  |  |  |  |
| МКД Дзержинского 43 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 44 |  |  |  |  |
| МКД Кузнечная, 66 |  |  |  |  |
| МКД Кузнечная, 68 |  |  |  |  |
| МКД Кузнечная, 110 |  |  |  |  |
| МКД Кузнечная, 112 |  |  |  |  |
| МКД Кузнечная, 126 |  |  |  |  |
| МКД Кузнечная, 128 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 40 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 42 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Золушка» |  |  |  |  |
| Военкомат |  |  |  |  |
| Гостиница «Юбилейная» |  |  |  |  |
| МБДОУ «Светлячок» |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Павлова, 2 |
| МКД Свободы, 21 |  |  |  |  |
| МКД Свободы, 60 |  |  |  |  |
| МБУЗ ЦРБ Сальского района |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №1 г. Сальска |  |  |  |  |
| Музыкальная школа им. Еждика №1 |  |  |  |  |
| Административное здание по ул. Ленина, 39 |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Халтурина, 21 |
| МКД Халтурина, 21 |  |  |  |  |
| МКД Халтурина 23 |  |  |  |  |
| МКД Халтуриан, 19 |  |  |  |  |
| МКД Халтурина 17 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Тополек» |  |  |  |  |
| Котельная по пер. Морской 1-а |
| Здание АО «Донэнерго» Тепловые сети, Сальский район тепловых сетей |  |  |  |  |
| МКД пер. Морской 1-а |  |  |  |  |
| МКД пер. Морской, 6 |  |  |  |  |
| МКД пер. Морской, 8 |  |  |  |  |
| МКД Западный 74 |  |  |  |  |
| МКД ул. Чкалова, 86 |  |  |  |  |
| МКД ул. Чкалова, 88 |  |  |  |  |
| МКД ул. Тельмана 3 |  |  |  |  |
| Котельная ул. Коломийцева, 128 |
| МКД Севастопольская 55 |  |  |  |  |
| Севастопольская 93-в |  |  |  |  |
| МБДОУ «Золотой ключик» |  |  |  |  |
| МБДОУ «Олененок» |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №7 г. Сальска |  |  |  |  |
| ОВД Сальского района (ПВС) |  |  |  |  |
| Котельная Береговая, 2 |
| ФБУ СОН «ПНИ» |  |  |  |  |
| МКД Береговая, 1 |  |  |  |  |
| Кадетский лицей |  |  |  |  |
| Котельная Промышленная 2а/3а |
| МКД Станиславского 156 |  |  |  |  |
| МКД Станиславского 158 |  |  |  |  |
| МКД Станиславского 160 |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 193 |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 191 |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 189 |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 189а |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 185 |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 183 |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 181 |  |  |  |  |
| МКД Шаумяна 1 |  |  |  |  |
| МКД Толстого 3 |  |  |  |  |
| МКД Толстого 168 |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 168 |  |  |  |  |
| МКД Социалистическая 168а |  |  |  |  |
| МКД Чернышевского 133 |  |  |  |  |
| МКД Чернышевского 133 а |  |  |  |  |
| МКД Шаумяна 11 |  |  |  |  |
| МКД Шаумяна 11а |  |  |  |  |
| МКД Тургенева, 21 |  |  |  |  |
| МКД Тургенева, 23 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Ивушка» |  |  |  |  |
| Котельная ул. Московская 14 |
| МКД Ленина, 36 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 38 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Ромашка» |  |  |  |  |
| МКД Свободы, 11 |  |  |  |  |
| МКД Свободы 13 |  |  |  |  |
| МКД Крупская, 4 |  |  |  |  |
| МКД Свободы, 19 |  |  |  |  |
| МКД Ленина,33 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 31 |  |  |  |  |
| Администрация Сальского района |  |  |  |  |
| МБДОУ «Теремок» |  |  |  |  |
| МБДОУ «Голубок» |  |  |  |  |
| Станция юных техников |  |  |  |  |
| МКД Крупская, 29 |  |  |  |  |
| МКД Кирова, 24 |  |  |  |  |
| МКД Кирова, 9 |  |  |  |  |
| МКД Пушкина, 33 |  |  |  |  |
| МКД Пушкина, 31-а |  |  |  |  |
| МКД Пушкина, 10 |  |  |  |  |
| МКД Московская, 19 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 18 |  |  |  |  |
| МКД Кирова, 2 |  |  |  |  |
| МКД Кирова, 1 |  |  |  |  |
| Сальский индустриальный техникум |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 25 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 13 |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 10 |  |  |  |  |
| Картинная галерея |  |  |  |  |
| МВД Сальского района |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №2 |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №3 |  |  |  |  |
| Художественная школа |  |  |  |  |
| МКД Пушкина, 13 |  |  |  |  |
| МКД Пушкина, 15 |  |  |  |  |
| МКД Заводская, 14/16 |  |  |  |  |
| МКД Заводская 20 |  |  |  |  |
| МКД Заводская 21 |  |  |  |  |
| МБОУ «Районный дворец культуры» |  |  |  |  |
| УСЗН |  |  |  |  |
| Железнодорожная 39 (ГО и ЧС) |  |  |  |  |
| МБДОУ «Голубой вагон» |  |  |  |  |
| Привокзальная, 4а |  |  |  |  |
| Привокзальная 2 |  |  |  |  |
| Котельная Родниковая, 4 |
| МКД Родниковая,6 |  |  |  | В 2017 планируется установка автономного источника тепловой энергии на весь МКД |
| МКД Родниковая, 8 |  |  |  |  |
| МКД Родниковая, 10 |  |  |  |  |
| МКД Родниковая, 22 |  |  |  |  |
| МКД Одесская 214 |  |  |  |  |
| МКД Одесская 266-а |  |  |  |  |
| МКД Трактовая 12 |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №6 |  |  |  |  |
| Больница ст. Сальск |  |  |  |  |
| Котельная Седовая 1а/131а |
| МКД Седовая, 1а |  |  |  |  |
| МБОУ «Белочка» |  |  |  |  |
| Котельная Кутузова 1-д |
| МБОУ СОШ №4 |  |  |  |  |
| Котельная Верхняя 178-а |
| МБОУ СОШ №10 |  |  |  |  |
| Котельная Столбовая 88 |
| МКД Столбовая 88 |  |  |  |  |
| МКД Столбовая 88-в |  |  |  |  |
| Котельная Ленина 5 |
| МКД Ленина, 5 |  |  |  |  |
| Котельная К. Маркса 19-а |
| МБОУ СОШ №5 |  |  |  |  |
| Котельная Можайского 16 |
| МБДОУ «Красная шапочка» |  |  |  |  |
| Котельная Крымского 32 |
| МБДОУ «Жемчужинка» |  |  |  |  |
| МБУ «Цент социальной помощи гражданам без определенного места жительства» |  |  |  |  |
| Котельная Школьная площадь, 7 |
| МБДОУ «Ласточка» |  |  |  |  |
| Котельная Победы, 27 |
| ДЮСШ |  |  |  |  |
| МБДОУ Музыкальная школа №2 |  |  |  |  |
| Котельная Соцтруда, 31 |
| МКД Соцтруда, 31 |  |  |  |  |
| Котельная АО РТП «Авторемонтник» Фабричная. 2 |
| Производственные помещения АО РТП «Авторемонтник» |  |  |  |  |
| МКД Невского 30 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Журавушка» |  |  |  |  |
| МБДОУ «Колосок» |  |  |  |  |
| МБДОУ «Звездочка» |  |  |  |  |
| МКД Невского 1 |  |  |  |  |
| МКД Невского 1-а |  |  |  |  |
| МКД Энгельса, 14 |  |  |  |  |
| МКД Невского 18 |  |  |  |  |
| МКД Островского 72 |  |  |  |  |
| МКД Островского 74 |  |  |  |  |
| МКД Островского 63-б |  |  |  |  |
| ИУБИП |  |  |  |  |
| Профучилище №75 |  |  |  |  |
| МКД Островского 8-з |  |  |  |  |
| МКД Островского 8-ж |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №21 |  |  |  |  |
| Элеватор |  |  |  |  |
| Котельная ДТВу-2 ул. Привокзальная 22/1 |
| МКД Железнодорожная, 39 |  |  |  |  |
| МКД Железнодорожная, 37 |  |  |  |  |
| МКД Железнодорожная, 50 |  |  |  |  |
| МКД Железнодорожная 52 |  |  |  |  |
| МКД Железнодорожная 43 |  |  |  |  |
| МКД Железнодорожная 45 |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №9 |  |  |  |  |
| Котельная ДТВу-2 ул. Островского 3 |
| Производственные помещения |  |  |  |  |
| МКД Островского 2-к |  |  |  |  |
| МКД Островского 2-а |  |  |  |  |
| МКД Островского 2-б |  |  |  |  |
| МКД Островского 28 |  |  |  |  |
| Котельная ДТВУ-2 ул. Островского 3 (парокотельная) |
| Производственные помещения |  |  |  |  |
| Вагонное депо |  |  |  |  |
| МКД Фрунзе, 35 |  |  |  |  |

1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии

Таблица № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2013 г. | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 34,68 | 7,8 | 42,5 | 34,54 | 7,90 | 42,44 | 34,18 | 7,49 | 41,67 | 32,75 | 7,49 | 40,24 |
| Жилой фонд | 23,9 | 2,2 | 26,1 | 24,0 | 2,2 | 26,2 | 24,3 | 2,2 | 26,5 | 24,5 | 2,3 | 26,8 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 10,78 | 5,6 | 16,38 | 10,54 | 5,7 | 16,24 | 9,88 | 5,29 | 15,17 | 8,25 | 5,19 | 13,44 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 0,2 | 4,44 | 4,24 | 0,2 | 4,44 |

Таблица № 1.4.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности СК ДТВу-2

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 2,6744 | 0,1377 | 2,8285 | 2,6564 | 0,1286 | 2,785 | 2,6564 | 0,1286 | 2,785 |
| Жилой фонд | 0,5213 | 0,0300 | 0,5513 | 0,4789 | 0,0209 | 0,4998 | 0,4789 | 0,0209 | 0,4998 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,1735 | 0 | 0,1735 | 0,1735 | 0 | 0,1735 | 0,1735 | 0 | 0,1735 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 1,9796 | 0,1077 | 2,1037 | 2,004 | 0,1077 | 2,1117 | 2,004 | 0,1077 | 2,1117 |

Таблица № 1.4.3. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности ОАО РТП «Авторемонтник»

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 4,71 | 0,45 | 5,16 | 4,74 | 0,42 | 5,16 | 4,74 | 0,42 | 5,16 | 4,74 | 0,42 | 5,16 | 4,74 | 0,42 | 5,16 |
| Жилой фонд | 1,486 | 0,406 | 1,892 | 1,668 | 0,376 | 2,044 | 1,668 | 0,376 | 2,044 | 1,668 | 0,376 | 2,044 | 1,668 | 0,376 | 2,044 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 1,275 | 0,044 | 1,319 | 1,123 | 0,044 | 1,167 | 1,123 | 0,044 | 1,167 | 1,123 | 0,044 | 1,167 | 1,123 | 0,044 | 1,167 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 1,949 | _ | 1,949 | 1,949 | - | 1,949 | 1,949 | - | 1,949 | 1,949 | - | 1,949 | 1,949 | - | 1,949 |

Таблица № 1.4.4. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности ООО «Сальскэнергосбыт»

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2017 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 0,41542 | 0,05277 | 0,4682 |
| Жилой фонд | 0,41542 | 0,05277 | 0,4682 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | - | - | - |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | - | - | - |

# 1.5. Зависимость температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха на котельных

Таблица № 1.5.1. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график 95 – 70 0С)- с горячим водоснабжением

| Температура наружного воздуха, | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| Тнв 0С | Тп0С | То0С |
| 8 | 70 | 58,7 |
| 7 | 70 | 58,4 |
| 6 | 70 | 58,1 |
| 5 | 70 | 57,8 |
| 4 | 70 | 57,5 |
| 3 | 70 | 57,2 |
| 2 | 70 | 56,9 |
| 1 | 70 | 56,6 |
| 0 | 70 | 56,3 |
| -1 | 70 | 56,1 |
| -2 | 70 | 55,8 |
| -3 | 70 | 55,5 |
| -4 | 70 | 55,20 |
| -5 | 70 | 54,90 |
| -6 | 70 | 54,70 |
| -7 | 70,1 | 54,50 |
| -8 | 71,8 | 55,60 |
| -9 | 73,5 | 56,70 |
| -10 | 75,2 | 57,70 |
| -11 | 76,9 | 58,80 |
| -12 | 78,6 | 59,90 |
| -13 | 80,3 | 60,90 |
| -14 | 82 | 62,00 |
| -15 | 83,6 | 63,00 |
| -16 | 85,3 | 64,00 |
| -17 | 86,9 | 65,00 |
| -18 | 88,5 | 66,00 |
| -19 | 90,2 | 67,00 |
| -20 | 91,8 | 68,00 |
| -21 | 93,4 | 69,00 |
| -22 | 95 | 70,00 |

Таблица № 1.5.2. Температурный график работы теплосети без нагрузки горячего водоснабжения при средней температуре воздуха внутри отапливаемых помещений +18 °С

| Температура наружного воздуха, | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| Тнв 0С | Тп0С | То0С |
| 8 | 42,4 | 36,2 |
| 7 | 44,4 | 37,5 |
| 6 | 46,4 | 38,9 |
| 5 | 48,3 | 40,2 |
| 4 | 50,2 | 41,5 |
| 3 | 52,1 | 42,7 |
| 2 | 54,0 | 44,0 |
| 1 | 55,8 | 45,2 |
| 0 | 57,7 | 46,4 |
| -1 | 59,5 | 47,6 |
| -2 | 61,3 | 48,8 |
| -3 | 63,1 | 50,0 |
| -4 | 64,9 | 51,1 |
| -5 | 66,6 | 52,2 |
| -6 | 68,4 | 53,4 |
| -7 | 70,1 | 54,50 |
| -8 | 71,8 | 55,60 |
| -9 | 73,5 | 56,70 |
| -10 | 75,2 | 57,70 |
| -11 | 76,9 | 58,80 |
| -12 | 78,6 | 59,90 |
| -13 | 80,3 | 60,90 |
| -14 | 82,0 | 62,00 |
| -15 | 83,6 | 63,00 |
| -16 | 85,3 | 64,00 |
| -17 | 86,9 | 65,00 |
| -18 | 88,5 | 66,00 |
| -19 | 90,2 | 67,00 |
| -20 | 91,8 | 68,00 |
| -21 | 93,4 | 69,00 |
| -22 | 95,0 | 70,00 |

# 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ от  22.02.2012 г. №154 «О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для  отпуска  тепловой  энергии  потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной   мощности   источника   тепловой   энергии   за   вычетом   объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения   тепловой   мощности   оборудования   в   результате   эксплуатации   на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Сальского городского поселения, были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто,  потерь  тепловой  мощности  в  тепловых  сетях  и  присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Указанные балансы Сальского городского поселения сведены в таблицу 1.6.1.

Таблица № 1.6.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Факт 2012 год |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,357 | 56,357 | 55,972 | 0,3851 | 55,973 |  | 1,9672 | 40,896994 | 15,460 |
| Г. Сальск, ул. Кузнечная, 102а | 12,210 | 12,210 | 4,2 | 0,0014 | 12,209 | 0,21 | 0,406 | 12,883177 | -0,673 |
| Г.Сальск, ул. Павлова, 2 | 3,44 | 3,44 | 9,18 | 0,114 | 3,326 | 0,1 | 0,1194 | 2,127283 | 1,313 |
| Г.Сальск, ул. Халтурина, 21 | 3,60 | 3,60 | 0,36 | 0,002 | 3,598 | 0,31 | 0,1798 | 2,715435 | 0,885 |
| Г. Сальск, пер. Морской, 1 | 1,72 | 1,72 | 0,68 | 0,002 | 1,718 | 0,3 | 0,0865 | 0,75847 | 0,962 |
| Г. Сальск, ул. Береговая, 2-а | 3,44 | 3,44 | 1,68 | 0,01 | 3,43 | 0,19 | 0,1164 | 2,339514 | 1,1 |
| Г. Сальск, ул. Коломийцева, 128 | 3,2 | 3,2 | 2,38 | 0,0251 | 3,175 | 0,23 | 0,2886 | 2,403579 | 0,796 |
| Г. Сальск, ул. Промышленная, 2-а | 6,45 | 6,45 | 4,26 | 0,051 | 6,399 | 0,1 | 0,634 | 6,203633 | 0,246 |
| Г. Сальск, ул. Родниковая, 4 | 8,688 | 8,688 | 4,23 | 0,023 | 8,665 | 0,24 | 0,1415 | 2,586534 | 6,101 |
| Г. Сальск, ул. Московская, 14 | 6,45 | 6,45 | 0,18 | 0,005 | 6,445 | 0,14 | 0,3733 | 5,666854 | 0,783 |
| Г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | 1,518 | 1,518 | 0,32 | 0,001 | 1,517 | 0,24 | 0,0877 | 0,962647 | 0,555 |
| Г. Сальск, ул. Верхняя, 178 | 0,238 | 0,238 | 0,18 | 0,139 | 0,099 | 0,07 | 0,0059 | 0,198226 | 0,040 |
| Г. Сальск, ул. Кутузова, 1 | 0,244 | 0,244 | 0,18 | 0,0001 | 0,244 | 0,17 | 0,0167 | 0,206708 | 0,037 |
| Г.Сальск, ул. Ленина, 5 | 0,068 | 0,068 | 2,64 | 0,0005 | 0,068 | 0,14 | 0,0032 | 0,05831 | 0,010 |
| Г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 0,743 | 0,743 | 2,55 | 0,002 | 0,741 | 0,29 | 0,0275 | 0,180514 | 0,562 |
| Г. Сальск, ул. К. Маркса, 19 | 0,600 | 0,600 | 1,25 | 0,001 | 0,599 | 0,16 | 0,0159 | 0,215805 | 0,384 |
| Г. Сальск, ул. Можайского, 16 | 0,32 | 0,32 | 2,95 | 0,001 | 0,319 | 0 | 0 | 0,086255 | 0,234 |
| Г. Сальск, ул. Крымского, 32 | 0,500 | 0,500 | 1,61 | 0,001 | 0,499 | 0,009 | 0,0057 | 0,176222 | 0,324 |
| Г. Сальск, ул. Школьная площадь, 7 | 0,900 | 0,900 | 2,65 | 0,001 | 0,899 | 0 | 0 | 0,123448 | 0,777 |
| Г. Сальск, ул. Победы, 27 | 0,900 | 0,900 | 2,06 | 0,001 | 0,899 | 0 | 0 | 0,167425 | 0,733 |
| Г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | 0,340 | 0,340 | 5,85 | 0,002 | 0,338 | 0,01 | 0,0004 | 0,134397 | 0,206 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск, ул. Фабричная,2 | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 13,0 | 19,5 | 0,55 | 0,071 | 19,5 | 3,02 | 0,392 | 5,65 | 7,337 |
| СК ДТВу-2 |  | 29,3 | 29,3 |  | 0,095 | 29,3 |  |  | 6,52 | 22,78 |
| г. Сальск | Котельная по ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 4,3 | 0,5 | 0,005 | 4,3 | 11,8 | 0,109 | 2,167 | 2,133 |
| Г. Сальск | Котельная по ул.Островского,3 | 16 | 16 | 1,74 | 0,027 | 16 | 24,7 | 0,389 | 2,838 | 13,162 |
| г.Сальск | Котельная по ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 9 | 4 | 0,063 | 9 | 0 | 0 | 1,515 | 7,485 |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| Г.Сальск, ул. Железнодорожная, 63 | 0,788 | 0,788 | 0,97 | 0,002 | 0,786 | 0,0293 | 0,22 | 0,702558 | 0,085 |  |

В целях надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии в зимний период максимальной загрузки котельного оборудования в связи с дефицитом тепловой мощности котельной по ул. Кузнечная, 102а имеется закольцовка сетей теплоснабжения с котельными Павлова, 2, Коломийцева, 128 и  Московская, 14. Таким образом, по существующим источникам теплоснабжения дефицит тепловой энергии отсутствует.

# 1.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица № 1.6.1.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 109,373 | 105,589 | 105,589 | 105,589 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 |
| БМК9 | г. Сальск, Кучурда | 1,892 |  |  |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| БМК 10 | г. Сальск, ул. ул.Кутузова | 1,892 |  |  |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная,2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Газовая котельная | ул.Островского,3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Парокотельная | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

# 1.6.2. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности

В МО «Сальское городское поселение» отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных.

# 1.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.3.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»   Сальский район тепловых сетей

| Наименование котельной | Адрес котельной | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 3,144 | 4,191 | 4,191 | 4,191 | 4,191 | 4,161 | 4,009 | 4,009 | 4,009 | 4,009 | 4,009 | 4,009 | 4,009 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 1,1 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,117 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| БМК | г. Сальск, Кучурда |  |  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| БМК | г. Сальск, ул. Ул.Кутузова |  |  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | ул. Привокзальная, 22/1 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Газовая котельная | ул. Островского, 3 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Парокотельная | ул. Островского, 3 (парокотельная) | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | ул. Фабричная, 2 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| ООО «Сальскэнергобыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольная котельная | ул. Железнодорожная, 63 |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

# 1.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица № 1.6.4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной | Адрес котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 109,373 | 105,589 | 105,589 | 105,589 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 108,872 | 108,872 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,45 | 56,45 |
| БМК | г. Сальск, Кучурда |  |  |  |  | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| БМК | Г.Сальск ул.Кутузова |  |  |  |  | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | ул. Привокзальная, 22/1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Газовая котельная | ул. Островского, 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Парокотельная | ул. Островского, 3 (парокотельная) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | ул. Фабричная, 2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| Угольная котельная | Ул. Железнодорожная, 63 |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

# Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 1.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование котельной | Адрес котельной | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях | в т. ч. | Потери теплоно-сителя с потерями тепловой энергии | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  |  | Потери мощности в тепловых сетях через изоляцию | Потери мощности за счет потерь теплоносителя |  |  |  |  |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | м3 | Гкал | Гкал | Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | 14169,63 | 11504,63 | 2665 | 15818 | 14362,21 | 14352,65 | 12974,39 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 10788,63 | 10256,63 | 532 | 11471 | 10809,21 | 10875,65 | 9318,39 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 1333,0 | 1209 | 124 | 2687 | 1505 | 1429 | 1608 |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | ул. Привокзальная, 22/1 | 451 | 13 | 438 | 296 | 451 | 451 | 451 |
| Газовая котельная | ул. Островского, 3 | 1597 | 26 | 1571 | 1364 | 1597 | 1597 | 1597 |

Таблица № 1.6.5.2. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование котельной | Адрес котельной | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | 11530,04 | 10580,54 | 10580,54 | 10580,54 | 10580,54 | 10580,54 | 10580,54 | 10580,54 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 7874,04 | 6924,54 | 6924,54 | 6924,54 | 6924,54 | 6924,54 | 6924,54 | 6924,54 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | ул. Привокзальная, 22/1 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| Газовая котельная | ул. Островского, 3 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |

# 1.6.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 1.6.6.1. Значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| ОАО «Донэнерго» Сальский район тепловых сетей | 56,789 | 56,789 | 15,460 | нет | нет |
| СК ДТВу-2 |
| г.Сальск | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 4,3 | 2,133 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Островского,3 | 16 | 16 | 13,162 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 9 | 7,485 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 19,5 | 19,5 | 7,337 | нет | нет |
| ООО Сальскэнергосбыт |
|  | Г. Сальск, ул. Железнодорожная, 63 | 0,576 | 0,468 | 0,468 | нет | нет |

Таблица № 1.6.6.2. Значения перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| 2014 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2015 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2016 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2017 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2018 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2019 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2020 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2021 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2022 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2023 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |
| 2028 | 109,373 | 105,589 | 45,577 | нет | нет |

# 1.7. Балансы теплоносителя

# 1.7.1. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица № 1.7.1.1. Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование котельной | Адрес котельной | Объем теплоносителя м3 | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/час | Водоподготов-ительная установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабже-ние | Всего |  | Тип |
| Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| кот.Кузнечная, 102а | ул.Кузнечная, 102а | 458 | 19 | 477 |  | ФИП 1-0,7-0,6 ФИП 11-0,7-0,6 |
| кот.Павлова,2 | ул.Павлова,2 | 52 | 1 | 53 | 0 | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Халтурина, 21 | ул.Халтурина, 21 | 56 | 12 | 68 |  | Комплексон-6 |
| кот.Морской, 1 | пер .Морской, 1 | 31 |  | 31 |  | Комплексон-6 |
| кот.Береговая, 2а | ул. Береговая, 2а | 90 | 4 | 94 |  |  |
| кот.Промышленная, 2а | ул.Промышленная, 2а | 144 | 33 | 177 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Коломийцева, 128 | ул.Коломийцева, 128 | 76 |  | 76 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Московская, 14 | ул.Московская, 14 | 175 | 1,4 | 176,4 |  | NEKNA DPS |
| кот. Родниковая, 4 | ул.Родниковая, 4 | 79 | 4,5 | 83,5 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Седова,1а/131а | ул.Седова, 1а/131а | 16 | 2,6 | 18,6 |  | Комплексон-6 |
| кот.Кутузова, 1 | ул.Кутузова, 1 | 5,7 |  | 5,7 |  | Комплексон-6 |
| кот.Верхняя, 178 | ул.Верхняя, 178 | 4,9 |  | 4,9 |  | Комплексон-6 |
| кот.Столбовая,88 | ул.Столбовая, 88 | 5,1 |  | 5,1 |  |  |
| кот.Ленина, 5 | ул.Ленина, 5 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| кот.К.Маркса, 19а | ул.К.Маркса, 19а | 7,4 |  | 7,4 |  |  |
| кот.Можайского, 16 | ул.Можайского, 16 | 1,6 | 0,07 | 1,67 |  |  |
| кот.Крымского, 32 | ул.Крымского, 32 | 3,7 | 0,1 | 3,8 |  |  |
| кот.Шк.площадь, 7 | ул.Шк.площадь, 7 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |  |  |
| кот.Победы, 27 | ул.Победы, 27 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |
| кот.Соц.Труда, 31 | ул.Соц.труда, 31 | 2 | 0,3 | 2,3 |  |  |
| ООО Сальскэнергосбыт |
| кот.Железнодорожная, 63 | ул.Железнодорожная, 63 | 8,4 | 0,6 | 9 |  |  |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | ул. Фабричная, 2 | 2,8 | 15,1 | 17,9 | 3,76 | П-400 |

# 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

# 1.8.1. Потребление газа на теплоснабжение МО «Сальское городское поселение»

Город Сальск полностью газифицирован. В восточной части поселения, на границе городского поселения размещена газораспределительная станция (ГРС), установленная на газопроводе высокого давления.

От ГРС газопроводами среднего давления выполнена разводка по районам города с запиткой ГРПШ, ГРП и котельным. Разводка газопроводов выполнена тупиковой.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Сальского городского поселения, предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и промышленных предприятий.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии с укрупнёнными показателями.

Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определён по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью.

Расходы газа по промышленным предприятиям рассчитаны, исходя из анкетных данных предприятий о их теплопотреблении.

Таблица № 1.8.1.1 Расчетное потребление газа

| № п/п | Наименование планировочного района | Наименование потребителей | Расход газа, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап расчётного срока -2019 г. | II этап расчётного срока -2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Сальск» (Центральный) | усадебная застройка | 18,657 | 15,158 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 5,200 | 7,167 |
| 2. | «Низовский» | усадебная застройка | 46,615 | 46,615 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,220 | 0,412 |
| 3. | «Капустине»» | усадебная застройка | 29,434 | 29,783 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,100 | 0,153 |
| 4. | «Новосальск» | усадебная застройка | 40,728 | 59,419 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 4,050 | 5,061 |
| 5. | «Кучур-Да» | усадебная застройка | 31,420 | 31,898 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 2,250 | 3,138 |
| 6. | «Заречный» | усадебная застройка | 40,103 | 53,201 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,310 | 0,572 |
| 7. | «Промышленный» | промышленная и коммунально-складская застройка | 4,080 | 8,328 |
|  | Всего: |  | 223,167 | 260,905 |

Таблица № 1.8.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания условного топлива | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) |  | т у.т | тыс м3/тонн | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/ Гкал |  |  |
| 2011 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 55,223 | 83,6 |  | 7000 |  | 13901,31 |  | 164,1 | 166,4 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 27 | газ | 7000 | 1,155 | 4240,14 | 3672 | 158,9 | 157,7 | 136,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 5,2 | газ | 7000 | 1,153 | 867,6 | 752,2 | 161,3 | 165,47 | 144,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 5,2 | газ | 7000 | 1,155 | 1093,94 | 947,6 | 168,98 | 212,56 | 182,2 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,7 | газ | 7000 | 1,153 | 260,64 | 226 | 157,42 | 151,21 | 132,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 5,3 | газ | 7000 | 1,153 | 795,15 | 689,4 | 155,09 | 149,46 | 130,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5,4 | газ | 7000 | 1,155 | 828,63 | 717,7 | 157,5 | 152,31 | 132,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10,6 | газ | 7000 | 1,155 | 1839,02 | 1593,4 | 173,86 | 172,87 | 150,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 12,7 | газ | 7000 | 1,153 | 2014,37 | 1746,4 | 158,5 | 158,54 | 137,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8 | 5,5 | газ | 7000 | 1,155 | 920,51 | 797,3 | 182,39 | 166,06 | 145,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,6 | газ | 7000 | 1,155 | 276,42 | 239,3 | 162,47 | 170,51 | 149,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,4 | газ | 7000 | 1,153 | 76,69 | 66,5 | 173,09 | 176,85 | 166,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,3 | газ | 7000 | 1,153 | 56,17 | 48,7 | 160,2 | 194,56 | 162,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 105,19 | 116,7 | 233,69 | 263,43 | 291,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,1 | уголь | 7000 | 0,9 | 29,28 | 32,5 | 235,4 | 251,3 | 325,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,5 | уголь | 7000 | 0,9 | 116,61 | 129,8 | 230,49 | 235,86 | 259,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,53 | 78 | 234,66 | 249,55 | 260,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,6 | уголь | 7000 | 0,9 | 136,93 | 151,2 | 232,59 | 249,85 | 252,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 69,62 | 77,2 | 233,97 | 248,07 | 257,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 66,73 | 73,9 | 231,63 | 248,88 | 246,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,25 | 0,2 | уголь | 7000 | 0,9 | 37,14 | 41 | 243,92 | 240,78 | 205,0 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |
| 2012 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,765 | 80,01 |  | 7000 |  | 13502,51 |  | 166,3 | 168,75 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 26,5 | газ | 7000 | 1,156 | 4120,72 | 3560,2 | 162,43 | 155,52 | 134,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 4,8 | газ | 7000 | 1,155 | 824,93 | 714,4 | 167,43 | 171,6 | 148,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 4,9 | газ | 7000 | 1,156 | 1071,31 | 925,9 | 172,46 | 217,77 | 189,0 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,7 | газ | 7000 | 1,155 | 249,05 | 215,7 | 157,41 | 153,05 | 126,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 5,1 | газ | 7000 | 1,155 | 776,82 | 672,7 | 158,49 | 151,73 | 131,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5 | газ | 7000 | 1,156 | 789,57 | 682,4 | 157,1 | 157,2 | 136,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10 | газ | 7000 | 1,156 | 1716,42 | 1484 | 166,3 | 171,08 | 148,4 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 11,23 | газ | 7000 | 1,155 | 1827,88 | 1582,9 | 154,4 | 162,71 | 141,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 5 | газ | 7000 | 1,156 | 780,45 | 674,7 | 174,4 | 157,42 | 134,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,53 | газ | 7000 | 1,156 | 269,56 | 232,7 | 161,1 | 176,13 | 152,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,4 | газ | 7000 | 1,155 | 76,56 | 66,3 | 172,5 | 186,35 | 165,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,34 | газ | 7000 | 1,155 | 58,08 | 50,3 | 169,97 | 171,89 | 147,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 106,97 | 119,8 | 230,5 | 276,2 | 299,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,1 | уголь | 7000 | 0,9 | 31,88 | 35,6 | 231,42 | 336,68 | 356,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 110,5 | 122,9 | 230,62 | 262,85 | 307,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,12 | 78,7 | 232,34 | 263,22 | 291,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,5 | уголь | 7000 | 0,9 | 136,91 | 153,3 | 229,62 | 260,97 | 306,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,36 | 78,7 | 233,69 | 260,75 | 291,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 80,23 | 89,7 | 230,5 | 270,75 | 299,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 30 | 0,34 | 0,17 | уголь | 7000 | 0,9 | 42,67 | 47,8 | 230,4 | 258,32 | 281,2 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Жележнодорожная 63 | 0,764 | 1,1 | уголь | 7000 | 0,9 | 291,52 | 327,1 | 230 | 265,28 | 297,4 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |
| 2013 г. |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,765 | 79,56 |  | 7000 |  | 13390,02 |  | 168,3 | 168,3 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 26,2 | газ | 7000 | 1,15 | 4283,7 | 3725 | 163,76 | 163,7 | 142,2 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 5,1 | газ | 7000 | 1,15 | 872,3 | 758,6 | 171,37 | 171,37 | 148,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 5,2 | газ | 7000 | 1,15 | 880,5 | 765,7 | 169,01 | 169 | 147,3 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,3 | газ | 7000 | 1,15 | 215,72 | 187 | 157,3 | 157,3 | 143,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 4,4 | газ | 7000 | 1,15 | 695,7 | 605 | 158,18 | 158,2 | 137,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5,9 | газ | 7000 | 1,15 | 930,5 | 809,1 | 158,83 | 158,8 | 137,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10,8 | газ | 7000 | 1,15 | 1743,5 | 1516,1 | 161,1 | 161,1 | 140,4 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 10,9 | газ | 7000 | 1,15 | 1678,3 | 1459,4 | 154,4 | 154,4 | 133,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 4,5 | газ | 7000 | 1,15 | 821,6 | 714,5 | 181,29 | 181,3 | 158,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,6 | газ | 7000 | 1,15 | 253,2 | 220,2 | 161,11 | 161,1 | 137,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,3 | газ | 7000 | 1,15 | 57,3 | 49,9 | 172,5 | 172,5 | 166,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,3 | газ | 7000 | 1,15 | 49,8 | 43,3 | 154,5 | 154,5 | 144,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,88 | 74,4 | 84,5 | 231,1 | 231,1 | 281,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,08 | уголь | 7000 | 0,88 | 18,8 | 21,4 | 231,2 | 231,2 | 267,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,88 | 91,4 | 103,9 | 230,4 | 230,4 | 259,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,25 | уголь | 7000 | 0,88 | 57,8 | 65,7 | 231,2 | 231,2 | 262,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,47 | уголь | 7000 | 0,88 | 109,4 | 124,3 | 230,6 | 230,6 | 264,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,25 | уголь | 7000 | 0,88 | 58,7 | 66,7 | 233,8 | 233,8 | 266,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,88 | 61,3 | 69,7 | 230,4 | 230,4 | 258,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,34 | 0,16 | уголь | 7000 | 0,88 | 36,7 | 41,8 | 236,5 | 236,5 | 261,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Жележнодорожная 63 | 0,764 | 0,88 | уголь | 7000 | 0,88 | 399,4 | 453,8 | 228,8 | 228,8 | 515,7 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |

# 1.9. Надежность теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 г. № 203):

- «надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций»;

- надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

На котельных МО «Сальское городское поселение» в период отопительных сезонов не было фактов отказов оборудования источников тепловой энергии.

В филиале ОАО «Донэнерго» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник» и СК ДТВу-2 не было предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» по всем параметрам надежности системы.

# 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Финансовое положение предприятий, предоставляющих услугу по теплоснабжению, представлено в таблице:

| Таблица 1.10.1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности для Сальского района тепловых сетей |
| --- |
|  | Наименование показателя | Принято РСТ |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да |
| 2 | Сырье, основные материалы | 3070,65 |
| 3 | Вода на технологические цели | 353,06 |
| 4 | Вспомогательные материалы, в том числе | 49,39 |
| 5 | Работы и услуги производственного характера | 1539,93 |
| 6 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 68924,39 |
| 6.1 | Уголь | 7788,46 |
| 6.2 | Газ природный всего, в том числе: | 61135,93 |
| 6.3 | Газ лимитный | 61135,93 |
| 6.4 | Газ сверхлимитный | 0 |
| 6.5 | Мазут | 0 |
| 6.6 | Дизельное топливо | 0 |
| 6.7 | Печное бытовое топливо | 0 |
| 7 | Энергия, в том числе | 18332,27 |
| 7.1 | энергия (покупная энергия) на технологические цели | 18332,27 |
| 7.2 | затраты на покупную тепловую энергию | 0 |
| 7.3 | С коллекторов, всего | 0 |
| 7.4 | от станций с мощностью производства >= 25 МВт | 0 |
| 7.5 | Из тепловой сети, всего | 0 |
| 7.6 | от станций с мощностью производства >= 25 МВт | 0 |
| 7.7 | от котельных (некомбинированная выработка) | 0 |
| 7.8 | покупка потерь из тепловой сети | 0 |
| 7.9 | от котельных (некомбинированная выработка) | 0 |
| 8 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 18332,27 |
| 9 | Затраты на оплату труда | 48499,28 |
| 9.1 | оплата труда основных производственных рабочих | 17377,29 |
| 9.2 | оплата труда ремонтного персонала | 15946,56 |
| 9.3 | оплата труда цехового персонала | 2948,76 |
| 9.4 | оплата труда АУП | 12226,67 |
| 9.5 | заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | 0 |
| 10 | Отчисления на социальные нужды, в том числе | 14525,53 |
| 10.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | 5204,50 |
| 10.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 4776,00 |
| 10.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | 883,15 |
| 10.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 3661,89 |
| 10.5 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | 0 |
| 11 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 26146,00 |
| 12 | Прочие затраты всего, в том числе | 4825,41 |
| 13 | средства на страхование | 59,93 |
| 14 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 112,00 |
| 15 | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | 0 |
| 16 | аренда | 48,87 |
| 17 | налог на землю | 213,00 |
| 18 | прочие непроизводственные расходы | 4405,29 |
| 19 | Недополученный доход | 1090,00 |
| 20 | по результатам рассмотрения разногласий ФСТ России | 0 |
| 21 | экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды | 1090,00 |
| 22 | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | 781,11 |
| 23 | Итого расходы | 186270,60 |
| 23.1 | из них на ремонт | 23606,03 |
| 24 | Валовая прибыль | 5726,91 |
| 25 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | 0 |
| 26 | Прибыль на социальное развитие | 0 |
| 27 | Прибыль на поощрение | 1371,59 |
| 28 | Прибыль на прочие цели | 0 |
| 29 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | 4355,32 |
| 29.1 | налог на прибыль | 274,32 |
| 29.2 | налог на имущество | 4081,00 |
| 29.3 | другие налоги | 0 |
| 30 | Необходимая валовая выручка без НДС | 191997,51 |

| Таблица 1.10.2. Калькуляция затрат ОАО РТП «Авторемонтник», тыс. руб. |
| --- |
|  | Наименование показателя | Принято РСТ |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | Нет |
| 2 | Сырье, основные материалы | 142,69 |
| 3 | Вода на технологические цели | 142,69 |
| 4 | Вспомогательные материалы, в том числе |  |
| 5 | Работы и услуги производственного характера | 41,14 |
| 6 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 10523,23 |
| 6.1 | Уголь | 0 |
| 6.2 | Газ природный всего, в том числе: | 10523,23 |
| 6.3 | Газ лимитный | 10523,23 |
| 6.4 | Газ сверхлимитный | 0 |
| 6.5 | Мазут | 0 |
| 6.6 | Дизельное топливо | 0 |
| 6.7 | Печное бытовое топливо | 0 |
| 7 | Энергия, в том числе | 2325,25 |
| 7.1 | энергия (покупная энергия) на технологические цели | 2325,25 |
| 7.2 | затраты на покупную тепловую энергию | 0 |
| 7.3 | С коллекторов, всего | 0 |
| 7.4 | от станций с мощностью производства >= 25 МВт | 0 |
| 7.5 | Из тепловой сети, всего | 0 |
| 7.6 | от станций с мощностью производства >= 25 МВт | 0 |
| 7.7 | от котельных (некомбинированная выработка) | 0 |
| 7.8 | покупка потерь из тепловой сети | 0 |
| 7.9 | от котельных (некомбинированная выработка) | 0 |
| 8 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 2325,25 |
| 9 | Затраты на оплату труда | 2554,62 |
| 9.1 | оплата труда основных производственных рабочих | 1193,01 |
| 9.2 | оплата труда ремонтного персонала | 464,94 |
| 9.3 | оплата труда цехового персонала | 339,76 |
| 9.4 | оплата труда АУП | 5526,91 |
| 9.5 | заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | 0 |
| 10 | Отчисления на социальные нужды, в том числе | 776,60 |
| 10.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | 362,67 |
| 10.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 141,34 |
| 10.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | 103,29 |
| 10.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 169,30 |
| 10.5 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | 0 |
| 11 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 213,77 |
| 12 | Прочие затраты всего, в том числе | 230,89 |
| 13 | средства на страхование | 0 |
| 14 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 0 |
| 15 | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | 0 |
| 16 | аренда | 0 |
| 17 | налог на землю | 0 |
| 18 | прочие непроизводственные расходы | 40,36 |
| 19 | Недополученный доход | 0 |
| 20 | по результатам рассмотрения разногласий ФСТ России | 0 |
| 21 | экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды | 0 |
| 22 | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | 0 |
| 23 | Итого расходы | 17713,30 |
| 23.1 | из них на ремонт | 606,28 |
| 24 | Валовая прибыль | 176,72 |
| 25 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | 0 |
| 26 | Прибыль на социальное развитие | 0 |
| 27 | Прибыль на поощрение | 0 |
| 28 | Прибыль на прочие цели | 0 |
| 29 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | 176,72 |
| 29.1 | налог на прибыль | 0 |
| 29.2 | налог на имущество | 0 |
| 29.3 | другие налоги | 176,72 |
| 30 | Необходимая валовая выручка без НДС | 17890,02 |
| 31 | Необходимая валовая выручка с НДС | 17890,02 |

Таблица № 1.10.3. Калькуляция себестоимости тепловой энергии СК ДТВу-2

|  | Наименование показателя | Принято РСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да |
| 2 | Сырье, основные материалы | 225,82 |
| 3 | Вода на технологические цели | 185,00 |
| 4 | Вспомогательные материалы, в том числе | 40,83 |
| 5 | Работы и услуги производственного характера | 1539,93 |
| 6 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 18582,12 |
| 6.1 | Уголь | 0 |
| 6.2 | Газ природный всего, в том числе: | 18582,12 |
| 6.3 | Газ лимитный | 18582,12 |
| 6.4 | Газ сверхлимитный | 0 |
| 6.5 | Мазут | 0 |
| 6.6 | Дизельное топливо | 0 |
| 6.7 | Печное бытовое топливо | 0 |
| 7 | Энергия, в том числе | 3067,37 |
| 7.1 | энергия (покупная энергия) на технологические цели | 3067,37 |
| 7.2 | затраты на покупную тепловую энергию | 0 |
| 7.3 | С коллекторов, всего | 0 |
| 7.4 | от станций с мощностью производства >= 25 МВт | 0 |
| 7.5 | Из тепловой сети, всего | 0 |
| 7.6 | от станций с мощностью производства >= 25 МВт | 0 |
| 7.7 | от котельных (некомбинированная выработка) | 0 |
| 7.8 | покупка потерь из тепловой сети | 0 |
| 7.9 | от котельных (некомбинированная выработка) | 0 |
| 8 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 3067,37 |
| 9 | Затраты на оплату труда | 7201,35 |
| 9.1 | оплата труда основных производственных рабочих | 2822,93 |
| 9.2 | оплата труда ремонтного персонала | 2174,81 |
| 9.3 | оплата труда цехового персонала | 1474,84 |
| 9.4 | оплата труда АУП | 728,78 |
| 9.5 | заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | 0 |
| 10 | Отчисления на социальные нужды, в том числе | 2189,21 |
| 10.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | 858,17 |
| 10.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | 661,14 |
| 10.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | 448,35 |
| 10.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | 221,55 |
| 10.5 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | 0 |
| 11 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 1623,10 |
| 12 | Прочие затраты всего, в том числе | 3052,22 |
| 13 | средства на страхование | 180 |
| 14 | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 1,63 |
| 15 | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | 0 |
| 16 | аренда | 0 |
| 17 | налог на землю | 0 |
| 18 | прочие непроизводственные расходы | 2870,59 |
| 19 | Недополученный доход | 0 |
| 20 | по результатам рассмотрения разногласий ФСТ России | 0 |
| 21 | экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды | 0 |
| 22 | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | 0 |
| 23 | Итого расходы | 36035,55 |
| 23.1 | из них на ремонт | 2835,95 |
| 24 | Валовая прибыль | 271,10 |
| 25 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | 0 |
| 26 | Прибыль на социальное развитие | 0 |
| 27 | Прибыль на поощрение | 0 |
| 28 | Прибыль на прочие цели | 0 |
| 29 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | 271,10 |
| 29.1 | налог на прибыль | 0 |
| 29.2 | налог на имущество | 0 |
| 29.3 | другие налоги | 0 |
| 30 | Необходимая валовая выручка без НДС | 36306,65 |

# Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица № 1.11.1. Тарифы за услугу отопления и горячего водоснабжения Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению Сальский территориальный участок)

| Показатели | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал (без учета НДС) | С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. – 2181,18 С 01.07.2016г. по31.12.2016г. – 2181,18 | С 01.01.2017г. по 30.06.2017г.: - компонент на тепловую энергию – 2181,18 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 37,80 руб./м3 С 01.07.2017г. по31.12.2017г. : - компонент на тепловую энергию – 2181,18 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 39,31 руб./м3 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление Региональной службы по тарифам № 72/9 от 15.12.2016 г | Постановление Региональной службы по тарифам № 72/43 от 15.12.2016г |

Таблица № 1.11.2. Тарифы на услугу отопления и горячего водоснабжения АО «Донэнерго»- «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

| Показатели | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал (без учета НДС) | С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. – 3111,90 С 01.07.2017 по 31.12.2017 – 3111,90 | С 01.01.2017г. по 30.06.2017г.: - компонент на тепловую энергию – 3111,90 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 25,64 руб./м3 С 01.07.2017г. по31.12.2017г. - компонент на тепловую энергию 3111,90 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 25,64 руб./м3 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление Региональной службы по тарифам № 73/82 от 19.12.2016 г | Постановление Региональной службы по тарифам № 73/136 от 19.12.2016 г |

Таблица № 1.11.3. Тарифы на услугу отопления и горячего водоснабжения ОАО РТП «Авторемонтник»

| Показатели | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал (без учета НДС) | С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. – 1820,67 С 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1875,96 | С 01.01.2017г. по 30.06.2017г.: - компонент на тепловую энергию – 1820,67 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 19,32 руб./м3 С 01.07.2017г. по31.12.2017г. - компонент на тепловую энергию – 1875,96 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 19,55 руб./м3 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление Региональной службы по тарифам № 46/5 от 06.10. 2016 г | Постановление № 70/29 от 13.12.2016 г |

Таблица № 1.11.4. Тарифы на услугу отопления и горячего водоснабжения ООО «Сальскэнергосбыт»

| Показатели | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал (без учета НДС) | С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. – 2828,04 С 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2828,04 |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление Региональной службы по тарифам № 48/5 от 13.10. 2016 г |  |

# 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Анализ состояния систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, СК ДТВу-2 и ОАО РТП «Авторемонтник» выявил наличие целого ряда проблем, требующих комплексного подхода при их решении. К числу данных проблем относится:

- имеет место высокий уровень морального и физического износа части основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, имеется оборудование и теплотрассы, выработавшие нормативный срок службы;

- часть котельного оборудования имеет большую степень износа. Средний уровень износа некоторого теплотехнического данного оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

ВЫВОДЫ:

Необходимость обновления основных фондов в системе теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для полного и надежного обеспечения населения и экономики муниципального образования тепловыми ресурсами, повышение рисков развития кризисных ситуаций в теплообеспечении населенного пункта.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Генеральным планом МО «Сальское городское поселение» предусмотрено отопление и горячее водоснабжение новых проектируемых застроек. Генеральным планом теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от блочно-модульных котельных  или от индивидуальных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Таблица 2.1. Тепловые потоки и расходы сетевой воды на проектируемую застройку в г. Сальске

| № микрорайона | Категория зданий | Этаж-ность | А, | m, | qо, | Жилые здания | Обществ. и пром. здания | Qсум., | Над-ка | Qсум., | Gd, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 | чел | Ср | Qотп max, | Qгвс m, | Qотп max, | Qвент max, | Qгвс m, | МВт | 10% | Гкал/ч | м3/час |
|  |  |  |  |  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  | МВт |  |  |
| БМК бассейн | 0 | 0 | 1,622 | 0,195 | 0,147 | 1,963 | 2,16 | 1,86 | 36,3 |
| Кучурда | Oбщ. | 1-2эт | 7500 | 170 | 97 | 0 | 0 | 1,622 | 0,195 | 0,147 | 1,963 | 2,16 | 1,86 | 36,3 |
| БМК ледовый дворец | 0 | 0 | 1,622 | 0,195 | 0,147 | 1,963 | 2,16 | 1,86 | 36,3 |
| Кучурда, ул. Кутузова | Oбщ. | 2 | 7500 | 170 | 97 | 0 | 0 | 1,622 | 0,195 | 0,147 | 1,93 | 2,16 | 1,86 | 36,3 |

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Присоединенная нагрузка и данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения предоставлены в таблицах 2.1.1. и 2.1.2.

Таблица   2.1.1. Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Расчетная часовая нагрузка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ОАО РТП Авторемонтник |
| 1 | Котельная № 1 | 4,78 |  | 0,42 | 5,20 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
|  | ул. Кузнечная 102а | 10,209593 |  | 2,673584 | 12,883177 |
|  | ул. Павлова 2 | 1,97419 |  | 0,153093 | 2,127283 |
|  | ул. Халтурина 21 | 2,103866 |  | 0,611569 | 2,715435 |
|  | пер.Морской 1 | 0,75847 |  |  | 0,75847 |
|  | ул. Коломийцева 128 | 2,133347 |  | 0,270232 | 2,403579 |
|  | ул. Береговая 2 | 2,09274 |  | 0,246774 | 2,339514 |
|  | ул. Промышленная 2а/3а | 4,376601 |  | 1,827032 | 6,203633 |
|  | ул.Московская 14 | 5,440626 |  | 0,226228 | 5,666854 |
|  | ул. Родниковая 4 | 1,892579 |  | 0,693955 | 2,586534 |
|  | ул. Седова 1а/131а | 0,62741 |  | 0,335237 | 0,962647 |
|  | ул. Кутузова 1д | 0,206708 |  |  | 0,206708 |
|  | ул.Верхняя 178-а | 0,198226 |  |  | 0,198226 |
|  | ул. Столбовая 88 | 0,180514 |  |  | 0,180514 |
|  | ул. Ленина 5 | 0,05831 |  |  | 0,05831 |
|  | ул. К.Маркса 19а | 0,215805 |  |  | 0,215805 |
|  | ул.Можайского 16 | 0,074155 |  | 0,0121 | 0,086255 |
|  | ул. Крымского 32 | 0,16034 |  | 0,015882 | 0,176222 |
|  | ул. Шк.площадь 7 | 0,109767 |  | 0,013681 | 0,123448 |
|  | ул. Победы 27 | 0,167425 |  |  | 0,167425 |
|  | ул.Соц.труда 31 | 0,075319 |  | 0,059078 | 0,134397 |
| ООО «Сальскэнергосбыт |
|  | ул. Железнодорожная, 63 | 0,413999 |  | 0,288559 | 0,702558 |

Таблица 2.1.2. Потребление тепловой энергии

| Наименование котельной | Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная № 1 | 9576 | 795 | 10371 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| ул. Кузнечная 102а | 16994,57113 | 4055,04816 | 21049,61929 |
| ул. Павлова 2 | 3933,1093 | 384,19 | 4317,2993 |
| ул. Халтурина 21 | 2832,39351 | 576,21 | 3408,60351 |
| пер.Морской 1 | 1210,68478 |  | 1210,68478 |
| ул. Коломийцева 128 | 3682,3447 | 253,02521 | 3935,36991 |
| ул. Береговая 2 | 3053,64917 | 991,738 | 4045,38717 |
| ул. Промышленная 2а/3а | 7275,08374 | 1733,35 | 9008,43374 |
| ул.Московская 14 | 9550,31352 | 151,54223 | 9701,85575 |
| ул. Родниковая 4 | 3225,15427 | 543,85889 | 3769,01316 |
| ул. Седова 1а/131а | 822,68 | 347,85 | 1170,53 |
| ул. Кутузова 1д | 342,10668 |  | 342,10668 |
| ул.Верхняя 178-а | 313,56 |  | 313,56 |
| ул. Столбовая 88 | 274,32271 |  | 274,32271 |
| ул. Ленина 5 | 81,2052 |  | 81,2052 |
| ул. К.Маркса 19а | 323,023 |  | 323,023 |
| ул.Можайского 16 | 204,97571 | 61,406 | 266,38171 |
| ул. Крымского 32 | 359,646 | 116,776 | 476,422 |
| ул. Шк.площадь 7 | 219,16857 | 50,68 | 269,84857 |
| ул. Победы 27 | 296,34568 |  | 296,34568 |
| ул.Соц.труда 31 | 134,30464 | 29,19 | 163,49464 |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| ул. Железнодорожная, 63 | 588,6391 | 263,71 | 852,3491 |
| Итого: | 55717,28141 | 9558,57449 | 65275,8559 |

Раздел 2.2.  Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Согласно Генеральному плану, развитие пространственно-планировочной структуры предполагает создание условий для достижения обеспеченности жителей Сальского городского поселения жилищным фондом из расчета 38 м² общей площади квартир на одного человека на 2019 год, и из расчета 38,8 м²  общей площади квартир на одного человека на 2029 год.

Мероприятия  по  реализации  Генерального  плана  разделены  на  несколько этапов в следующей последовательности:

	первый этап – 2009 - 2019;

	второй этап – 2020- 2029

и приведены в таблице.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | I этап расчетного срока 2019 г. | II этап расчетного срока 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | га | 4829,0 | 5205,0 | 5205,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон, | га | 1309,2 | 1762,6 | 1762,6 |
|  | из них: | га |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка и 4-5 этажная застройка; | - “ - | 31,4 | 78,4 | 78,4 |
|  | малоэтажная застройка усадебного типа; | - “ - | 1271,4 | 1677,8 | 1677,8 |
|  | малоэтажная застройка с приквартирными земельными участками; | - “ - | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | общественно-деловых зон; | - “ - | 106,3 | 157,0 | 157,0 |
|  | производственных зон; | - “ - | 399,0 | 434,8 | 434,8 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - “ - | 60,4 | 87,5 | 87,5 |
|  | рекреационных зон; | - “ - | - | 614,9 | 614,9 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - “ - | 950,2 | 493,7 | 493,7 |
|  | зон специального назначения; | - “ - | 2,3 | 438,8 | 438,8 |
|  | режимных зон; | - “ - | - | - | - |
|  | иных зон (водные пространства) | - “ - | 206,4 | 210,3 | 210,3 |
| 1.4. | Из общей площади земель городского поселения, территории резерва для развития поселения. | - “ - | 266,2 | 356,2 | 447,1 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, | чел. | 60 955 | 69 600 | 89 700 |
|  | в том числе собственно города | - “ - | 60 955 | 69 600 | 89 700 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения | чел. |  |  |  |
|  | прирост | - “ - | 663 | - | - |
|  | убыль | - “ - | 1049 | 90 | - |
| 2.3. | Показатели миграции населения | - “ - |  |  |  |
|  | прирост | - “ - | 365 | 180 | 180 |
|  | убыль | - “ - | - | - | - |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | тыс.м2 общей площади квартир | 2557,1 | 2795,0 | 3482,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 421,9/16,5 | ( | ( |
|  | частной собственности | - “ - | 2135,2/83,5 | 2795/100 | 3482,7/100 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах; | - “ - | 90,2/3,5 | }428,0/15,3 | }560,4/16,1 |
|  | 4-5 этажных домах; | - “ - | 244,6/9,6 |  |  |
|  | в малоэтажных домах; | - “ - | 2222,3/86,9 | 2367/84,7 | 2922,3/83,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | - “ - | 54,5/2,1 | 45,8/1,7 | 45,8/1,3 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - “ - | 2167,8/84,8 | 2321,2/83 | 2876,5/82,6 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70% | - “ - | 8,7/0,3 | ( | ( |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | - “ - | 8,7/0,3 | ( | ( |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего: | - “ - | - | 27,0/0,97 | 40,0/1,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | - “ - | - | ( | ( |
|  | частной собственности | - “ - | - | 27,0/0,97 | 40,0/1,15 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда | - | 8,7/0,31 | - |
|  | реконструкции | - “ - | - | 18,3/0,66 | 40,0/1,15 |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - “ - | - | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 2557,0 | 2468,0 | 2428,0 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего | - “ - | ( | 327,0 | 727,7 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное | - “ - | ( | 226,0 | 509,5 |
|  | их них: | - “ - |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - “ - | ( | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - “ - | ( | 226,0 | 509,5 |
|  | 4-5 этажное | - “ - | ( | } 101,0 | }218,2 |
|  | многоэтажное | - “ - | ( |  |  |
| 3.10. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 37,0 | 38,0 | 38,8 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Потребление тепла | МВт | ( | 162,0 | 208,357 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ( | 110,0 | 138,577 |
| 4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | - “ - | ( | 162,0 | 210,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, ACT) | - “ - | - | - | - |
|  | районные квартальные котельные | - “ - | - | - | - |
| 4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | ( | 162,0 | 210,0 |
| 4.4. | Протяженность сетей | км | 55 | ( | ( |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | ( | 100% | 100% |
| 5.2. | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | ( | 223,167 | 260,905 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ( | 219,087 | 252,577 |
|  | на производственные нужды | - “ - | ( | 4,080 | 8,328 |

Прогнозы    приростов    объемов    потребления    тепловой    энергии (мощности)  и  теплоносителя  с  разделением  по  видам  теплопотребления  в зоне действия каждого из  существующих или  предлагаемых для  строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективные нагрузки  отопления,  вентиляции  и  горячего  водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения Сальского городского поселения согласно Генеральному плану до 2029 года. При проведении расчетов так же было учтено, что возводимые здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Полученные перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС представлены в таблице 2.2.1. На основании перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» были получены прогнозы объемов  потребления  тепловой  нагрузки  теплоисточниками Сальского городского поселения.

Таблица  2.2.1. Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию

| Наименование ТСО | Котельная | Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Всего по Сальскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие теплоисточники |
| ОАО РТП «Авторемонтник» | Фабричная, 12 | 4,71 | 4,74 | 4,74 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | ул. Кузнечная 102а | 10,563397 | 10,557511 | 10,528421 | 10,528421 | 10,528421 | 10,528421 | 10,528421 |
|  | ул. Павлова 2 | 1,97419 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 |
|  | ул. Халтурина 21 | 2,089744 | 2,06273 | 2,06273 | 2,06273 | 2,06273 | 2,06273 | 2,06273 |
|  | пер.Морской 1 | 0,776688 | 0,78248 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 |
|  | ул. Коломийцева 128 | 2,126065 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 |
|  | ул. Береговая 2 | 2,09274 | 2,09289 | 2,09289 | 2,09289 | 2,09289 | 2,09289 | 2,09289 |
|  | ул. Промышленная 2а/3а | 4,503632 | 4,305511 | 4,314278 | 4,314278 | 4,314278 | 4,314278 | 4,314278 |
|  | ул.Московская 14 | 5,965913 | 6,072332 | 5,73909 | 5,73909 | 5,73909 | 5,73909 | 5,73909 |
|  | ул. Родниковая 4 | 1,881976 | 1,8423 | 1,853744 | 1,853744 | 1,853744 | 1,853744 | 1,853744 |
|  | ул. Седова 1а/131а | 0,82199 | 0,82199 | 0,82199 | 0,82199 | 0,82199 | 0,82199 | 0,82199 |
|  | ул. Кутузова 1д | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 |
|  | ул.Верхняя 178-а | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 |
|  | ул. Столбовая 88 | 0,180514 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 |
|  | ул. Ленина 5 | 0,05831 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 |
|  | ул. К.Маркса 19а | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 |
|  | ул.Можайского 16 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 |
|  | ул. Крымского 32 | 0,16034 | 0,16034 | 0,16034 | 0,16034 | 0,16034 | 0,16034 | 0,16034 |
|  | ул. Шк.площадь 7 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 |
|  | Ул. Победы, 27 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 |
|  | ул.Соц.труда 31 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 |
| ООО «Сальскэнергосбыт» | ул. Железнодорожная, 63 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 |
| Итого: | 34,679999 | 34,537055 | 34,182906 | 34,182906 | 34,182906 | 34,182906 | 34,182906 |

Таблица 2.2.2. Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение.

| Наименование ТСО | Котельная | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Существующие теплоисточники |
| ОАО РТП «Авторемонтник» ТСО | Ул. Фабричная,2 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | ул. Кузнечная 102а | 2,762025 | 2,800474 | 2,798893 | 2,798893 | 2,798893 | 2,798893 | 2,798893 |
|  | ул. Павлова 2 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 |
|  | ул. Халтурина 21 | 0,612102 | 0,70706 | 0,574132 | 0,574132 | 0,574132 | 0,574132 | 0,574132 |
|  | пер.Морской 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Коломийцева 128 | 0,271673 | 0,274169 | 0,264594 | 0,264594 | 0,264594 | 0,264594 | 0,264594 |
|  | ул. Береговая 2 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 |
|  | ул. Промышленная 2а/3а | 1,828482 1,7682511, | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 |
|  | ул.Московская 14 | 0,499934 | 0,495572 | 0,227641 | 0,227641 | 0,227641 | 0,227641 | 0,227641 |
|  | ул. Родниковая 4 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 |
|  | ул. Седова 1а/131а | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 |
|  | ул. Кутузова 1д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Верхняя 178-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Столбовая 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. К.Маркса 19а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Можайского 16 | 0,011206 | 0,011138 | 0,010725 | 0,010725 | 0,010725 | 0,010725 | 0,010725 |
|  | ул. Крымского 32 | 0,017119 | 0,016569 | 0,016088 | 0,016088 | 0,016088 | 0,016088 | 0,016088 |
|  | ул. Шк.площадь 7 | 0,014919 | 0,014163 | 0,013338 | 0,013338 | 0,013338 | 0,013338 | 0,013338 |
|  | Ул. Победы, 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Соц.труда 31 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 |
|  | ул. Железнодорожная, 63 | 0,2899991 | 0,2899991 | 0,2899991 | 0,2899991 | 0,2899991 | 0,2899991 | 0,2899991 |
|  | Итого: | 7,833556 | 7,903492 | 7,489758 | 7,489758 | 7,489758 | 7,489758 | 7,489758 |

Таблица 2.2.3. Объем потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

| Наименование ТСО | Котельная | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Существующие теплоисточники |
| ОАО РТП «Авторемонтник» ТСО | Ул. Фабричная,2 | 7916 | 8550 | 8316 | 9801 | 9801 | 9801 | 9801 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | ул. Кузнечная 102а | 15617,23 | 16978,85 | 16809,31 131 | 16443,97 | 16443,97 | 16443,97 | 16443,97 |
|  | ул. Павлова 2 | 3769,04 | 3710,35 | 3714,79 | 4040,917 | 4040,917 | 4040,917 | 4040,917 |
|  | ул. Халтурина 21 | 3106,9 | 3692,77 | 3327,01 | 3074,907 | 3074,97 | 3074,907 | 3074,907 |
|  | пер.Морской 1 | 1135,73 | 1199,37 | 1121,55 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 |
|  | ул. Коломийцева 128 | 3578,55 | 3689,05 | 3581,29 | 3606,885 | 3606,885 | 3606,885 | 3606,885 |
|  | ул. Береговая 2 | 3180,61 | 3306,15 | 3428,28 | 3675,742 | 3675,742 | 3675,742 | 3675,742 |
|  | ул. Промышленная 2а/3а | 6725,06 | 6875,72 | 6572,9 | 6854,117 | 6854,117 | 6854,117 | 6854,117 |
|  | ул.Московская 14 | 9644,86 | 10210,96 | 9504,27 | 9595,015 | 9595,015 | 9595,015 | 9595,015 |
|  | ул. Родниковая 4 | 3329,81 | 3343,39 | 3136,21 | 3103,536 | 3103,536 | 3103,536 | 3103,536 |
|  | ул. Седова 1а/131а | 888,23 | 1125,55 | 1067,32 | 1349,885 | 1349,885 | 1349,885 | 1349,885 |
|  | ул. Кутузова 1д | 312,54 | 318,45 | 303,75 | 317,217 | 317,217 | 317,217 | 317,217 |
|  | ул.Верхняя 178-а | 318,19 | 333,62 | 310,05 | 308,201 | 308,201 | 308,201 | 308,201 |
|  | ул. Столбовая 88 | 288,38 | 294,44 | 308,21 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 |
|  | ул. Ленина 5 | 81,24 | 77,51 | 73,89 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
|  | ул. К.Маркса 19а | 354,18 | 354,41 | 335,88 | 331,177 | 331,177 | 331,177 | 331,177 |
|  | ул.Можайского 16 | 205,55 | 220,66 | 162,93 | 204,477 | 204,477 | 204,477 | 204,477 |
|  | ул. Крымского 32 | 386,6 | 360,17 | 337,43 | 405,506 | 405,506 | 405,506 | 405,506 |
|  | ул. Шк.площадь 7 | 196,94 | 215,99 | 199,09 | 195,31 | 195,31 | 195,31 | 195,31 |
|  | Ул. Победы, 27 | 293,27 | 310,87 | 281,9 | 266,276 | 266,276 | 266,276 | 266,276 |
|  | ул.Соц.труда 31 | 134,28 | 135,69 | 139,03 | 133,815 | 133,815 | 133,815 | 133,815 |
|  | ул. Железнодорожная, 63 | 591,97 | 636,02 | 603,01 | 655,256 | 655,256 | 655,256 | 655,256 |
|  | Итого: | 54129,16 | 57389,99 | 55318,1 | 56129,168 | 56129,168 | 56129,168 | 56129,168 |

Таблица 2.2.4. Объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение.

| Наименование ТСО | Котельная | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Существующие теплоисточники |
| ОАО РТП «Авторемонтник» ТСО | Ул. Фабричная,2 | 738 | 931 | 795 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | ул. Кузнечная 102а | 3461,44 | 3488,36 | 3404,53 | 3417,402 | 3417,402 | 3417,402 | 3417,402 |
|  | ул. Павлова 2 | 422,38 | 602,85 | 460,72 | 715,7 | 3417,402 | 3417,402 | 3417,402 |
|  | ул. Халтурина 21 | 755,02 | 911,75 | 852,94 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 |
|  | пер.Морской 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Коломийцева 128 | 263,54 | 281,78 | 243,47 | 411,119 | 411,119 | 411,119 | 411,119 |
|  | ул. Береговая 2 | 849,72 | 1106,18 | 1006,69 | 927,9 | 927,9 | 927,9 | 927,9 |
|  | ул. Промышленная 2а/3а | 1440,15 | 1180,8 | 1288,45 | 1478,4 | 1478,4 | 1478,4 | 1478,4 |
|  | ул.Московская 14 | 106,15 | 179,41 | 146,79 | 292,602 | 292,602 | 292,602 | 292,602 |
|  | ул. Родниковая 4 | 518,59 | 751,25 | 627,13 | 537,6 | 537,6 | 537,6 | 537,6 |
|  | ул. Седова 1а/131а | 251,93 | 475,97 | 462,95 | 362 | 362 | 362 | 362 |
|  | ул. Кутузова 1д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Верхняя 178-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Столбовая 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. К.Маркса 19а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Можайского 16 | 44,85 | 56,02 | 98,9 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  | ул. Крымского 32 | 96,3 | 161,55 | 143,46 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | ул. Шк.площадь 7 | 67,46 | 69,1 | 68,91 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
|  | Ул. Победы, 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Соц.труда 31 | 25,09 | 22,86 | 21,31 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | ул. Железнодорожная, 63 | 281,15 | 229,66 | 218,34 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 |
|  | Итого: | 8583,77 | 9517,54 | 9044,59 | 9228,623 | 9228,623 | 9228,623 | 9228,623 |

Таблица 2.2.5. Объем потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию горячее водоснабжение.

| Наименование ТСО | Котельная | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Существующие теплоисточники |
| ОАО РТП «Авторемонтник» ТСО | Ул. Фабричная,2 | 8654 | 9481 | 9111 | 10731 | 10731 | 10731 | 10731 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | ул. Кузнечная 102а | 19078,68 | 20467,21 | 20213,84 | 19861,372 | 19861,372 | 19861,372 | 19861,372 |
|  | ул. Павлова 2 | 4191,42 | 4313,2 | 4175,51 | 4756,617 | 4756,617 | 4756,617 | 4756,617 |
|  | ул. Халтурина 21 | 38691,92 | 4604,52 | 4179,95 | 3642,807 | 3642,807 | 3642,807 | 3642,807 |
|  | пер.Морской 1 | 1135,73 | 1199,37 | 1121,55 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 |
|  | ул. Коломийцева 128 | 3842,09 | 3970,83 | 3824,76 | 4018,004 | 4018,004 | 4018,004 | 4018,004 |
|  | ул. Береговая 2 | 4030,33 | 4412,33 | 4434,97 | 4603,642 | 4603,642 | 4603,642 | 4603,642 |
|  | ул. Промышленная 2а/3а | 8165,21 | 8056,52 | 7861,35 | 8332,517 | 8332,517 | 8332,517 | 8332,517 |
|  | ул.Московская 14 | 9751,01 | 10390,37 | 9651,06 | 9887,617 | 9887,617 | 9887,617 | 9887,617 |
|  | ул. Родниковая 4 | 3848,4 | 494,64 | 3763,34 | 3641,136 | 3641,136 | 3641,136 | 3641,136 |
|  | ул. Седова 1а/131а | 1140,16 | 1601,52 | 1530,27 | 1711,885 | 1711,885 | 1711,885 | 1711,885 |
|  | ул. Кутузова 1д | 312,54 | 318,45 | 303,75 | 317,217 | 317,217 | 317,217 | 317,217 |
|  | ул.Верхняя 178-а | 318,19 | 333,62 | 310,05 | 308,201 | 308,201 | 308,201 | 308,201 |
|  | ул. Столбовая 88 | 288,38 | 294,44 | 308,21 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 |
|  | ул. Ленина 5 | 81,24 | 77,51 | 73,89 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
|  | ул. К.Маркса 19а | 354,18 | 354,41 | 335,88 | 331,177 | 331,177 | 331,177 | 331,177 |
|  | ул.Можайского 16 | 250,4 | 276,68 | 261,83 | 264,577 | 264,577 | 264,577 | 264,577 |
|  | ул. Крымского 32 | 482,9 | 521,72 | 480,89 | 505,206 | 505,206 | 505,206 | 505,206 |
|  | ул. Шк.площадь 7 | 264,4 | 285,09 | 268 | 270,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 |
|  | Ул. Победы, 27 | 283,27 | 310,87 | 281,9 | 266,276 | 266,276 | 266,276 | 266,276 |
|  | ул.Соц.труда 31 | 159,37 | 158,55 | 160,34 | 146,615 | 146,615 | 146,615 | 146,615 |
|  | ул. Железнодорожная, 63 | 873,12 | 865,68 | 821,35 | 925,856 | 825,856 | 925,856 | 925,856 |
|  | Итого: | 62712,93 | 66907,53 | 64362,69 | 65357,791 | 65357,791 | 65357,791 | 65357,791 |

Таблица 2.2.6. Сводная таблица прогноза    приростов    объемов    потребления    тепловой    энергии (мощности)  и  теплоносителя  с  разделением  по  видам  теплопотребления  в зоне действия каждого из  существующих или  предлагаемых для  строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

| Наименование параметра | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Ул. Фабричная, 2 ОАООАО РТП «Авторемонтник» |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал | 9437 | 10257 | 9909 | 11594 | 11594 | 11594 | 11594 |
|  | ГВ | Гкал | 827 | 1031 | 888 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
|  | Всего | Гкал | 10264 | 11288 | 10797 | 12629 | 12629 | 12629 | 12629 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 277 | 302 | 257 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал | 1259 | 1422 | 1350 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
|  | ГВ | Гкал | 74 | 83 | 79 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|  | Всего | Гкал | 1333 | 1505 | 1429 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 7916 | 8550 | 8316 | 9801 | 9801 | 9801 | 9801 |
|  | ГВ | Гкал | 738 | 931 | 795 | 930 | 930 | 930 | 930 |
|  | Всего | Гкал | 8654 | 9481 | 9111 | 10731 | 10731 | 10731 | 10731 |
| ул. Береговая, 2а ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей Котельная 2 |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 2,092740 | 2,092890 | 2,092890 | 2,092890 | 2,092890 | 2,092890 | 2,092890 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,311697 | 2,311847 | 2,311847 | 2,311847 | 2,311847 | 2,311847 | 2,311847 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4365,73 | 4853,29 | 4931,47 | 5100,142 | 5100,142 | 4815,742 | 4815,742 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 335,4 | 440,96 | 496,5 | 496,5 | 496,5 | 212,1 | 212,1 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3180,61 | 3306,15 | 3428,28 | 3675,742 | 3675,742 | 3675,742 | 3675,742 |
|  | ГВ | Гкал | 849,72 | 1106,18 | 1006,69 | 927,9 | 927,9 | 927,9 | 927,9 |
|  | Всего | Гкал | 4030,33 | 4412,33 | 4434,97 | 4603,642 | 4603,642 | 4603,642 | 4603,642 |
| Ул. Верхняя, 178-а ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |  |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 345,76 | 379,27 | 351,95 | 350,101 | ,350,101 | 325,001 | 325,001 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 27,57 | 45,65 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 16,8 | 16,8 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 318,193 | 333,62 | 310,05 | 308,201 | 308,201 | 308,201 | 308,201 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 318,193 | 333,62 | 310,05 | 308,201 | 308,201 | 308,201 | 308,201 |
| Ул. Коломийцева, 128 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |  |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 2,126065 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,271673 | 0,274169 | 0,264594 | 0,264594 | 0,264594 | 0,264594 | 0,264594 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,397738 | 2,406944 | 2,397369 | 2,0397369 | 2,397369 | 2,397369 | 2,397369 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4601,96 | 4462,38 | 4280,16 | 4473,404 | 4473,404 | 4473,404 | 4473,404 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 759,87 | 491,55 | 455,4 | 455,4 | 455,4 | 455,4 | 455,4 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3578,55 | 3689,05 | 3581,29 | 3606,885 | 3606,885 | 3606,885 | 3606,885 |
|  | ГВ | Гкал | 263,54 | 281,78 | 243,47 | 411,119 | 411,119 | 411,119 | 411,119 |
|  | Всего | Гкал | 3842,09 | 3970,83 | 3824,76 | 4018,004 | 4018,004 | 4018,004 | 4018,004 |
| Ул. Кузнечная, 102а ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |  |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 10,563397 | 10,557511 | 10,528421 | 10,528421 | 10,528421 | 10,528421 | 10,528421 |
|  | ГВ | Гкал/час | 2,762025 | 2,800474 | 2,798893 | 2,798893 | 2,798893 | 2,798893 | 2,798893 |
|  | Всего | Гкал/час | 13,325422 | 13,357985 | 13,327314 | 13,327314 | 13,327314 | 13,327314 | 13,327314 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 23193,56 | 24156,91 | 23675,03 | 23317,872 | 22085,372 | 22085,372 | 22085,372 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4114,89 | 3689,7 | 3461,19 | 3456,5 | 2224 | 2224 | 2224 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 15617,23 | 16978,85 | 16809,31 | 16443,97 | 16443,97 | 16443,97 | 16443,97 |
|  | ГВ | Гкал | 3461,44 | 3488,36 | 3404,53 | 3417,402 | 3417,402 | 3417,402 | 3417,402 |
|  | Всего | Гкал | 19078,67 | 20467,21 | 2013,84 | 19861,372 | 19861,372 | 19861,372 | 19861,372 |
| Ул. Кутузова, 1-д ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 376,24 | 412,57 | 385,83 | 399,297 | 399,297 | 331,947 | 331,947 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,569 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 63,7 | 94,12 | 82,08 | 82,08 | 82,08 | 14,73 | 14,73 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 312,54 | 318,45 | 303,75 | 317,217 | 317,217 | 317,217 | 317,217 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 312,54 | 318,45 | 303,75 | 317,217 | 317,217 | 317,217 | 317,217 |
| Пер. Морской, 1 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,776688 | 0,782480 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,776688 | 0,782480 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1340,99 | 1502,44 | 1312,35 | 1401,589 | 1401,589 | 1301,009 | 1301,009 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 205,26 | 303,07 | 190,82 | 226,77 | 226,77 | 126,19 | 126,19 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 1135,73 | 1199,37 | 1121,55 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1135,73 | 1199,37 | 1121,55 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 |
| Ул. Московская, 14 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 5,965913 | 6,072332 | 5,739090 | 5,739090 | 5,739090 | 5,739090 | 5,739090 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,499934 | 0,495572 | 0,227641 | 0,227641 | 0,227641 | 0,227641 | 0,227641 |
|  | Всего | Гкал/час | 6,465847 | 6,567904 | 5,966731 | 5,966731 | 5,966731 | 5,966731 | 5,966731 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 11250,47 | 12000,02 | 11443,37 | 11238,817 | 11238,817 | 10899,307 | 10899,307 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1499,46 | 1609,65 | 1792,31 | 1351,2 | 1351,2 | 1011,69 | 1011,69 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 9644,86 | 10210,96 | 9504,27 | 9595,015 | 9595,015 | 9595,015 | 9595,015 |
|  | ГВ | Гкал | 106,15 | 179,41 | 146,79 | 292,602 | 292,602 | 292,602 | 292,602 |
|  | Всего | Гкал | 9751,01 | 10390,37 | 9651,06 | 9887,617 | 9987,617 | 9987,617 | 9987,617 |
| Ул. Павлова, 2 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 1,974190 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,127283 | 2,131271 | 2,131271 | 2,131271 | 2,131271 | 2,131271 | 2,131271 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4558,65 | 4886,8 | 4532,91 | 5146,227 | 5146,227 | 5146,227 | 5146,227 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 58 | 58 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 367,23 | 573,6 | 357,4 | 389,61 | 389,61 | 389,61 | 389,61 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3769,04 | 3710,35 | 3714,79 | 4040,917 | 4040,917 | 4040,917 | 4040,917 |
|  | ГВ | Гкал | 422,38 | 602,85 | 460,72 | 715,7 | 715,7 | 715,7 | 715,7 |
|  | Всего | Гкал | 4191,42 | 4313,2 | 4175,51 | 4756,617 | 4756,617 | 4756,617 | 4756,617 |
| Ул. Промышленная, 2/3а ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 4,503632 | 4,305511 | 4,314278 | 4,314278 | 4,314278 | 4,314278 | 4,314278 |
|  | ГВ | Гкал/час | 1,828482 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 |
|  | Всего | Гкал/час | 6,332114 | 6,073762 | 6,082529 | 6,082529 | 6,082529 | 6,082529 | 6,082529 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 9046,41 | 9487,67 | 9780,24 | 9820,507 | 9820,507 | 9820,507 | 9820,507 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 427,9 | 427,9 | 427,9 | 427,9 | 427,9 | 427,9 | 427,9 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 881,2 | 1431,15 | 1918,89 | 1487,99 | 1487,99 | 1487,99 | 1487,99 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 6725,06 | 6875,726572,9 | 6572,9 | 6854,117 | 6854,117 | 6854,117 | 6854,117 |
|  | ГВ | Гкал | 140,15 | 1180,8 | 1288,45 | 1478,4 | 1478,4 | 1478,4 | 1478,4 |
|  | Всего | Гкал | 8165,21 | 8056,52 | 7861,35 | 8332,517 | 8332,517 | 8332,517 | 8332,517 |
| Ул. Родниковая, 4 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 1,881976 | 1,842300 | 1,853744 | 1,853744 | 1,853744 | 1,853744 | 1,853744 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,574433 | 2,534757 | 2,546201 | 2,546201 | 2,546201 | 2,546201 | 2,546201 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4842,67 | 4869,56 | 4720,36 | 4560,956 | 4560,956 | 4328,606 | 4328,606 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 994,27 | 774,92 | 957,02 | 919,82 | 919,82 | 687,47 | 687,47 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3329,81 | 3343,39 | 3136,21 | 3103,536 | 3103,536 | 3103,536 | 3103,536 |
|  | ГВ | Гкал | 518,59 | 751,25 | 627,13 | 537,6 | 537,6 | 537,6 | 537,6 |
|  | Всего | Гкал | 3848,4 | 4094,64 | 3763,34 | 3641,136 | 3641,136 | 3641,136 | 3641,136 |
| Ул. Седова, 1а/131а ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,821990 | 0,821990 | 0,821990 | 0,821990 | 0,821990 | 0,821990 | 0,821990 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 |
|  | Всего | Гкал/час | 1,246664 | 1,246664 | 1,246664 | 1,246664 | 1,246664 | 1,246664 | 1,246664 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1,435,17 | 1,887,98 | 781,7 | 1948,695 | 1948,695 | 1948,695 | 1948,695 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 295,01 | 286,46 | 251,43 | 236,81 | 236,81 | 236,81 | 236,81 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 888,23 | 1125,55 | 1067,32 | 1349,885 | 1349,885 | 1349,885 | 1349,885 |
|  | ГВ | Гкал | 251,93 | 75,97 | 462,95 | 362 | 362 | 362 | 362 |
|  | Всего | Гкал | 1140,16 | 1601,52 | 1530,27 | 1711,885 | 1711,885 | 1711,885 | 1711,885 |
| Ул. Халтурина, 21 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 2,089744 | 2,062730 | 2,062730 | 0,62730 | 2,062730 | 2,062730 | 2,062730 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,612102 | 0,707060 | 0,574132 | 0,574132 | 0,574132 | 0,574132 | 0,574132 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,701846 | 2,769790 | 2,636862 | 2,636862 | 2,636862 | 2,636862 | 2,636862 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 5001,8 | 54441,87 | 5303,55 | 4069,507 | 3857,657 | 3857,657 | 3857,657 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1139,88 | 837,35 | 1123,6 | 426,7 | 214,85 | 214,85 | 214,85 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3106,9 | 3692,77 | 3327,01 | 3074,907 | 3074,907 | 3074,907 | 3074,907 |
|  | ГВ | Гкал | 755,02 | 91,75 | 852,94 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 |
|  | Всего | Гкал | 3861,92 | 4604,52 | 4179,95 | 3642,807 | 3642,807 | 3642,807 | 3642,807 |
| Ул. К. Маркса, 19-а ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,2158058 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 430,38 | 472,57 | 428,91 | 424,207 | 424,207 | 349,87 | 349,817 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 76,2 | 118,16 | 93,03 | 93,03 | 93,03 | 18,64 | 18,64 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 354,18 | 354,41 | 335,88 | 331,177 | 331,177 | 331,177 | 331,177 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 354,18 | 354,41 | 35,88 | 331,177 | 331,177 | 331,177 | 331,177 |
| Ул. Крымского, 32 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,160340 | 0,160340 | 0,160340 | 0,160340 | 0,160340 | 0,160340 | 0,160340 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,017119 | 0,016569 | 0,016088 | 0,016088 | 0,016088 | 0,016088 | 0,016088 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,177459 | 0,176909 | 0,176428 | 0,176428 | 0,176428 | 0,176428 | 0,176428 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 554,38 | 598,67 | 522,7 | 547,016 | 547,016 | 517,586 | 517,586 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 71,48 | 76,95 | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 12,38 | 12,38 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 386,6 | 360,17 | 337,43 | 405,506 | 405,506 | 405,506 | 405,506 |
|  | ГВ | Гкал | 96,3 | 161,55 | 143,46 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | Всего | Гкал | 482,9 | 521,72 | 480,89 | 505,206 | 505,206 | 505,206 | 505,206 |
| Ул. Ленина, 5 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,058310 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,058310 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 81,24 | 77,51 | 73,89 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 81,24 | 77,51 | 73,89 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 81,24 | 77,51 | 73,89 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
| Ул. Можайского, 16 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,011206 | 0,011138 | 0,010725 | 0,010725 | 0,010725 | 0,010725 | 0,010725 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,085361 | 0,085293 | 0,084880 | 0,084880 | 0,084880 | 0,084880 | 0,084880 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 250,4 | 276,68 | 261,83 | 264,577 | 264,57 | 264,577 | 264,577 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 8 | 8 | 8 | 8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 205,55 | 220,66 | 162,93 | 204,477 | 204,477 | 204,477 | 204,477 |
|  | ГВ | Гкал | 44,85 | 56,02 | 98,9 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  | Всего | Гкал | 250,4 | 276,68 | 261,83 | 64,577 | 264,577 | 264,577 | 64,577 |
| Ул. Победы, 27 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 283,27 | 310,87 | 281,9 | 266,276 | 266,276 | 266,276 | 266,276 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 283,27 | 310,87 | 281,9 | 266,276 | 266,276 | 266,276 | 266,276 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 283,27 | 310,87 | 281,9 | 266,276 | 266,276 | 266,276 | 266,276 |
| Ул. Соцтруда, 31 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,133930 | 0,133930 | 0,133930 | 0,133930 | 0,133930 | 0,133930 | 0,133930 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 159,37 | 158,55 | 160,34 | 146,615 | 146,615 | 146,615 | 146,615 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 134,28 | 135,69 | 139,03 | 133,815 | 133,815 | 133,815 | 133,815 |
|  | ГВ | Гкал | 25,09 | 22,86 | 21,31 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | Всего | Гкал | 159,37 | 158,55 | 160,34 | 146,615 | 146,615 | 146,615 | 146,615 |
| Ул. Столбовая, 88 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,180514 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,180514 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 350,65 | 448,34 | 405,78 | 415,5 | 415,5 | 334,71 | 334,71 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 62,27 | 153,9 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 16,78 | 16,78 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 288,38 | 294,4 | 308,21 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 288,38 | 294,44 | 309,21 | 317,93 | 37,93 | 317,93 | 317,93 |
| Ул. Школьная площадь, 7 ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,01919 | 0,014163 | 0,013338 | 0,013338 | 0,013338 | 0,013338 | 0,013338 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,124686 | 0,123930 | 0,123105 | 0,123105 | 0,123105 | 0,123105 | 0,123105 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 264,4 | 285,09 | 268 | 270,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 196,94 | 215,99 | 199,09 | 195,31 | 195,31 | 195,31 | 195,31 |
|  | ГВ | Гкал | 67,46 | 69,1 | 68,91 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
|  | Всего | Гкал | 264,4 | 285,09 | 268 | 2710,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 |
| Ул. Железнодорожная ООО «Сальскэнергосбыт» |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 | 0,415408 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,289991 | 0,289991 | 0,289991 | 0,289991 | 0,289991 | 0,289991 | 0,289991 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,705399 | 0,705399 | 0,705399 | 0,705399 | 0,705399 | 0,705399 | 0,705399 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1103,46 | 1188,66 | 832,55 | 937,056 | 937,056 | 937,056 | 937,056 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 230,34 | 322,98 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 591,97 | 636,02 | 603,01 | 655,256 | 655,256 | 655,256 | 655,256 |
|  | ГВ | Гкал | 281,15 | 229,66 | 218,34 | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 270,6 |
|  | Всего | Гкал | 873,12 | 865,68 | 821,35 | 925,856 | 925,856 | 925,856 | 925,856 |

# Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии центрального теплоснабжения увеличиваются в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для вновь строящейся застройки жилых домов, социальной сферы и общественных зданий.

# 3.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Зоны действия котельных МО «Сальское городское поселение» представлены в Приложении № 1 настоящей Схемы.

В перспективе радиус эффективного теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» будет меняться. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения учтет новую застройку многоквартирных домов, новые объекты социальной сферы и новые общественные здания.

# Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица № 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| Наименование котельной | Адрес котельной | Объем теплоносителя м3 | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/час | Водоподготов-ительная установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабже-ние | Всего |  | Тип |
| 2014 год |
| Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| кот.Кузнечная, 102а | ул.Кузнечная, 102а | 458 | 19 | 477 |  | ФИП 1-0,7-0,6 ФИП 11-0,7-0,6 |
| кот.Павлова,2 | ул.Павлова,2 | 52 | 1 | 53 | 0 | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Халтурина, 21 | ул.Халтурина, 21 | 56 | 12 | 68 |  | Комплексон-6 |
| кот.Морской, 1 | пер .Морской, 1 | 31 |  | 31 |  | Комплексон-6 |
| кот.Береговая, 2а | ул. Береговая, 2а | 90 | 4 | 94 |  |  |
| кот.Промышленная, 2а | ул.Промышленная, 2а | 144 | 33 | 177 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Коломийцева, 128 | ул.Коломийцева, 128 | 76 |  | 76 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Московская, 14 | ул.Московская, 14 | 175 | 1,4 | 176,4 |  | NEKNA DPS |
| кот. Родниковая, 4 | ул.Родниковая, 4 | 79 | 4,5 | 83,5 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Седова,1а/131а | ул.Седова, 1а/131а | 16 | 2,6 | 18,6 |  | Комплексон-6 |
| кот.Кутузова, 1 | ул.Кутузова, 1 | 5,7 |  | 5,7 |  | Комплексон-6 |
| кот.Верхняя, 178 | ул.Верхняя, 178 | 4,9 |  | 4,9 |  | Комплексон-6 |
| кот.Столбовая,88 | ул.Столбовая, 88 | 5,1 |  | 5,1 |  |  |
| кот.Ленина, 5 | ул.Ленина, 5 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| кот.К.Маркса, 19а | ул.К.Маркса, 19а | 7,4 |  | 7,4 |  |  |
| кот.Можайского, 16 | ул.Можайского, 16 | 1,6 | 0,07 | 1,67 |  |  |
| кот.Крымского, 32 | ул.Крымского, 32 | 3,7 | 0,1 | 3,8 |  |  |
| кот.Шк.площадь, 7 | ул.Шк.площадь, 7 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |  |  |
| кот.Победы, 27 | ул.Победы, 27 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |
| кот.Соц.Труда, 31 | ул.Соц.труда, 31 | 2 | 0,3 | 2,3 |  |  |
| кот.Железнодорожная, 63 | ул.Железнодорожная, 63 | 8,4 | 0,6 | 9 |  |  |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | ул. Фабричная, 2 | 2,8 | 15,1 | 17,9 | 3,76 | П-400 |
| 2015 год |
| Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| кот.Кузнечная, 102а | ул.Кузнечная, 102а | 458 | 19 | 477 |  | ФИП 1-0,7-0,6 ФИП 11-0,7-0,6 |
| кот.Павлова,2 | ул.Павлова,2 | 52 | 1 | 53 | 0 | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Халтурина, 21 | ул.Халтурина, 21 | 56 | 12 | 68 |  | Комплексон-6 |
| кот.Морской, 1 | пер .Морской, 1 | 31 |  | 31 |  | Комплексон-6 |
| кот.Береговая, 2а | ул. Береговая, 2а | 90 | 4 | 94 |  |  |
| кот.Промышленная, 2а | ул.Промышленная, 2а | 144 | 33 | 177 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Коломийцева, 128 | ул.Коломийцева, 128 | 76 |  | 76 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Московская, 14 | ул.Московская, 14 | 175 | 1,4 | 176,4 |  | NEKNA DPS |
| кот. Родниковая, 4 | ул.Родниковая, 4 | 79 | 4,5 | 83,5 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Седова,1а/131а | ул.Седова, 1а/131а | 16 | 2,6 | 18,6 |  | Комплексон-6 |
| кот.Кутузова, 1 | ул.Кутузова, 1 | 5,7 |  | 5,7 |  | Комплексон-6 |
| кот.Верхняя, 178 | ул.Верхняя, 178 | 4,9 |  | 4,9 |  | Комплексон-6 |
| кот.Столбовая,88 | ул.Столбовая, 88 | 5,1 |  | 5,1 |  |  |
| кот.Ленина, 5 | ул.Ленина, 5 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| кот.К.Маркса, 19а | ул.К.Маркса, 19а | 7,4 |  | 7,4 |  |  |
| кот.Можайского, 16 | ул.Можайского, 16 | 1,6 | 0,07 | 1,67 |  |  |
| кот.Крымского, 32 | ул.Крымского, 32 | 3,7 | 0,1 | 3,8 |  |  |
| кот.Шк.площадь, 7 | ул.Шк.площадь, 7 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |  |  |
| кот.Победы, 27 | ул.Победы, 27 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |
| кот.Соц.Труда, 31 | ул.Соц.труда, 31 | 2 | 0,3 | 2,3 |  |  |
| кот.Железнодорожная, 63 | ул.Железнодорожная, 63 | 8,4 | 0,6 | 9 |  |  |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | ул. Фабричная, 2 | 2,8 | 15,1 | 17,9 | 3,76 | П-400 |
| 2016 год |
| Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| кот.Кузнечная, 102а | ул.Кузнечная, 102а | 458 | 19 | 477 |  | ФИП 1-0,7-0,6 ФИП 11-0,7-0,6 |
| кот.Павлова,2 | ул.Павлова,2 | 52 | 1 | 53 | 0 | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Халтурина, 21 | ул.Халтурина, 21 | 56 | 12 | 68 |  | Комплексон-6 |
| кот.Морской, 1 | пер .Морской, 1 | 31 |  | 31 |  | Комплексон-6 |
| кот.Береговая, 2а | ул. Береговая, 2а | 90 | 4 | 94 |  |  |
| кот.Промышленная, 2а | ул.Промышленная, 2а | 144 | 33 | 177 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Коломийцева, 128 | ул.Коломийцева, 128 | 76 |  | 76 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Московская, 14 | ул.Московская, 14 | 175 | 1,4 | 176,4 |  | NEKNA DPS |
| кот. Родниковая, 4 | ул.Родниковая, 4 | 79 | 4,5 | 83,5 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Седова,1а/131а | ул.Седова, 1а/131а | 16 | 2,6 | 18,6 |  | Комплексон-6 |
| кот.Кутузова, 1 | ул.Кутузова, 1 | 5,7 |  | 5,7 |  | Комплексон-6 |
| кот.Верхняя, 178 | ул.Верхняя, 178 | 4,9 |  | 4,9 |  | Комплексон-6 |
| кот.Столбовая,88 | ул.Столбовая, 88 | 5,1 |  | 5,1 |  |  |
| кот.Ленина, 5 | ул.Ленина, 5 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| кот.К.Маркса, 19а | ул.К.Маркса, 19а | 7,4 |  | 7,4 |  |  |
| кот.Можайского, 16 | ул.Можайского, 16 | 1,6 | 0,07 | 1,67 |  |  |
| кот.Крымского, 32 | ул.Крымского, 32 | 3,7 | 0,1 | 3,8 |  |  |
| кот.Шк.площадь, 7 | ул.Шк.площадь, 7 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |  |  |
| кот.Победы, 27 | ул.Победы, 27 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |
| кот.Соц.Труда, 31 | ул.Соц.труда, 31 | 2 | 0,3 | 2,3 |  |  |
| кот.Железнодорожная, 63 | ул.Железнодорожная, 63 | 8,4 | 0,6 | 9 |  |  |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | ул. Фабричная, 2 | 2,8 | 15,1 | 17,9 | 3,76 | П-400 |
| 2023 год |
| Филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| кот.Кузнечная, 102а | ул.Кузнечная, 102а | 458 | 19 | 477 |  | ФИП 1-0,7-0,6 ФИП 11-0,7-0,6 |
| кот.Павлова,2 | ул.Павлова,2 | 52 | 1 | 53 | 0 | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Халтурина, 21 | ул.Халтурина, 21 | 56 | 12 | 68 |  | Комплексон-6 |
| кот.Морской, 1 | пер .Морской, 1 | 31 |  | 31 |  | Комплексон-6 |
| кот.Береговая, 2а | ул. Береговая, 2а | 90 | 4 | 94 |  |  |
| кот.Промышленная, 2а | ул.Промышленная, 2а | 144 | 33 | 177 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Коломийцева, 128 | ул.Коломийцева, 128 | 76 |  | 76 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Московская, 14 | ул.Московская, 14 | 175 | 1,4 | 176,4 |  | NEKNA DPS |
| кот. Родниковая, 4 | ул.Родниковая, 4 | 79 | 4,5 | 83,5 |  | ФИП 1-0,7-0,6 |
| кот.Седова,1а/131а | ул.Седова, 1а/131а | 16 | 2,6 | 18,6 |  | Комплексон-6 |
| кот.Кутузова, 1 | ул.Кутузова, 1 | 5,7 |  | 5,7 |  | Комплексон-6 |
| кот.Верхняя, 178 | ул.Верхняя, 178 | 4,9 |  | 4,9 |  | Комплексон-6 |
| кот.Столбовая,88 | ул.Столбовая, 88 | 5,1 |  | 5,1 |  |  |
| кот.Ленина, 5 | ул.Ленина, 5 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| кот.К.Маркса, 19а | ул.К.Маркса, 19а | 7,4 |  | 7,4 |  |  |
| кот.Можайского, 16 | ул.Можайского, 16 | 1,6 | 0,07 | 1,67 |  |  |
| кот.Крымского, 32 | ул.Крымского, 32 | 3,7 | 0,1 | 3,8 |  |  |
| кот.Шк.площадь, 7 | ул.Шк.площадь, 7 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |  |  |
| кот.Победы, 27 | ул.Победы, 27 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |
| кот.Соц.Труда, 31 | ул.Соц.труда, 31 | 2 | 0,3 | 2,3 |  |  |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| кот.Железнодорожная, 63 | ул.Железнодорожная, 63 | 8,4 | 0,6 | 9 |  |  |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | ул. Фабричная, 2 | 2,8 | 15,1 | 17,9 | 3,76 | П-400 |

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

Таблица № 5.1.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях |
| Строительство блочно-модульных котельных |
| 1 | БМК № 9 в микрорайоне «Кучурда» для теплоснабжения бассейна |  |  |  |  | + |  |
| 2 | БМК № 10 в микрорайоне «Кучурда» для теплоснабжения ледового катка |  |  |  |  |  | + |

# 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, не связанных с перспективной застройкой.

Таблица № 5.2.1. Предложения по реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения, не связанных с перспективной застройкой.

| № п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, снижения потерей тепловой энергии и повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |
| 1 | Техперевооружение котельной по ул. Кутузова, 1 «д» |  |  | + |  |  |  |
| 2 | Закрытие котельной по ул. Соцтруда, 31 с установкой котлов наружного размещеения |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Техперевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Техперевооружение котельной по ул. Столбовая, 88 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Техперевооружение котельной по ул. Шк. Площадь,7 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Техперевооружение котельной по пер. Моской, 1 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 7 | Техперевооружение котельной по ул. Береговая, 2а (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) |  |  | + |  |  |  |
| 8 | Техперевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102а (замена вспомогательного оборудования) |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Техперевооружение котельной по ул. Павлова,2 (замена основного и вспомогательного оборудования) |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Техперевооружние котельной по ул. Седова, 1а/131а |  |  |  | + |  |  |
| 11 | Установка двух приставных автономных котла по ул. Родниковая, 6 |  |  | + |  |  |  |

# 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, а также с учетом перспективной застройки

Таблица № 5.3.1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| Наимено-вание микрорайона | Теплоснабжение проектируемых застроек | Блочно-модульные котельные | Мощность, МВт | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кучурда | Жилые дома и объекты социальной сферы (Халтурина 21) | БМК№1 | 3,6 | + |  |  |
| Новосальск | МБОУ СОШ №5 (К. Маркса, 19-а) | БМК№2 | 0,25 |  | + |  |
| Центр | Объекты социальной сферы (Крымского, 32) | БМК№3 | 0,2 |  | + |  |
| Низовка | МБДОУ «Красная шапочка» (Можайского,16) | БМК№4 | 0,1 |  | + |  |
| Новосальск | ДЮСШ и Школы искусств №2 (Победы, 27) | БМК№5 | 0,19 |  | + |  |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Московская, 14) | БМК№6 | 6,45 |  | + |  |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Коломийцева, 128) | БМК№7 | 3,2 |  |  | + |
| Новосальск | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Промышленная 2/3а) | БМК№8 | 6,45 |  |  | + |
| Кучурда | Плавательный бассейн (новое строительство) | БМК №9 | 2,2 |  |  | + |
| Кучурда | Ледовый каток по ул.Кутузова (новое строительство) | БМК №10 | 2,2 |  |  | + |
| Кучурда | МБОУ СОШ №4 (Кутузова 1д) | БМК | 0,244 |  | + |  |
| Новосальск | Закрытие котельной по ул. Соцтруда,31 с установкой котлов наружного освещения | БМК | 0,34 |  | + |  |
| Р-он Автовокзала | Жилые дома, объекты социальной сферы (Родниковая 4) – замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация |  | 3,688 |  | + |  |
| Центр | Жилые дома (Столбовая, 88) – замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация |  | 0,74 |  | + |  |
| Низовка | Объекты социальной сферы (Шк. Площадь7) |  | 0,13 |  | + |  |
| Р-он Автовокзала | Жилые дома (пер. Морской 1) |  | 1,72 |  | + |  |
| Р-он Заречья | Жилые дома, объекты социальной сферы (Береговая, 2а) |  | 3,44 |  | + |  |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Кузнечная, 102а) |  | 12,21 |  |  | + |
| Центр | Жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители (Павлова, 2) |  | 3,44 |  |  | + |
| Кучурда | Жилые дома, объекты социальной сферы (Седова, 1а/131а) |  | 1,518 |  |  | + |
| Низовка | Жилой дом по ул. Родниковая, 6 |  | 0,556 |  | + |  |

# 5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы, не предусмотрены.

На территории Сальского городского поселения существует ряд котельных, осуществляющих подачу тепловой энергии только на объекты социальной сферы, а именно:

-  Кутузова 1-д – БМК(газ), отапливающая только шк. №4

- Верхняя 178-а (газ) – Отапливает только шк. №10 - сезонная;

- К. Маркса 19-а (уголь) – отапливает только шк. №5 - сезонная;

- Можайского 16 (уголь) - отапливает только д/с «Красная шапочка» (процент  загрузки 28%) - круглогодичная;

- Крымского 32 (уголь) – отапливает д/с «Жемчужинка» и БОМЖ (процент загрузки 36%) - круглогодичная;

- Шк. Площадь 7 (уголь) – отапливает только д/с (процент загрузки 13%) – круглогодичная;

- Победы 27 (уголь) – отапливает ДЮСШ и муз. шк. №2 (процент загрузки 19%) - сезонная.

Вышеперечисленные котельные являются затратными. В целях снижения тарифа на услуги теплоснабжения, рекомендовать ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» - Сальский район тепловых сетей передать в собственность Администрации Сальского района вышеперечисленные котельные, теплоснабжение которыми осуществляется только объектов социальной сферы Управления образования Сальского района, для самостоятельного обслуживания последними. Таким образом, будут исключены расходы  затратных котельных из необходимой валовой выручки ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, и как следствие повлечет снижение экономически обоснованного тарифа на производство тепловой энергии.

Администрации Сальского городского поселения рекомендовать принять меры по газификации котельной по ул. Железнодорожная, 63, являющейся муниципальной собственностью Муниципального образования «Сальское городское поселение» и переданной в аренду ООО «Сальскэнергосбыт» с заменой котлов, либо выполнить подключение по согласованию к одной из котельных СК ДТВу-2. В настоящее время руководство СК ДТВУ-2 рассматривают такую возможность.

# 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В МО «Сальское городское поселение» не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В МО «Сальское городское поселение» не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

# 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В МО «Сальское городское поселение» не предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Загрузка источников тепловой энергии будет иметь следующий вид:

Таблица № 5.7.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределение тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 109,373 | 105,589 | 105,589 | 105,589 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 |
| БМК9 | г. Сальск, Кучурда | 1,892 |  |  |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| БМК 10 | г. Сальск, ул. ул.Кутузова | 1,892 |  |  |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная,2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Газовая котельная | ул.Островского,3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Парокотельная | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

# 5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. МО «Белокалитвинское городское поселение» планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Таблица № 5.8.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Адрес котельной | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С |
| Централизованное теплоснабжение |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Кузнечная 102а | г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Павлова 2 | г. Сальск, ул.Павлова, 2 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Халтурина 21 | г. Сальск, ул Халтурина, 21 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Морской 1 | г. Сальск, ул пер.Морской, 1 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Береговая 2 | г. Сальск, ул Береговая, 2а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Промышленная, 2а/3а | г. Сальск, ул Промышленная, 2а/3а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Коломийцева, 128 | г. Сальск, ул Коломийцева, 128 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Московская, 14 | г. Сальск, ул .Московская, 14 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Родниковая, 4 | г. Сальск, ул .Родниковая, 4 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Седова, 1а/131а | г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Кутузова, 1д | г. Сальск, ул .Кутузова, 1д | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Верхняя, 178-а | г. Сальск, ул. Верхняя, 178-а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Столбовая, 88 | г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Ленина, 5 | г. Сальск, ул.Ленина, 5 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| К.Маркса, 19а | г. Сальск, ул. К.Маркса, 19а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Можайского, 16 | г. Сальск, ул. Можайского, 16 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Крымского, 32 | г. Сальск, ул. Крымского, 32 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Школьная площадь, 7 | г. Сальск, ул.Школьная площадь, 7 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Победы, 27 | г. Сальск, ул.Победы, 27 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Соц.труда, 31 | г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| БМК № 1 | ул. Халтурина | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| БМК № 2 | ул. Новостройка | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| БМК № 3 | ул. Магистральная |  | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| БМК № 4 | ул. Пушкина |  | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| БМК № 5 | микрорайон «Заречье» | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| БМК № 6 | микрорайон «Кучурда» | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| БМК № 7 | микрорайон «Кучурда» |  |  | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г.Сальск, ул.Привокзальная,22/1 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г.Сальск, ул.Островского,3 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Газовая (паро) котельная | Ростовская обл., г.Сальск ул.Островского,3 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| Железнодорожная, 63 | г. Сальск, ул. Железнодорожная, 63 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |

# 5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица № 5.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 109,373 | 105,589 | 105,589 | 105,589 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 | 109,249 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 | 56,789 |
| БМК9 | г. Сальск, Кучурда | 1,892 |  |  |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| БМК 10 | г. Сальск, ул. ул.Кутузова | 1,892 |  |  |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная,2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Газовая котельная | ул.Островского,3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Парокотельная | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

# Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

# 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

# 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Генеральным планом и Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Сальское городское поселение» предусмотрено новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку.

# 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В МО «Сальское городское поселение» реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

# 6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

# 6.5. Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Таблица № 6.5.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности и безопасности теплоснабжения

| № п/п | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, снижения потери тепловой энергии, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |
| 1 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Халтурина, 21 | + |  |  |
| 2 | Техперевооружение тепловой сети от котельной К.Маркса, 19-а |  | + |  |
| 3 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Верхняя, 178а |  | + |  |
| 4 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Морской, 1 |  | + |  |
| 5 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Московская, 14 |  | + |  |
| 6 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Кузнечная, 102а |  | + |  |
| 7 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Береговая, 2а |  |  | + |
| 8 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Коломийцева, 128 |  | + | + |
| 9 | Техперевооружение тепловой сети от котельной Павлова, 2 |  |  | + |
| 10 | Установка двух автоматических газовых котлов к МКД по ул. Родниковая, 6 |  | + |  |

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

7.1. Перспектива потребления газа на теплоснабжение МО «Сальское городское поселение»

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие сети газопроводов высокого и среднего давления.

Теплоснабжение зданий общественного назначения в проектируемых микрорайонах предусматривается от проектируемых блочных модульных котельных на газовом топливе.

Таблица № 7.1.1. Расход газа на котельные по проектируемым микрорайонам, получающим тепловую энергию от блочно-модульных котельных (в соответствии с Генпланом)

| Блочно-модульные котельные | мощность, МВт | Кол-во тепловой энергии | Расход газа на теплоснабжение, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК № 9 | 2,2 | 2096 | 288 |
| БМК № 10 | 2,2 | 2096 | 288 |
| Итого: |  |  | 576,0 |

Таблица № 7.1.7. Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания условного топлива | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) |  | т у.т | тыс м3/тонн | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/ Гкал |  |  |
| 2011 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 55,223 | 83,6 |  | 7000 |  | 13901,31 |  | 164,1 | 166,4 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 27 | газ | 7000 | 1,155 | 4240,14 | 3672 | 158,9 | 157,7 | 136,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 5,2 | газ | 7000 | 1,153 | 867,6 | 752,2 | 161,3 | 165,47 | 144,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 5,2 | газ | 7000 | 1,155 | 1093,94 | 947,6 | 168,98 | 212,56 | 182,2 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,7 | газ | 7000 | 1,153 | 260,64 | 226 | 157,42 | 151,21 | 132,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 5,3 | газ | 7000 | 1,153 | 795,15 | 689,4 | 155,09 | 149,46 | 130,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5,4 | газ | 7000 | 1,155 | 828,63 | 717,7 | 157,5 | 152,31 | 132,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10,6 | газ | 7000 | 1,155 | 1839,02 | 1593,4 | 173,86 | 172,87 | 150,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 12,7 | газ | 7000 | 1,153 | 2014,37 | 1746,4 | 158,5 | 158,54 | 137,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8 | 5,5 | газ | 7000 | 1,155 | 920,51 | 797,3 | 182,39 | 166,06 | 145,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,6 | газ | 7000 | 1,155 | 276,42 | 239,3 | 162,47 | 170,51 | 149,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,4 | газ | 7000 | 1,153 | 76,69 | 66,5 | 173,09 | 176,85 | 166,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,3 | газ | 7000 | 1,153 | 56,17 | 48,7 | 160,2 | 194,56 | 162,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 105,19 | 116,7 | 233,69 | 263,43 | 291,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,1 | уголь | 7000 | 0,9 | 29,28 | 32,5 | 235,4 | 251,3 | 325,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,5 | уголь | 7000 | 0,9 | 116,61 | 129,8 | 230,49 | 235,86 | 259,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,53 | 78 | 234,66 | 249,55 | 260,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,6 | уголь | 7000 | 0,9 | 136,93 | 151,2 | 232,59 | 249,85 | 252,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 69,62 | 77,2 | 233,97 | 248,07 | 257,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 66,73 | 73,9 | 231,63 | 248,88 | 246,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,25 | 0,2 | уголь | 7000 | 0,9 | 37,14 | 41 | 243,92 | 240,78 | 205,0 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |
| 2012 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,765 | 80,01 |  | 7000 |  | 13502,51 |  | 166,3 | 168,75 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 26,5 | газ | 7000 | 1,156 | 4120,72 | 3560,2 | 162,43 | 155,52 | 134,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 4,8 | газ | 7000 | 1,155 | 824,93 | 714,4 | 167,43 | 171,6 | 148,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 4,9 | газ | 7000 | 1,156 | 1071,31 | 925,9 | 172,46 | 217,77 | 189,0 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,7 | газ | 7000 | 1,155 | 249,05 | 215,7 | 157,41 | 153,05 | 126,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 5,1 | газ | 7000 | 1,155 | 776,82 | 672,7 | 158,49 | 151,73 | 131,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5 | газ | 7000 | 1,156 | 789,57 | 682,4 | 157,1 | 157,2 | 136,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10 | газ | 7000 | 1,156 | 1716,42 | 1484 | 166,3 | 171,08 | 148,4 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 11,23 | газ | 7000 | 1,155 | 1827,88 | 1582,9 | 154,4 | 162,71 | 141,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 5 | газ | 7000 | 1,156 | 780,45 | 674,7 | 174,4 | 157,42 | 134,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,53 | газ | 7000 | 1,156 | 269,56 | 232,7 | 161,1 | 176,13 | 152,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,4 | газ | 7000 | 1,155 | 76,56 | 66,3 | 172,5 | 186,35 | 165,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,34 | газ | 7000 | 1,155 | 58,08 | 50,3 | 169,97 | 171,89 | 147,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 106,97 | 119,8 | 230,5 | 276,2 | 299,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,1 | уголь | 7000 | 0,9 | 31,88 | 35,6 | 231,42 | 336,68 | 356,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,9 | 110,5 | 122,9 | 230,62 | 262,85 | 307,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,12 | 78,7 | 232,34 | 263,22 | 291,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,5 | уголь | 7000 | 0,9 | 136,91 | 153,3 | 229,62 | 260,97 | 306,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,9 | 70,36 | 78,7 | 233,69 | 260,75 | 291,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,9 | 80,23 | 89,7 | 230,5 | 270,75 | 299,0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 30 | 0,34 | 0,17 | уголь | 7000 | 0,9 | 42,67 | 47,8 | 230,4 | 258,32 | 281,2 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Жележнодорожная 63 | 0,764 | 1,1 | уголь | 7000 | 0,9 | 291,52 | 327,1 | 230 | 265,28 | 297,4 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |
| 2013 г. |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 56,765 | 79,56 |  | 7000 |  | 13390,02 |  | 168,3 | 168,3 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 26,2 | газ | 7000 | 1,15 | 4283,7 | 3725 | 163,76 | 163,7 | 142,2 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 5,1 | газ | 7000 | 1,15 | 872,3 | 758,6 | 171,37 | 171,37 | 148,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 5,2 | газ | 7000 | 1,15 | 880,5 | 765,7 | 169,01 | 169 | 147,3 | нет | нет |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,3 | газ | 7000 | 1,15 | 215,72 | 187 | 157,3 | 157,3 | 143,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 4,4 | газ | 7000 | 1,15 | 695,7 | 605 | 158,18 | 158,2 | 137,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 5,9 | газ | 7000 | 1,15 | 930,5 | 809,1 | 158,83 | 158,8 | 137,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 10,8 | газ | 7000 | 1,15 | 1743,5 | 1516,1 | 161,1 | 161,1 | 140,4 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 10,9 | газ | 7000 | 1,15 | 1678,3 | 1459,4 | 154,4 | 154,4 | 133,9 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 4,5 | газ | 7000 | 1,15 | 821,6 | 714,5 | 181,29 | 181,3 | 158,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,6 | газ | 7000 | 1,15 | 253,2 | 220,2 | 161,11 | 161,1 | 137,6 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,3 | газ | 7000 | 1,15 | 57,3 | 49,9 | 172,5 | 172,5 | 166,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,3 | газ | 7000 | 1,15 | 49,8 | 43,3 | 154,5 | 154,5 | 144,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,3 | уголь | 7000 | 0,88 | 74,4 | 84,5 | 231,1 | 231,1 | 281,7 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,5 | 0,08 | уголь | 7000 | 0,88 | 18,8 | 21,4 | 231,2 | 231,2 | 267,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,4 | уголь | 7000 | 0,88 | 91,4 | 103,9 | 230,4 | 230,4 | 259,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,32 | 0,25 | уголь | 7000 | 0,88 | 57,8 | 65,7 | 231,2 | 231,2 | 262,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,5 | 0,47 | уголь | 7000 | 0,88 | 109,4 | 124,3 | 230,6 | 230,6 | 264,5 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,9 | 0,25 | уголь | 7000 | 0,88 | 58,7 | 66,7 | 233,8 | 233,8 | 266,8 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,27 | уголь | 7000 | 0,88 | 61,3 | 69,7 | 230,4 | 230,4 | 258,1 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,34 | 0,16 | уголь | 7000 | 0,88 | 36,7 | 41,8 | 236,5 | 236,5 | 261,3 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Жележнодорожная 63 | 0,764 | 0,88 | уголь | 7000 | 0,88 | 399,4 | 453,8 | 228,8 | 228,8 | 515,7 | нет | нет |
| ОАО РТП «Авторемонтник» |
| г. Сальск | Котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | 19,5 | 12,782 | Газ природный | 7986 | 1,16 | 2037,6 | 1756,6 | 158,99 | 158,99 | 860 | мазут | не предусм. |

# Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» по всем параметрам надежности системы.

# Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение»  Сальского района Ростовской области на 2016-2018 гг. с перспективой  до 2030 г.

Таблица № 9.1. Реконструкция и модернизация источников системы теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, снижения потерей тепловой энергии и повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |
| 1 | Техперевооружение котельной по ул. Кутузова, 1 «д» | 2644 |  | 2644 |  |  |  |
| 2 | Закрытие котельной по ул. Соцтруда, 31 с установкой котлов наружного размещения | 3051 |  | 3051 |  |  |  |
| 3 | Техперевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) | 5339 |  | 5339 |  |  |  |
| 4 | Техперевооружение котельной по ул. Столбовая, 88 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) | 7288 |  | 7288 |  |  |  |
| 5 | Техперевооружение котельной по ул. Шк. Площадь,7 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) | 763 |  | 763 |  |  |  |
| 6 | Техперевооружение котельной по пер. Моской, 1 (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) | 3932 |  | 3932 |  |  |  |
| 7 | Техперевооружение котельной по ул. Береговая, 2а (замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация) | 6373 |  | 6373 |  |  |  |
| 8 | Техперевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102а (замена вспомогательного оборудования) | 3508 |  |  | 3508 |  |  |
| 9 | Техперевооружение котельной по ул. Павлова,2 (замена основного и вспомогательного оборудования) | 6314 |  |  | 6314 |  |  |
| 10 | Техперевооружние котельной по ул. Седова, 1а/131а | 3729 |  |  | 3729 |  |  |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 42941 |  | 29390 | 13551 |  |  |

Таблица № 9.2. Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
|  | Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) с последующим закрытием котельной по ул. Халтурина, 21 | 23239 | 23239 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной с послудющим закрытием котельной по ул. К.Маркса, 19а (Присоединенная нагрузка – 0,1965 Гкал/ч) | 5670 |  | 5670 |  |  |  |
| 3 | Строительство блочно-модульной котельной с последующим закрытием котельной по ул. Крымского, 32 (Присоединенная нагрузка – 0,1188 Гкал/ч, установленная – 0,91 Гкал/ч) | 4314 |  | 4314 |  |  |  |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной с поседующим закрытием котельной по ул. Можайского, 16 (штаб АШ) (Присоединенная нагрузка – 0,0933 Гкал/ч, установленная – 0,32 Гкал/ч) | 5085 |  | 5085 |  |  |  |
| 5 | Строиетлсьтво блочно-модульной котельной с последующим закрытием котельной по ул. Победу, 27 | 5254 |  | 5254 |  |  |  |
| 6 | Строительство блочно-модульной котельной с последующим закрытием котельной по ул. Московская, 14 | 18390 |  | 18390 |  |  |  |
| 7 | Строительство блочно-модульной котельной с последующим закрытием котельной по ул. Коломийцева, 128 | 9957 |  |  | 9957 |  |  |
| 8 | Строительство блочно-модульной котельной с последующим закрытием котельной по ул. Промышленная 2/3а | 18305 |  |  | 18305 |  |  |
| 9 | Установка автоматических газовых котлов к МКД Родниковая, 6 | Средства собственников МКД |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 90214 | 23239 | 38713 | 28262 | 0 | 0 |

Таблица № 9.3. Мероприятия по новому строительству системы теплоснабжения                   в ценах 2013 г.

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочно-модульных котельных |
| 6 | БМК № 9 в микрорайоне «Кучурда» | 4250 |  |  |  |  |  | 4250 |
| 7 | БМК № 10 в микрорайоне «Кучурда» | 4250 |  |  |  |  |  | 4250 |
| Капиталовложения в систему теплоснабжения | 8500 |  |  |  |  |  | 8500 |

Таблица № 9.4. Модернизация сетей системы теплоснабжения

| № п/п | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Повышение долговечности объектов коммунальной инфраструктуры, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, снижения потери тепловой энергии, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества |
| 1 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. Халтурина, 21 | 13495 |  |  |
| 2 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. К. Маркса, 19-а |  | 2229 |  |
| 3 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. Вехняя, 178а |  | 763 |  |
| 4 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. Морской 1а |  | 2120 |  |
| 5 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. Московская, 14 |  | 8517 |  |
| 6 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. Коломийцева, 128 |  | 6525 | 6525 |
| 7 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. Павлова,2 |  |  | 17627 |
| 8 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. Кузнечная, 102а |  | 42090 |  |
| 9 | Техперевооружение тепловой сети от котельной ул. Береговая, 2а |  |  | 7451 |
|  | Итого | 13495 | 62244 | 31603 |

Примечание: Объем инвестиций должен быть уточнен:

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

# Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Едиными теплоснабжающими организациями в МО «Сальское городское поселение» установлены филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, ОАО РТП «Авторемонтник», СК ДТВу-2, которые при осуществлении своей деятельности обязаны:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

## Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в таблицах №№ 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. настоящих Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в инвестиционных программах филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, предоставляющего услугу теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение».

Развитие теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» в период с 2016 г. до 2028 г. предполагается базировать на использовании существующих котельных с повышением эффективности топливоиспользования и ввода новых блочно-модульных котельных.

Разработанная схема теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.

Приложение 2

к постановлению Администрации  Сальского городского поселения

от «____» _________ 2017г. № ____

## П О Р Я Д О К

## учета предложений по проекту постановления Администрации  Сальского городского поселения «Об актуализации схемы теплоснабжения  Сальского городского поселения»

## 1. Предложения по проекту  постановления Администрации  Сальского городского поселения «Об актуализации схемы теплоснабжения  Сальского городского поселения» направляются в письменном виде главе Администрации Сальского городского поселения (ул. Ленина, 21, г. Сальск, Сальский район, Ростовская область, 337630, факс 5-20-99, в течение 30 дней со дня официального обнародования указанного проекта.

2. Поступившие от населения замечания и предложения рассматриваются на заседании соответствующей постоянной комиссии Администрации  Сальского городского поселения. На их основе могут быть внесены поправки к проекту настоящего постановления.

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта постановления Администрации  Сальского городского поселения посредством:

участия в публичных слушаниях;

участия в заседаниях постоянной комиссии Администрации  Сальского городского поселения, на которых рассматривается вопрос о проекте (принятии) постановления Администрации Сальского городского поселения «Об актуализации схемы теплоснабжения  Сальского городского поселения»

4. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном уставом муниципального образования «Сальское городское поселение».