РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САЛЬСКИЙ    РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

IV созыва

РЕШЕНИЕ

от 29.03.2019                                                                                     № 214

г. Сальск

О согласовании инвестиционной программы АО «Водоканал» г. Сальска на развитие централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения  на период с 2020-2027 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и руководствуясь Уставом муниципального образования «Сальское городское поселение», Собрание депутатов Сальского городского поселения

решает:

- Согласовать инвестиционную программу АО «Водоканал» г. Сальска на развитие централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения  на период с 2020-2027 годы.

- Опубликовать настоящее решение в информационной бюллетене Сальского городского поселения и разместить его на официальном  Интернет- сайте Администрации Сальского городского поселения

- Настоящее Решение вступает  в силу с момента со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением данного Решения возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, архитектуре и строительству и председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Сальского городского поселения по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожному строительству А.М. Ермакова.

Председатель Собрания депутатов -

Глава Сальского городского поселения 				В.Н. Семетухин

Приложение

к решению Собрания депутатов

Сальского городского поселения

от «____»  ____________ 2019г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Акционерное Общество "Водоканал"

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ САЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020-2027 ГОДЫ

г. Сальск,

2019 год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Акционерное Общество "Водоканал"

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ САЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020-2027 ГОДЫ

Разработано:

Акционерное Общество "Водоканал"                                               _________________ /

м.п.

"___" ___________ 2019 г.

г. Сальск,

2019 год.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ............................................................................14

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................16

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.........................................18

- ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ................................................................................................20

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСИЦИОННОЙ   ПРОГРАММЫ И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ ………….......21

- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ........22

- ОПИСАНИЕ САЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ......................25

5.1. Описание Сальского городского поселения..........................................25

5.2.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения......................................................................................26

5.2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны........................................................................................................26

5.2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения...................................................28

5.2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения....................................................................................29

5.2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.........................................................29

5.2.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)...............................................................................................62

- БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ...................................................................................................63

6.1. общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку    структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.......................................................................................63

6.2. территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)………………………………………………………….….64

6.3. структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)……………………………………………………...…….64

6.4. сведения о фактическом потреблении населением питьевой и технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг…………………...…66

6.5. описание существующей системы коммерческого учета питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета………………...……66

6.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения…………………………………………………………68

6.7. прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой и технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки……………….69

6.8. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)…………...71

6.9. описание территориальной структуры потребления питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам……………...71

6.10. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды абонентами..................................................72

6.11. сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)..............................................................................................................72

6.12. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов) ........................................................................................73

6.13. расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величины потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам………………………………………………………………...…………...74

6.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации………………………………………………….…74

- АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ........................................................................................75

  - Анализ существующих проблем водоснабжения и водоотведения....................................................................................75

    - Текущее состояние системы водоснабжение и водоотведение г. Сальска......................................................................................................75

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………..……76

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам………………………………………………………….77

  - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения…………………….……..89

  - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения……………...……90

  - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение………………………….………..906

  - сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду……………………………………………...…90

  - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование…………………………….…..90

  - рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен………………………………………………..90

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения……………………………91

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ………………………………………………….…..91

  - на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод………………………………………………………………91

  - на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)…………………………………………………………………………92

  - по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод………………………..92

  - по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке…………………………………………...93

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………...…………95

  - оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения………………………………………………………95

  - оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования …………………95

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ……………………………………………………………..109

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" СОДЕРЖИТ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ……………………………………………………………….110

  - показатели качества соответственно питьевой воды…………....110

  - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения…………………………………………………………………………...110

  - показатели качества обслуживания абонентов…………………..111

  - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке……………………………111

  - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды……………….111

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ……………………………………………………..112

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ……………………113

  - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…………….………113

- ВОДООТВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...115

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ………………………………………………………………115

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деления территории поселения на эксплуатационные зоны…………………………………….115

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных сетей……………………………………………...115

      - Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод……………………115

      - Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами…………………………………………………….….117

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения………………………..….118

    - Описание состояния и функционирования канализационных сетей, сооружений на них, включая оценку их износа……..……….119

    - Описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения……………………………………..134

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения………………………134

  - БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………135

    - баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения…………………………………..……135

    - оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения………………………..………….135

    - сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов………………….………..136

    - результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей………………………..…136

    - прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов………………………………………………………...….…136

  - ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД………………………….....137

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения………………..….137

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод………………………………………………………………………139

    - описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)……140

    - расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам……………………………………………….140

    - анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия……………………………………………………….140

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ…...…141

    - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения…………………………………………………...….141

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий……………………………………………….……..141

    - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения……………………………………………....148

    - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения………………………………………………………....148

    - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение……………………………………………………….149

    - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование………………………………………………………149

    - границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения………………………...149

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………...…..150

    - сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади…………………………………………….150

    - сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод………………….150

  - ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ………………………………………..…………..151

    - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения" содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам………………………………………………………….……..160

      - показатели надежности и бесперебойности водоотведения…………………………………………………160

      - Показатели качества обслуживания абонентов…………..…160

      - показатели качества обслуживания абонентов………….….160

      - показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод………………………….………161

      - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшения качества очистки сточных вод…………………………………………………….....161

      - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства………………………………………………………...161

    - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты………………………………………………………………161

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.......................................................................................................................163

- ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ................164

- ОЦЕНКА   ЭФФЕКТИВНОСТИ   ИНВЕСТИЦИОННОЙ            ПРОГРАММЫ ......................................................................................................................167

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Развитие централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения  Сальского городского поселения Ростовской области на 2020-2027 г."

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Инвестиционной программы | "Развитие централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения Ростовской области на 2020-2027 г." |
| 2 | Срок реализации | Мероприятия, указанные в "Инвестиционной программе", должны осуществляться в течение срока ее реализации в период 2020-2027г. |
| 3 | Наименование организации, разработавшей Инвестиционную программу | АО "Водоканал" г. Сальск, ул. Кирова, 130 |
| 4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295. |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласующего Инвестиционную программу | Администрация Сальского городского поселения |
| 6 | Основания для разработки Инвестиционной программы | Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". Постановление Правительства РФ от 13мая 2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Технические задания на разработку Инвестиционной программы в сфере водоснабжения |
| 7 | Наименование организации, исполнителя Инвестиционной программы | АО "Водоканал" г. Сальск, ул. Кирова, 130 |
| 8 | Цели и задачи в сфере водоснабжения | Цели "Инвестиционной программы": Обеспечение гарантированного и доступного водоснабжения и водоотведения потребителей г. Сальска; создание необходимых условий в сфере коммунального хозяйства, обеспечивающих перспективные потребности г. Сальске в строительстве объектов жилищного и культурно-бытового назначения; повышение надежности, устойчивости и эффективности функционирования действующей системы коммунальной инфраструктуры; повышение качества производимых для потребителей товаров и оказываемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения; улучшение экологической и санитарной обстановки территории города Сальска. защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения , и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Задачи "Инвестиционной программы": снижение потерь при предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения, в том числе производственных и непроизводственных; увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; снижение удельных расходов энергоресурсов системы водоснабжения и водоотведения (энергосбережение); совершенствование системы водоснабжения в рамках повышения качества питьевой воды и качества обслуживания абонентов, обеспечения надежности (бесперебойности) и доступности услуг водоснабжения; подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов с указанием сроков подключения. |
| 9 | Контроль и исполнение Инвестиционной программы | Контроль и исполнение Инвестиционной программы осуществляется на основании гл. VII Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". |
| 10 | Объём и источники финансирования | Необходимый объём капитальных вложений на реализацию Инвестиционной программы составляет 997283,03 тыс. руб., в том числе: Источник финансирования - тариф на подключение, прибыль в тарифе на водоснабжение и водоотведение, бюджетных средств. |

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии  с Федеральным законом № 416 от 07.12.2011г. "О водоснабжении и водоотведении" (далее 416-ФЗ) основными целями государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1)  Повышение энергетической эффективности;

2) Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения        путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

3) Обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем привлечения инвестиций.

Выполнение требований  416-ФЗ обеспечивает защиту и возможность реализации конституционных прав граждан, а именно "право на жизнь" и "право на благоприятную окружающую среду"  (ст.20 и ст.42 Конституции РФ), путем гарантированного обеспечения каждого гражданина жизненно важными ресурсами (вода, еда, воздух) в необходимом количестве и надлежащем качестве.

Основные нормы Конституции РФ в части пользования водными ресурсами закреплены в Водном кодексе,  а именно Водный кодекс РФ предусматривает использование водных объектов исходя из следующих принципов:

- Значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека;

- Приоритет охраны водных объектов перед их использованием, т.е. использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду;

- Целевое использование водных объектов;

- Приоритет  использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования;

- Комплексное использование водных объектов (использование водных объектов одним или несколькими водопользователями);

- Экономическое стимулирование охраны водных объектов, предусматривающих, что при определении платы за использование водными объектами учитываются расходы водопользователей на мероприятия по охране водных объектов;

- Другие.

С целью исполнения требований Конституции РФ, Водного кодекса РФ, 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", а также в рамках Технического задания МО "Сальское  городское  поселение"  на разработку Инвестиционной программы, АО "Водоканал" разработал Инвестиционную программу на период 2020-2027 г.

Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы АО "Водоканал" обусловлена строительством новых объектов водоснабжения и водоотведения и  необходимостью реконструкции подающего водовода, с целью улучшения качества и надежности, бесперебойности водоснабжения и водоотведения, уменьшения потерь воды в централизованных системах водоснабжения и водоотведения, реконструкции систем водоснабжения и водоотведения для уменьшения аварийности.

Аварийное и предаварийное состояние систем водоснабжения и водоотведения приводит к потере напора и снижению пропускной способности сетей, трещины и нарушения стыковых соединений служат причиной ухудшения физико-химических показателей и повторного заражения питьевой воды, загрязнения подземных и поверхностных вод, почв, атмосферы, что представляет собой опасность для жителей г. Сальска.

Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы АО "Водоканал" - является выполнение мероприятий по развитию и совершенствованию  систем водоснабжения и водоотведения путём улучшения обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а также охраны и экономичного использования источников питьевого водоснабжения.

Результатом выполнения мероприятий Инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения является бесперебойная подача потребителям и рациональное потребление при минимальных потерях требуемого количества воды заданного качества в течение всего периода эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения г. Сальска.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.1. Официальное наименование организации

Полное наименование организации:  Акционерное Общество "Водоканал".

Сокращенное наименование организации: АО "Водоканал".

1.2. Юридический адрес

347630, Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск, ул. Кирова,130.

1.3. Фактический адрес

347630, Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск, ул. Кирова,130.

1.4. Сведения о государственной регистрации организации

ИНН 6153023510,  КПП 615301001

ОГРН 1056153019405

Расчетный счет № 4702810052090000165

Корр. счет № 30101810600000000602 , БИК  046015602

1.5. Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку  и составление технической информации и финансовой отчетности

Внешний  управляющий АО "Водоканал":

Шахкулов Эдуард Артемович                                 		____________

(подпись)

Главный инженер АО «Водоканал»

Согомонов Михаил Арутюнович  					______________

(подпись)

Главный бухгалтер АО "Водоканал" :

Костюкова Наталья Викторовна	                       _____________	____________

(подпись)

Главный экономист АО "Водоканал":

Хворост Людмила Викторовна	                       _____________	____________

(подпись)

Экономист АО "Водоканал":

Аветисян Кристина Михайловна	                       _____________	____________

(подпись)

Начальник ПТО АО "Водоканал":

Эминова  Наталья Петровна	                        _____________	____________

(подпись)

Начальник лаборатории АО "Водоканал" : 	        ____________

Ольховская Ольга Владимировна 	              (подпись)

Начальник Водопроводного участка АО "Водоканал":

Кочетов Дмитрий Петрович	                     ___________	____________

(подпись)

Начальник Канализационного участка АО "Водоканал":

Кузьминов Алексей Викторович                                                 ____________

(подпись)

Главный энергетик АО "Водоканал":

Безручко Михаил Петрович                                                        ____________

(подпись)

2.  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ.

Разработка  Инвестиционной  программы  была произведена          предприятием АО "водоканал"  в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми актами:

- Постановление Правительства РФ от 13мая 2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641-ФЗ "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

- Постановление   Правительства   Ростовской области  от  09.08.2013      № 497  "О  разграничении   полномочий  органов  исполнительной  власти Ростовской области в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения".

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 г.  №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Постановление   Правительства  Ростовской  области  от  28.11.2013 г.   № 731  "О Порядке  взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

3.  ОЦЕНКА   ВОЗМОЖНЫХ  РИСКОВ  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ  И  СПОСОБЫ   ИХ     СНИЖЕНИЯ.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновения рисков в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, возможность предупреждения возникающих рисков сведены в таблицу:

| № п/п | Возможные риски | Способы снижения |
| --- | --- | --- |
|  | Социальные факторы | Повысить уровень информированности потребителей, упростить процедуры рассмотрения жалоб |
|  | Использование средств, поступающих для выполнения инвестиционной программы на реализацию производственной программы | Проводить ежеквартальный мониторинг выполнения производственных программ, снижать эксплуатационные расходы. |
|  | Нестабильность финансовых поступлений | Повысить эффективность начисления платежей и их собираемость. Установить четкие договорные отношения между АО "Водоканал" и потребителями услуг, АО "Водоканал" и участниками финансирования инвестиционной программы |
|  | Невыполнение целевых показателей инвестиционной программы | Проводить ежеквартальный мониторинг выполнения инвестиционной программы |
|  | Превышение финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы | Корректировка инвестиционной программы |
|  | Возникновение непредвиденных и форс-мажорных ситуаций |  |
|  | Изменение мощности за счет подключения новых абонентов |  |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Цели и задачи Инвестиционной программы определены в соответствии с правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства РФ №641-ФЗ от 29.06.2013 г., а также Техническим заданием Администрации Сальского городского поселения на разработку Инвестиционной программы АО "Водаканал" по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 2020-2027 годы.

С целью обеспечения надежности и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, а также повышения эффективности, устойчивости и надежности действующей системы водоснабжения и водоотведения, на территории Сальского городского повеления, АО "Водоканал" запланированы мероприятия по:

- реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения;

- строительству объектов водоснабжения и водоотведения.

Выполнение данных мероприятий приведет к снижению затрат по электроэнергии, сокращению потерь воды, что, в свою очередь, повысит пропускную способность существующей системы, позволит улучшить качество, надежность (бесперебойности) предоставления услуг. Замена аварийных участков систем водоснабжения и водоотведения позволит осуществлять бесперебойную подачу, а также рациональное потребление требуемого количества воды заданного качества.

Для реализации поставленных задач Инвестиционной программы определены основные технические характеристики объектов до и после реализации инвестиционных мероприятий.  Данные представлены в Таблицах:

- "Показатели надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения"

- "Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения"

- "Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий".

Целевые индикаторы рассчитаны в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы. Целевые индикаторы Инвестиционной программы были объединены в следующие группы:

- Эффективность деятельности использования ресурсов;

- Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами), качество и доступность производимых товаров (услуг).

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2027 |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,8 | 1 | - | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед. /км | 0,528 | 0,528 | - | 0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 30,2 | 30,2 | - | 22,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч./ куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч./ куб.м. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,87 |

Изменение целевых показателей Инвестиционной программы      напрямую зависит от запланированных АО "Водоканал" мероприятий, сроков их реализации и получаемых эффектов.

1. Эффективность деятельности использования ресурсов.

Мероприятия Инвестиционной программы направлены на повышение эффективности деятельности предприятия АО "Водоканал" можно оценить с помощью целевого индикатора - энергоемкость производства.

Одним из основных критериев оценки эффективности функционирования АО "Водоканал" в целом является критерий по удельному расходу электрической энергии, отражающих соотношение общих затрат электроэнергии на единицу продукции.

2. Надежность (бесперебойность)  снабжение потребителей товарами (услугами), качество и доступность производимых товаров (услуг).

Показателями, принятыми АО "Водоканал" для характеристики надежности, бесперебойности, качества и доступности производимых товаров (услуг), являются коэффициент потерь, уровень аварийности в сетях.

Основная цель мероприятий Инвестиционной программы заключается в улучшении обеспечения потребителей г. Сальска питьевой водой  надлежащего качества и в достаточном количестве. Достижение данной цели будет осуществлено за счет предотвращения загрязнения источников питьевого водоснабжения, связанных с риском вторичного загрязнения при авариях и вынужденных перерывов в водоснабжении, а также попадания сточных вод в окружающую среду при утечках в системе водоотведения.

Результат реализации мероприятий Инвестиционной программы ориентирован на сокращение потерь в водопроводных сетях, а также обеспечит:

- повышение качества питьевой воды за счет уменьшения вторичного загрязнения при авариях;

- обеспечение гарантированного круглосуточного водоснабжения всех потребителей;

- снижение перебоев подачи воды.

5. ОПИСАНИЕ САЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Описание Сальского городского поселения

Сальское городское поселение расположено в Сальском районе, на востоке Ростовской области. Общая площадь поселения 4388,3 га (43,88 кв.км.), на его территории расположен районный центр – г. Сальск.

Граница Сальского городского поселения утверждена Областным законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Сальский район» и  муниципальных образований в его составе».

Территория поселения граничит:

- на севере -  с Буденновским и Екатериновским сельскими поселениями Сальского района;

- на юге – с Кручёно-Балковским сельским поселением Сальского района;

- на востоке – с Рыбасовским сельским поселением Сальского района;

- на западе – с Гигантовским сельским поселением Сальского района.

Расположен город Сальск в Сальских степях, на реке Средний Егорлык (левый приток реки Маныч, относящейся к бассейну реки Дон).

Территория городского поселения включает в себя земли населённых пунктов, промышленности и транспорта, сельхозназначения, лесного фонда, садоводческих товариществ, а также пруды и реку Ср. Егорлык.

Развитая транспортная инфраструктура является отличительной особенностью современного Сальска. Сеть автомобильных и железнодорожных магистралей обеспечивает ему связь с Волгоградской областью, Республикой Калмыкия, Краснодарским и Ставропольским краями. Расстояние до областного центра г. Ростова-на-Дону – 180 км.

В соответствии с паспортом муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района численность населения на отчетный 2017 г. составила 58 179 человек.

Промышленный сектор Сальского городского поселения образуют:

- Промышленные предприятия: ОАО «Сальское Молоко» (производство молочных продуктов), ЗАО «Холдинг СКЗ» (производство кирпича, черепицы и прочих строительных, изделий из обожженной глины), ООО «Ландшафт» и ЗАО «Юг Руси» ф-л Сальский (хранение и складирование зерна)

- Сельскохозяйственные организации: ООО «Сальск-сельхоз химия» (предоставление услуг в области растениеводства, животноводства).

- Предприятия текстильной, пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности: ОАО «Сальская швейная фабрика» (производство верхней одежды из тканей для мужчин и женщин), ООО «Сальская мебель» (производство мебели), ООО « Артекс Групп» (производство текстильных изделий различного назначения), ОАО «Сальский хлебокомбинат» (производство прочих пищевых продуктов), ООО «Сегежская упаковка» (производство бумаги и упаковки).

В Сальском городком поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами. Общая площадь жилого фонда Сальского городского поселения составляет 1586,0 тыс. кв. м.

Уровень инженерного благоустройства населённого пункта – средний, централизованы системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризующийся недостаточным увлажнением, с жарким летом и теплой погодой зимой

5.2. Описание технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения поселения

5.2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельсовета и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

В настоящее время  услуги по водоснабжению на территории  Сальского городского поселения оказывает Акционерное Общество «Водоканал», Дирекция по теплоснабжению структурное подразделение Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок), ООО «Родник» и  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 272,36 км, в том числе 17,1 км. водоводы, 23,56 км. – бесхозяйные сети.

Ресурсоснабжающие предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения с населением и организациями города.

Расчеты с организациями за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур, расчеты с населением осуществляются за расчетный период времени, на основании приборов учета и нормативов водопотребления.

Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения от АО «Водоканал».

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения АО «Водоканал» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений.

Источником водоснабжения застройки Сальского городского поселения являются разведанные запасы подземных вод Конско-Карганского водоносного горизонта с устроенным водозабором из скважин, на базе разведанных  Сальского и Новосальского месторождений с утвержденными запасами подземных вод 25,0 тыс. и 15,0 тыс.м3/сут соответственно.

Кроме этого, разведано «Гигантовское» месторождение с запасами воды питьевого качества 10,0 тыс. м3/сут, расположенного в 16 км от населенно пункта.

Ново-Сальское месторождение в настоящее время зарезервировано,  водоснабжение осуществляется в основном от Сальских водозаборных сооружений, расположенных в 3 км. от города, в районе х. Бровки.

Конско-Карганский водоносный горизонт характеризуется значительной и выдержанной мощностью, высокими фильтрационными свойствами. Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ по показателям сухого осадка, нитратов, аммиака, фенолов. Сероводород содержится до 0,41 г/л.  Однако, учитывая отсутствие других более качественных источников воды, согласовано использование для централизованного водоснабжения. Надежность источника воды подтверждена многолетним опытом эксплуатации его на территории города Сальска (горизонт эксплуатируется с 1913 года).

Система водоснабжения принята с двумя подъемами. I-й подъем- на площадке водозабора в районе х. Бровки. Водопроводные сооружения II-го подъема расположены севернее площадки водозабора, на отдельном участке.

На перспективу принята система водоснабжения с двухсторонним питанием- вторoе со стороны зарезервированного водозабора, расположенного в планировочном районе «Новосальск».

Схема водоснабжения:

Для снабжения потребителей г. Сальска водой, в качестве источника водоснабжения используется подземный горизонт водозаборов расположенных на окраине х. Бровки и водозабор района Заречный, а также ряд артезианских скважин, расположенных в черте города (микрорайон Кучур-да, Ново-Сальск, Капустино и центр города).

Вода из артезианских скважин главного в/з «Бровки» поднимается насосами марки ЭЦВ 10-65-110 и подается по водоводу диаметром 200 мм в 2 обвалованных ж/б резервуара, расположенных на территории насосной станции II подъема в х. Бровки. Далее насосами НС 2-го подъема подается в г. Сальск двумя водоводами диаметром 500 мм протяженностью 17,1 км.: 1 - ой ниткой до ул. Ленина-Дзержинского, 2-ой ниткой мкр. «Ново-Сальск» до завода КПО. С водоводами в единую систему включены разводящие уличные сети. Обеззараживание воды осуществляется жидким хлором.

Водозаборный узел состоит из эксплуатационных скважин и насосных станций I-го подъема. Общая глубина скважин 125-140 м.

Водоносный горизонт напорный со статическим уровнем порядка 17-20м и 25-28 м.

Насосные станции I-го подъема оборудованы насосами производительностью Q=50-75 м3/час, напором Н=56-72 м.

Площадка насосной II-го подъема расположена севернее площадки водозабора на расстоянии 400м и занимает площадь 3 га.

Насосная станция II-го подъема оборудована насосами проектной производительностью 630 м3/час, высотой подъема 94-78м. На территории насосной станции находятся 2 резервуара емкостью 2000м3 и 2500м3, хлораторная и вспомогательные сооружения.

Вода из артезианских скважин, расположенных в черте города (микрорайон Кучур-да, Ново-Сальск, Капустино и центр города) поступает непосредственно в сеть.

Расходы на 1-ую очередь  расчетного срока полностью обеспечиваются Сальским водозабором.

Необходимое количество питьевой воды на 2-ой период расчетного срока будет обеспечено за счёт включения в систему водообеспечения городского поселения Новосальского водозабора.

Схема подачи воды в город Сальск сохраняется, с закольцовкой сетей от Новосальского водозабора.

## 5.2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Все население г. Сальск пользуется услугами централизованного водоснабжения.

## 5.2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Централизованную систему водоснабжения г. Сальск условно можно разделить на 3 технологические зоны:

1. Зона благоустроенной застройки с подводом воды в дом.

2. Зона частично благоустроенной застройки с водопользованием из водоразборных колонок и летних водопроводов.

3. Зона неблагоустроенной застройки с водопользованием из одиночных водозаборных колонок, колодцев

5.2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Водозаборные сооружения располагаются вне территории промышленных предприятий и жилой застройки, что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Снабжение абонентов г. Сальск холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему водопровода. Для гарантированного водоснабжения потребителей вода подается в зону основной жилой застройки закольцованным магистральным водоводом.

Для снабжения потребителей г. Сальска водой, в качестве источника водоснабжения используется подземный горизонт водозаборов расположенных на окраине х. Бровки и водозабор района Заречный, а также ряд артезианских скважин, расположенных в черте города (микрорайон Кучур-да, Ново-Сальск, Капустино и центр города).

Водозаборные сооружения находятся на балансе АО «Водоканал».

Общее количество артезианских скважин - 34.

Годовая величина подъема воды за 2017 год составила 3 562,25 тыс. м3/год. (9 759,6м3/сут.)

Перечень водозаборов и скважин:

Водозабор «Бровки» состоит из комплекса сооружений I - го и II - го подъема.

В состав сооружений I - го подъема входят 13 скважин, в т.ч: скв. № 3; скв. № 4; скв. № 5; скв. № 6; скв. № 8; скв. № 11; скв. №12; скв. № 13; скв. № 14; скв. № 15; скв. № 16; скв. № 17; скв. № 18.

Размещение скважин – площадное, в шахматном порядке, в три ряда с расстоянием между скважинами 150-200 м и расстоянием между рядами 150 м.

Согласно расчетной схемы в первом ряду располагается 4 скважины , во втором ряду 4 скважины, в третьем ряду 5 скважин. Дебит скважин составляет 30-95,8 м3/час.

Конструкция скважин типовая: обсадные колонны диаметром 273-425 мм, фильтровые колонны диаметром 127, 168 и 219 мм, установленные вплотную к обсадным. Фильтры сетчатые и керамические. Скважины оборудованы погружными электронасосами марки 
ЭЦВ 100-65-110. По качеству воды пресные, величина минерализации 573-1184 г/дм3.

Проектная мощность сооружений I - го подъема – 837 м3/час.

В состав сооружений II - го подъема входят:

- Насосная станция 2-го подъема. В машинном зале размером 26 х 12 (м), установлено следующее насосное оборудование: насосный агрегат марки 200 Д 90 – 2 ед.; насосный агрегат марки 1 Д 315- 50 – 2 ед.; насосный агрегат марки 1 Д 630/90 – 1 ед.;

- Хлораторная без оборудования;

- Склад хлора на 200 баллонов, размером 6 х 18 (м);

- Навес  для отработанных баллонов из под хлора (на 300 штук), размером 4 х 12 (м).

- Резервуары чистой воды (2 шт.) емкостью 2000 м3 и 2500 м3.

Проектная мощность сооружений II - го подъема – 630 м3/час.

Поднятая вода из 13 артезианских скважин по одной нитке водовода диаметром 200 мм поступает в два резервуара чистой воды емкостью 2000 м3 и 2500 м3, и далее двумя центробежными насосами НС II - го подъема по двум ниткам водопровода диаметром 500 мм подается в разводящие сети города (в т.ч. первой ниткой до ул. Ленина – Дзержинского, второй ниткой в мкр. Ново-Сальск до завода КПО). С водоводами в единую систему включены разводящие уличные сети.

Объем поднятой воды питьевого качества за 2017 год составляет 2065,7  тыс.м3.

Водозабор «Заречный» включает в себя 3 артезианские скважины (скв № 1, скв № 2, скв № 3), а так же резервуар чистой воды емкостью 500 м3, расположенные на территории НС II го подъема.

Конструкция скважин типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважины оборудованы насосами погружными марок ЭЦВ 8-16-140 и ЭЦВ 6-10-110. Размещение скважин – площадное. В работе скважины № 1, ,№ 2.

Вода из скважин №2 и № 3 собирается в резервуар  объемом 500 м3, и подается насосными агрегатами марок СД-250-22,5 и GRUNDFOS NB- 250/255 в водопроводную сеть. Вода из скважины №1 подается непосредственно в водопроводную сеть.

Проектная мощность водозабора – 75 м3/час.

Объем поднятой воды питьевого качества за 2017 год составляет 97,6 тыс.м3.

Микрорайон  «Кучур-да»

На территории микрорайона расположено 8 скважин:

- Скв. №8 а (ул. Новостройка, 1-е/1) – основная скважина микрорайона;

- Скв. №№ 7,7а,9,9а (ул. Кутузова-7-е) – вспомогательные скважины, скв. № 7 не функционирует;

- Скв №8 (ул. Халтурина1) – функционирует в летний период;

- Скв. №1 – ул. Трудовая,2-в;

- Скв. №2 (ул. Трудовая) – не функционирует.

Конструкция скважин типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважины оборудованы насосами погружными марок ЭЦВ 8-25-125, ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 6-10-125.

Вода из скважин подается непосредственно в водопроводную сеть.

Объем поднятой воды питьевого качества за 2017 год составляет 575,18 тыс.м3.

Микрорайон «Ново-Сальск»

На территории микрорайона расположено 2 скважины:

- скв. № 3 – ул. Победы,46-а – установлен водомер;

- скв № 4 – ул. Семашко,26-а.

Конструкция скважин типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважины оборудованы скважины погружными насосами марок ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 8-40-125.

Вода из скважин подается непосредственно в водопроводную сеть.

Объем поднятой воды питьевого качества за 2017 год составляет 265,4 тыс.м3.

Микрорайон «Капустино»

На территории микрорайона расположена 1 скважина – скв. № 11– ул. Целинная.

Конструкция скважины типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважина оборудована скважина насосом марки ЭЦВ 8-25-150. Скважина находится в аварийном состоянии.

Вода из скважины подается непосредственно в водопроводную сеть.

Центральная часть города

На территории микрорайона расположено 4 скважины:

- скв. №№ 5,5 «А» – городской парк (старый и новый) - установлены водомеры;

- № 6 – пер. Коммунальный, 4/1;

- № 10 – ул. Шкирятова, 109/2.

Вода из скважины подается непосредственно в водопроводную сеть.

Конструкция скважин типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважины оборудованы насосами погружными марок  ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 8-25-125, ЭЦВ 10-65-110.

Объем поднятой воды питьевого качества за 2017 год составляет 265,4 тыс.м3.

База АО «Водоканал»

На территории производственной площадки расположена скважина № 2, а так же резервуар чистой воды объемом 200 м3.

Конструкция скважины типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважина оборудована погружным насосом  ЭЦВ 10-65-110.

Вода из городской сети поступает в резервуар чистой воды объемом 200 м3, и далее при необходимости подается центробежным насосом марки СД 250-22,5 обратно в водопроводную сеть. Вода из скважины подается непосредственно в водопроводную сеть.

Объем поднятой воды питьевого качества за 2017 год составляет 54,1 тыс.м3.

Микрорайон «Ново-Сальск» (газпром)

На территории микрорайона расположено 2 скважины: скв. №№ 1,2 – ул. Объездная.

Конструкция скважин типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважины оборудованы скважины насосами марки ЭЦВ 6-10-110.

Объем поднятой воды питьевого качества за 2017 год составляет 45,46 тыс.м3.

Характеристики артезианских скважин Сальского г.п. приведены в таблице № 1.1.4.а.

Водозаборные сооружения, находящиеся на балансе у СК ДТВу-2 по ст. Сальск:

Центральная часть города (в районе станции г. Сальск)

- Артезианская скважина (20270) №1 ст. Сальск производительностью 25 м3/час;

- Артезианская скважина (1507) №2 ст. Сальск (затомпонирована);

- Артезианская скважина (38040) ст. Сальск, ул. Островского, 3 произв. 20 м3/ч

- Буровая скважина №5 ст. Сальск, производительностью 25 м3/ч

-Артезианская скважина (76191) №3 г. Сальск, ул. Островского (район 21 школы) производительностью 20 м3/ч

- Скважина (0028) №4 ст. Сальск производительностью 25 м3/час.

Таблица 1.1.4.а. – Артезианские скважины Сальского г.п., находящиеся в эксплуатации АО «Водоканал»

| № п/п | Наименование | Адрес | Марка насосного оборудования | Дата ввода в экпл-цию | Q, м³/ч | H, м вод.ст. | Мощность электро-двигателя, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
|  | скважина №38099/3 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1975 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина №38100/4 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1975 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина №38101/5 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1975 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина №61619/6 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1985 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина №61620/8 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1986 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина №38103/11 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1975 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина № 54246/12 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1982 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина № 54176/13 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1981 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина № 54177/14 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1981 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина № 54178/15 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1981 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина № 57614/16 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1983 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина № 57613/17 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1983 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина № 57615/18 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1983 | 65 | 110 | 32 |
|  | скважина №1315/1 | Водозабор «Заречный» г. Сальск, ул. Северная, 46/1 | ЭЦВ 6-16-140 | 1992 | 16 | 140 | 11 |
|  | скважина №667/2 | Водозабор «Заречный» г. Сальск, ул. Северная, 46/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 1992 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина №1171/3 | Водозабор «Заречный» г. Сальск, ул. Северная, 46/1 | ЭЦВ 8-16-140 | 1992 | 8 | 140 | 11 |
|  | скважина №64957/7 | Водозабор «Кучур-Да» г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ЭЦВ 8-25-125 | 1987 | 25 | 125 | 13 |
|  | скважина №1291/7а | Водозабор «Кучур-Да» г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ЭЦВ 8-25-125 | 1987 | 25 | 125 | 13 |
|  | скважина №81037/9 | Водозабор «Кучур-Да» г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ЭЦВ 6-10-110 | 1992 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина №1224/9а | Водозабор «Кучур-Да» г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ЭЦВ 6-16-125 | - | 16 | 125 | 9 |
|  | скважина №81106/8а | г. Сальск, ул. Новостройка 1-е/1 | ЭЦВ 6-16-110 | 1993 | 16 | 110 | 7,5 |
|  | скважина №20080/8 | г. Сальск, ул. Халтурина, 24/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 1993 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина №950/1 | г. Сальск, ул. Трудовая, 2-в | ЭЦВ 8-25-125 | 1995 | 25 | 125 | 13 |
|  | скважина №1317/2 | г. Сальск, ул. Трудовая | ЭЦВ 6-10-110 | 2009 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 61672/3 | г. Сальск, ул. Победы, 46-а/1 | ЭЦВ 8-40-125 | 1968 | 40 | 125 | 20 |
|  | скважина № 20062/4 | г. Сальск, ул. Семашко, 26-а | ЭЦВ 6-16-110 | 1986 | 16 | 110 | 7,5 |
|  | скважина № 1 | г. Сальск, ул. Объездная | ЭЦВ 6-10-110 | - | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина №2 | г. Сальск, ул. Объездная | ЭЦВ 6-10-110 | - | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 70113/11 | г. Сальск, ул. Целинная,16 | ЭЦВ 8-25-150 | 1988 | 25 | 150 | 17 |
|  | скважина № 81038/5 | г. Сальск, и. Спортивный, 2/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 1993 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 54247/5а | г. Сальск, п. Спортивный, 2/1 | ЭЦВ 10-65-110 | 1982 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 81039/6 | г. Сальск, п. Коммунальный, 4/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 1993 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина №278/10 | г. Сальск, ул. Шкирятова, 109/2 | ЭЦВ 8-25-125 | 1986 | 25 | 125 | 13 |
|  | скважина №20238/2 | г. Сальск, ул. Кирова, 130 | ЭЦВ 10-65-110 | 1970 | 65 | 110 | 33 |

Большинство результатов лабораторных исследований воды на выходе из скважин и в водопроводных сетях не соответствуют ПДК по показателям цветности, перманганатной окисляемости, сухому остатку, сероводороду и сульфидам.

Очистные сооружения водопровода на территории г. Сальск отсутствуют. Сооружения водоподготовки на территории г. Сальска отсутствуют. Вода из арт. скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию аммиака,  сухого остатка  и  цветности».

Результаты определения качества воды из централизованных системы водоснабжения приведены в таблице 1.1.4.б.

Таблица 1.1.4.б. – Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Скважин(наименование) на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды соответствующей требованиям действующих  нормативов  по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на  выходе  с водопроводных  станций

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (скважины) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое количество отобранных проб за 2017 год | Пробы питьевой воды за 2017год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | % |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 115 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 115 | 108 | 93,91 |
| Аммиак и ион аммония | мг/дм3 | 2,0 | 32 | 30 | 93,75 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,05 | 32 | 32 | 100 |
| Сухой остаток. | мг/дм3 | 1000 | 115 | 38 | 33,0 |
| Жесткость | 0Ж | 7,0 | 115 | 0 | 0 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45,0 | 32 | 0 | 0 |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,0 | 32 | 0 | 0 |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 300 | 32 | 0 | 0 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 32 | 9 | 28,1 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 32 | 0 | 0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 22 | 0 | 0 |
| Кальций | мг/дм3 | - | 32 | 0 | 0 |
| Магний | мг/дм3 | 50,0 | 32 | 0 | 0 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 32 | 0 | 0 |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 115 | - | - |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 115 | - | - |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | 115 | - | - |

Результаты определения качества воды из централизованных системы водоснабжения приведены таблице Таблица 1.1.4.в.

Таблица 1.1.4.в – Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Сеть (наименование) на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям распределительной водопроводной сети

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (сеть) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое количество отобранных проб за 2017 год | Пробы питьевой воды за 2017год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Доля % |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 1254 | 1 | 0,8 |
| Цветность | градусы | 20 | 1254 | 1248 | 99,52 |
| Аммиак и ион аммония | мг/дм3 | 2,0 | 1254 | 1182 | 94,25 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,05 | 16 | 11 | 68,75 |
| Сухой остаток. | мг/дм3 | 1000 | - | - | - |
| Жесткость | 0Ж | 7,0 | 1254 | 0 | 0 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45,0 | 1254 | 0 | 0 |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,0 | 1254 | 0 | 0 |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 300 | - | - | - |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 1254 | 4 | 0,32 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | - | - | - |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | - | - | - |
| Кальций | мг/дм3 | - | - | - | - |
| Магний | мг/дм3 | 50,0 | - | - | - |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | - | - | - |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 1543 | 16 | 1 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 1023 | - | - |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | 1543 | - | - |

Результаты определения качества воды из централизованных системы водоснабжения приведены в таблице 1.1.4.г.

Таблица 1.1.4.г. – Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Скважин (наименование) на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды, соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе с водопроводных станций.

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (скважины) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое количество отобранных проб за 2016 год | Пробы питьевой воды за 2016год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | % |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 120 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 120 | 116 | 96,67 |
| Аммиак и ион аммония | мг/дм3 | 2,0 | 30 | 29 | 96,67 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,05 | 30 | 26 | 86,67 |
| Сухой остаток. | мг/дм3 | 1000 | 120 | 44 | 36,67 |
| Жесткость | 0Ж | 7,0 | 120 | 0 | 0 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45,0 | 30 | - | - |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,0 | 30 | - | - |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 300 | 30 | - | - |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 30 | - | - |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 30 | - | - |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0 | - | - |
| Кальций | мг/дм3 | - | 0 | - | - |
| Магний | мг/дм3 | 50,0 | 0 | - | - |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 30 | - | - |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 120 | - | - |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | - | - | - |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | 120 | - | - |

Протяженность водопроводных сетей составляет 272,4 км.

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Новые прокладываются в существующих и проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Минимальный свободный напор над поверхностью земли при максимальном водоразборе принят из условия подачи воды в 9-этажные дома.

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети через каждые 1500 м.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто-кольцевыми.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Ø110 - 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей - 1,8 м до верха трубы.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами рекомендуется использовать метод протаскивания трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

По данным эксплуатационного персонала, трубопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии, срок эксплуатации водопровода составляет более 15 лет. Материалы труб водопроводов – асбестоцемент, полиэтилен, сталь, чугун ж/бетон. Нормативный ресурс эксплуатации водопроводных сетей выработан на 90,8%

Подробные характеристики водопроводных сетей приведены в таблице № 1.1.4.е.

Таблица № 1.1.4.е. – Водопроводные сети, находящиеся в обслуживании АО «Водоканал» г. Сальска

| № п/п | Протя-женность,м | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Диаметр труб, , мм | Нормативный срок эксплуатации, лет | Остаточный ресурс эксплуа- тации, лет | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 39,00 | г.Сальск, пер.Западный,74 | 1981 | сталь | 75 | 15 | -21 | 100,0% |
|  | 82,00 | г.Сальск, ул.Одесская,№214-а | 1969 | асбестоцемент | 100 | 30 | -18 | 100,0% |
|  | 35,00 | г.Сальск, ул.Севастопольская,53 | 1956 | асбестоцемент | 100 | 30 | -31 | 100,0% |
|  | 92,00 | г.Сальск, ул.Севастопольская,93 | 2002 | асбестоцемент | 150 | 30 | 15 | 50,0% |
|  | 38,00 | г.Сальск, ул.Седова,1а | 1976 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 63,00 | г.Сальск, ул.Соц.Труда,31 | 1971 | асбестоцемент | 100 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 11,00 | г.Сальск, ул.Дзержинского,62 | 1974 | Сталь | 100 | 15 | -28 | 100,0% |
|  | 71,00 | г.Сальск, ул.Дзержинского,64 | 1974 | Сталь | 100 | 15 | -28 | 100,0% |
|  | 70,00 | г.Сальск, ул.Коломийцева,128 | 1979 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,0% |
|  | 7,00 | г.Сальск, ул.Кирова,24 | 1952 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -35 | 100,0% |
|  | 117,00 | г.Сальск, ул.Кузнечная,102а | 1963 | асбестоцемент | 150 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 28,00 | г.Сальск, ул.Ленина,104 | 1989 | Сталь | 100 | 15 | -13 | 100,0% |
|  | 103,00 | г.Сальск, ул.Невского,30 | 1963 | асбестоцемент | 100 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 71,00 | г.Сальск, ул.Дзержинского,43 | 1974 | Сталь | 100 | 15 | -28 | 100,0% |
|  | 72,00 | г.Сальск, ул.Ленина,51 | 1989 | Чугун | 100 | 50 | 22 | 56,0% |
|  | 19,00 | г.Сальск, ул.Родниковая,6 | 1989 | Сталь | 100 | 15 | -15 | 100,0% |
|  | 20,00 | г.Сальск, ул.Родниковая,8 | 1989 | Сталь | 100 | 15 | -15 | 100,0% |
|  | 1875,00 | 347630,Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Трактовая - ул. Одесская - ул.Горина | 2009 | Полиэтилен | 250 | 40 | 32 | 20,0% |
|  | 632,00 | г.Сальск, ул.Братьев Красновых | 1981 | асбестоцемент | 150/100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 766,00 | г.Сальск, ул.Братьев Перн | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 334,00 | г.Сальск, ул.Бутлерова | 1967 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -20 | 100,0% |
|  | 910,00 | г.Сальск, ул.Весенняя | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, ул.Дадаева | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 11 | 63,0% |
|  | 864,00 | г.Сальск, ул.8 Марта | 1956 | асбестоцемент | 200 | 30 | -31 | 100,0% |
|  | 550,00 | г.Сальск, ул.9 Января | 1961 | асбестоцемент | 100 | 30 | -26 | 100,0% |
|  | 670,00 | г.Сальск, ул.Абрикосовая | 1963 | АсбестоцементВТ-9 | 150 200 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 544,00 | г.Сальск, ул.Авторотовская | 1957 | АсбестоцементВТ-10 | 100 | 30 | -30 | 100,0% |
|  | 700,00 | г.Сальск, ул.Азовская | 1973 | асбестоцемент | 100 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 470,00 | г.Сальск, от АЗС до гор. Свалки | 1997 | Сталь | 50 | 15 | -7 | 100,0% |
|  | 520,00 | г.Сальск, ул.Бородина | 1970 | асбестоцемент; ВТ-10 | 100 | 30 | -17 | 100,0% |
|  | 150,00 | г.Сальск, ул.Боткина | 1994 | Сталь | 100 | 15 | -8 | 100,0% |
|  | 260,00 | г.Сальск, пер. Брянский | 1983 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 1473,00 | г.Сальск, ул.Буденного | 1951 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100; 150; 250 | 30 | -36 | 100,0% |
|  | 364,00 | г.Сальск, ул.Быковского | 1970 | асбестоцемент; ВТ-9 | 150 | 30 | -17 | 100,0% |
|  | 700,00 | г.Сальск, ул.Ванцетти | 1973 | асбестоцемент | 200 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 260,00 | г.Сальск, ул.Васильковая | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,0% |
|  | 584,00 | г.Сальск, ул.Ватутина | 1971 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 2156,00 | г.Сальск, ул.Верхняя | 1973 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100; 150 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 990,00 | г.Сальск, пер.Веселый | 1967 | асбестоцемент; ВТ-9 | 200 | 30 | -20 | 100,0% |
|  | 120,00 | г.Сальск, пер.Вишневый | 1997 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,0% |
|  | 166,00 | г.Сальск, пер. Водопроводный | 1951 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -36 | 100,0% |
|  | 700,00 | г.Сальск, ул.Волгодонская | 1972 | асбестоцемент | 100 | 30 | -15 | 100,0% |
|  | 640,00 | г.Сальск, ул.Вольный Труд | 1961 | асбестоцемент | 100 | 30 | -26 | 100,0% |
|  | 420,00 | г.Сальск, ул.Волгоградская | 1973 | асбестоцемент; ВТ-9 | 150 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 1344,00 | г.Сальск, ул.Волкова | 1987 | асбестоцемент; ВТ-9 | 150 | 30 |  | 100,0% |
|  | 346,00 | г.Сальск, ул.Володарского | 1979 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -8 | 100,0% |
|  | 770,00 | г.Сальск, ул.Воровского | 1971 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100; 150 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 1430,00 | г.Сальск, ул.Ворошилова | 1956 | Сталь | 100 | 15 | -46 | 100,0% |
|  | 210,00 | г.Сальск, пер.Восточный | 1987 | Сталь | 100 | 15 | -15 | 100,0% |
|  | 80,00 | г.Сальск, ул.Гагарина | 1982 | Сталь | 100 | 15 | -20 | 100,0% |
|  | 114,00 | г.Сальск, пер. Газетный | 1982 | Сталь | 100 | 15 | -20 | 100,0% |
|  | 520,00 | г.Сальск, ул.Гайдара | 1981 | Сталь | 100 | 15 | -21 | 100,0% |
|  | 414,00 | г.Сальск, ул.Гастелло | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 422,00 | г.Сальск, пер. Гвардейский | 1989 | асбестоцемент, чугун | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 848,00 | г.Сальск, ул.Герцена | 1981 | Асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 525,00 | г.Сальск, ул.Глинки | 1983 | Асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 140,00 | г.Сальск, ул.Говорова | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 276,00 | г.Сальск, ул.Гоголя | 1965 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -22 | 100,0% |
|  | 752,00 | г.Сальск, ул.Гончарова | 1981 | асбестоцемент | 150 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 1400,00 | г.Сальск, ул.Горького | 1969 | Сталь | 500; 150 | 15 | -33 | 100,0% |
|  | 394,00 | г.Сальск, пер. Гражданский | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 318,00 | г.Сальск, ул.Грибоедова | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 200,00 | г.Сальск, ул.Громовой | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 11 | 63,0% |
|  | 125,00 | г.Сальск, пер.Дальний | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 733,00 | г.Сальск, ул.Дарвина | 2002 | Полиэтилен | 100 | 40 | 25 | 37,0% |
|  | 438,00 | г.Сальск, ул.Дружбы | 1984 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -3 | 100,0% |
|  | 146,00 | г.Сальск, ул.Джапаридзе | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 11 | 63,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, ул.Декабристов | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 11 | 63,0% |
|  | 1300,00 | г.Сальск, ул.Дзержинского | 1983 | асбест; ВТ-9 | 100; 150 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 2050,00 | г.Сальск, ул.Димитрова | 1953 | Сталь | 150 | 15 | -49 | 100,0% |
|  | 340,00 | г.Сальск, ул.Димурина | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 430,00 | г.Сальск, ул.Доватора | 1997 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,0% |
|  | 420,00 | г.Сальск, ул.Довженко | 1991 | Сталь | 100 | 15 | -11 | 100,0% |
|  | 760,00 | г.Сальск, ул.Донецкая | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 266,00 | г.Сальск, ул.Донская | 1986 | асбестоцемент | 100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 248,00 | г.Сальск, ул.Дорожная | 2004 | асбестоцемент | 100 | 30 | 17 | 43,0% |
|  | 180,00 | г.Сальск, ул.Думенко | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 550,00 | г.Сальск, ул.Дундича | 1989 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 2600,00 | г.Сальск, ул.Мирная | 1983 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 830,00 | г.Сальск, ул.Молодежная | 1986 | асбестоцемент | 150 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 416,00 | г.Сальск, ул. Апрельская | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 698,00 | г.Сальск, ул. Айвазовского | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 650,00 | г.Сальск, ул.Артюхиной | 1972 | асбестоцемент | 100 | 15 | -30 | 100,0% |
|  | 2487,00 | г.Сальск, ул.Аэродромная | 1961 | асбестоцемент, ВТ-9, сталь, чугун | 75; 100; 200; 500 | 30 | -26 | 100,0% |
|  | 370,00 | г.Сальск, ул.Багромяна | 1989 | асбестоцемент | 150 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 400,00 | г.Сальск, ул.Багратиона | 1984 | сталь, асбестоцемент, ВТ-9 | 100 | 15 | -3 | 100,0% |
|  | 478,00 | г.Сальск, пер.Безымянный | 1971 | асбестоцемент | 150 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 340,00 | г.Сальск, ул.Белинского | 1967 | асбестоцемент | 100 | 30 | -22 | 100,0% |
|  | 1000,00 | г.Сальск, ул.Береговая | 1956 | асбестоцемент | 100 | 30 | -31 | 100,0% |
|  | 1000,00 | г.Сальск, ул.Магистральная | 1981 | асбестоцемент, сталь | 100/50 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, пер.Минский | 1971 | Сталь | 100 | 15 | -31 | 100,0% |
|  | 1000,00 | г.Сальск, ул.Мичурина | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, ул.Мостовая | 1986 | асбестоцемент | 100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, ул.Народная | 1963 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 375,00 | г.Сальск, ул.Можайского | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 354,00 | г.Сальск, ул.Макарова | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 120,00 | г.Сальск, пер.Малый | 1987 | Чугун | 100 | 50 | 20 | 60,0% |
|  | 180,00 | г.Сальск, пер.Майский | 1956 | асбестоцемент | 100 | 30 | -31 | 100,0% |
|  | 110,00 | г.Сальск, пер.Музыкальный | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 238,00 | г.Сальск, ул.Мусоргского | 1987 | асбестоцемент, сталь | 150 | 30 |  | 100,0% |
|  | 510,00 | г.Сальск, ул.Невского | 1963 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 1402,00 | г.Сальск, ул.Низовская | 1961 | асбестоцемент | 100 | 30 | -26 | 100,0% |
|  | 438,00 | г.Сальск,пер.Обороны | 1960 | Чугун | 150 | 50 | -6 | 100,0% |
|  | 245,00 | г.Сальск, ул.Аэродромная-Мирная | 2000 | асбестоцемент, ВТ-9 | 100 | 30 | 13 | 56,0% |
|  | 350,00 | г.Сальск, ул.Баумана | 1987 | асбестоцемент, ВТ-10,сталь | 50; 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 305,00 | г.Сальск, пер. Белорусский | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,0% |
|  | 320,00 | г.Сальск, ул.Беляева | 1981 | Асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, пер.Березовый | 2003 | Полиэтилен | 100 | 40 | 26 | 35,0% |
|  | 450,00 | г.Сальск, ул.Блюхера | 1986 | асбестоцемент | 100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 370,00 | г.Сальск, ул.Малиновского | 1997 | Сталь | 100 | 15 | -5 | 100,0% |
|  | 340,00 | г.Сальск, ул.Нахимова | 1996 | асбестоцемент | 100 | 30 | 9 | 70,0% |
|  | 541,00 | г.Сальск, ул.Московская | 1963 | асбестоцемент | 50 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 548,00 | г.Сальск, ул.Никитина | 1981 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 206,00 | г.Сальск, пер.Ново-Базарный | 1976 | асбестоцемент, сталь | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 1920,00 | г.Сальск, ул.Новостройка | 1982 | Асбестоцемент | 100/150 | 30 | -5 | 100,0% |
|  | 408,00 | г.Сальск, ул.Огородная | 1999 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 2280,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского | 1961 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -26 | 100,0% |
|  | 362,00 | г.Сальск, пер.Матросова | 1986 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 268,00 | г.Сальск, пер.Матяшовский | 1968 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -19 | 100,0% |
|  | 394,00 | г.Сальск, пер.Маяковского | 1981 | Асбестоцемент | 100/50 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 296,00 | г.Сальск, пер.Медовый | 1999 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 448,00 | г.Сальск, ул.Минина | 1979 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,0% |
|  | 526,00 | г.Сальск, ул.Менделеева | 1987 | Асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 800,00 | г.Сальск, ул.Марины Цветаевой | 2000-2003 | ацетилен, асбестоцемент | 100 | 40 | 26 | 35,0% |
|  | 522,00 | г.Сальск, пер.Новосельский | 1983 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 320,00 | г.Сальск, ул.Достоевского | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 100,00 | г.Сальск, пер.Короткий | 1983 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 100,00 | г.Сальск, пер.Ленинградский | 1986 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 100,00 | г.Сальск, пер.Перова | 1981 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 100,00 | г.Сальск,пер.Розовый | 2003 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 16 | 46,0% |
|  | 1035,00 | г.Сальск, пер.Колхозный | 1983 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 1050,00 | г.Сальск, ул.Ильичевка | 1989 | асбестоцемент,чугун | 250;150 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 1066,00 | г.Сальск, ул.Северная | 1998 | Асбестоцемент | 150 | 30 | 11 | 63,0% |
|  | 1100,00 | г.Сальск, ул.Красная | 1958 | асбестоцемент ВТ-9 | 150 | 30 | -29 | 100,0% |
|  | 1141,00 | г.Сальск, ул.Трактовая | 1979 | сталь | 100 | 15 | -23 | 100,0% |
|  | 115,00 | г.Сальск, пер.Краснодарский | 1991 | асбестоцемент | 50 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 1150,00 | г.Сальск, ул.Лазо | 1979 | асбестоцемент | 150 | 30 | -8 | 100,0% |
|  | 1150,00 | г.Сальск, ул.Ломоносова | 1961 | асбестоцемент | 150 | 30 | -26 | 100,0% |
|  | 117,00 | г.Сальск, пер.Почтовый | 1989 | сталь | 150 | 15 | -13 | 100,0% |
|  | 1176,00 | г.Сальск, ул.Шкирятова | 1983 | асбестоцемент | 150/200/ 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 1184,00 | г.Сальск, ул.Краснодонцев | 1973 | сталь, асбестоцемент ВТ-9 | 100;200 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 120,00 | г.Сальск, ул.Флотский | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 120,00 | г.Сальск, пер.Солнечный | 1994 | асбестоцемент | 100 | 30 | 7 | 76,0% |
|  | 120,00 | г.Сальск, пер.Радужный | 1994 | асбестоцемент | 100 | 30 | 7 | 76,0% |
|  | 120,00 | г.Сальск, ул.Стрельцова | 2002 | сталь | 100 | 15 |  | 100,0% |
|  | 1200,00 | г.Сальск, ул.Кавказская | 1971 | сталь, асбестоцемент ВТ-9 | 500 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 1230,00 | г.Сальск, ул.Прибрежная | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | 1 | 96,0% |
|  | 128,00 | г.Сальск, ул.Тимирязева | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 130,00 | г.Сальск, ул.Харламова | 1988 | сталь | 70 | 15 | -14 | 100,0% |
|  | 1300,00 | г.Сальск, ул.Столбовая | 1967 | асбестоцемент | 100 | 30 | -20 | 100,0% |
|  | 132,00 | г.Сальск, пер.Шмидта | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 134,00 | г.Сальск, ул.Пахомова | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | 1 | 96,0% |
|  | 1344,00 | г.Сальск, ул.Егорлыкская | 1995 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,0% |
|  | 1350,00 | г.Сальск, ул.Хмельницкого | 1984 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -3 | 100,0% |
|  | 1350,00 | г.Сальск, ул.Юннатов | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 1350,00 | г.Сальск, ул.Курышко | 1971 | сталь, асбестоцемент ВТ-9,чугун | 100;150 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 1350,00 | г.Сальск, ул.Победы | 1963 | асбестоцемент | 200 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 1380,00 | г.Сальск, ул.Прямая | 1965 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 100;150/100 | 30 | -22 | 100,0% |
|  | 140,00 | г.Сальск, ул.Яшина | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 1400,00 | г.Сальск, ул.Заречная | 1967 | сталь | 100 | 15 | -35 | 100,0% |
|  | 1400,00 | г.Сальск, ул.Севастопольская | 1956 | асбестоцемент | 100 | 30 | -31 | 100,0% |
|  | 144,00 | г.Сальск, пер.Ипподромный | 1986 | асбестоцемент,сталь | 100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 144,00 | г.Сальск, ул.Курчатова | 1976 | сталь | 75,5 | 15 | -26 | 100,0% |
|  | 149,00 | г.Сальск, ул.Чехова | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 150,00 | г.Сальск, ул.Короленко | 1996 | асбестоцемент | 100 | 30 | 9 | 70,0% |
|  | 152,00 | г.Сальск, пер.Зеркальный | 1996 | асбестоцемент | 100 | 30 | 9 | 70,0% |
|  | 152,00 | г.Сальск, пер.Крестьянский | 1992 | асбестоцемент | 100 | 30 | 5 | 83,0% |
|  | 160,00 | г.Сальск, ул.Сцепуро | 1997 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,0% |
|  | 1616,00 | г.Сальск, ул.Кутузова | 1971 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 100;200 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 1650,00 | г.Сальск, ул.Харченко | 1981 | асбестоцемент | 150/100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 1650,00 | г.Сальск, ул.Прогресс | 1961 | асбестоцемент | 100 | 30 | -26 | 100,0% |
|  | 1720,00 | г.Сальск, ул.Кагальницкого | 1996,2002 | асбестоцемент,сталь | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 180,00 | г.Сальск, ул.Левитана | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 180,00 | г.Сальск, ул.Тверская | 2002 | асбестоцемент | 100 | 30 | 15 | 50,0% |
|  | 185,00 | г.Сальск, ул.Рылеева | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 1878,00 | г.Сальск, ул.Карла Маркса | 1983 | асбестоцемент,сталь | 100;150 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 1880,00 | г.Сальск, ул.Седова | 1971 | асбестоцемент | 100 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 1880,00 | г.Сальск, ул.Трудовая | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 1884,00 | г.Сальск, ул.Чернышевского | 1984 | асбестоцемент, чугун,сталь | 100/150/ 200 | 30 | -3 | 100,0% |
|  | 190,00 | г.Сальск, ул.Поддубного | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | 1 | 96,0% |
|  | 192,00 | г.Сальск, проезд Гончарова | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 193,00 | г.Сальск, ул.Российская | 2001 | полиэтилен | 100 | 40 | 24 | 40,0% |
|  | 196,00 | г.Сальск, пер.Тупиковый | 1989 | сталь | 100 | 15 | -13 | 100,0% |
|  | 200,00 | г.Сальск, ул.Рябиновая | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 200,00 | г.Сальск, ул.Сакко | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 200,00 | г.Сальск, ул.Набережная | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 200,00 | г.Сальск, ул.Жигулёвская | 2003 | полиэтилен | 100 | 40 | 26 | 35,0% |
|  | 200,00 | г.Сальск, пер.Казачий | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 200,00 | г.Сальск, ул.Красина | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 200,00 | г.Сальск, ул.Петровский | 1983 | сталь | 50 | 15 | -4 | 100,0% |
|  | 2000,00 | г.Сальск, ул.Лесная | 1976 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 2000,00 | г.Сальск, ул.Суворова | 1969 | асбестоцемент | 150 | 30 | -18 | 100,0% |
|  | 2000,00 | г.Сальск, ул.Соц.труда | 1971 | асбестоцемент | 150 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 202,00 | г.Сальск, ул.Звенигородская | 1967 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -20 | 100,0% |
|  | 2030,00 | г.Сальск, ул.Коломийцева | 1979 | асбестоцемент | 150 | 30 | -8 | 100,0% |
|  | 2098,00 | г.Сальск, ул.Кирова | 1956 | асбестоцемент ВТ-9 | 100;150 | 30 | -31 | 100,0% |
|  | 210,00 | г.Сальск, пер.Стахановский | 1984 | сталь | 50 | 15 | -18 | 100,0% |
|  | 211,00 | г.Сальск, пер.Спортивный | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 220,00 | г.Сальск, ул.Орджоникидзе | 1979 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,0% |
|  | 220,00 | г.Сальск, ул.Сосновая | 2003 | асбестоцемент | 100 | 30 | 16 | 46,0% |
|  | 220,00 | г.Сальск, ул.Шевченко | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 11 | 63,0% |
|  | 220,00 | г.Сальск, ул.Ладожская | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 220,00 | г.Сальск, пер.Тенистый | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 220,00 | г.Сальск, пер.Уютный | 1998 | сталь | 100 | 15 | -4 | 100,0% |
|  | 2205,00 | г.Сальск, ул.Ленина | 1954 | асбестоцемент,чугун,сталь | 300;150;100 | 50 |  | 100,0% |
|  | 225,00 | г.Сальск, пер.Коммунальный | 1972 | асбестоцемент | 100 | 30 | -15 | 100,0% |
|  | 2262,00 | г.Сальск, ул.Крымского | 1956 | асбестоцемент ВТ-9,чугун | 150;200 | 30 | -31 | 100,0% |
|  | 2342,00 | г.Сальск, ул.Социалистическая | 1982 | асбестоцемент, сталь , чугун | 100/150/60 | 30 | -5 | 100,0% |
|  | 2400,00 | г.Сальск, ул.Станиславского | 1973 | асбестоцемент,сталь | 150;100;150;100;50 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 2480,00 | г.Сальск, ул.Чайковского | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | 1 | 96,0% |
|  | 250,00 | г.Сальск, пер.Лунный | 1998 | Сталь | 25 | 15 | -4 | 100,0% |
|  | 250,00 | г.Сальск, ул.Стартовая | 2003 | асбестоцемент | 100 | 30 | 16 | 46,0% |
|  | 0,00 | г.Сальск, пер.Транспортный | н/св | асбестоцемент | 50 | 30 |  | 90,0% |
|  | 250,00 | г.Сальск, ул.Славянская | 2002 | полиэтилен | 100 | 40 | 25 | 37,0% |
|  | 250,00 | г.Сальск, ул.Набережная ,1-б | н/св | Сталь | 100 | 15 |  | 100,0% |
|  | 2500,00 | г.Сальск, ул.Крупской | 1952 | асбестоцемент ВТ-9 ПХВ | 100;150 | 30 | -35 | 100,0% |
|  | 255,00 | г.Сальск, пер.Революционный | н/св | Сталь | 100 | 15 |  | 100,0% |
|  | 258,00 | г.Сальск, ул.Шишкина | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 260,00 | г.Сальск, пер.Южный | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 260,00 | г.Сальск, ул.Семашко | 1961 | асбестоцемент | 150 | 30 | -26 | 100,0% |
|  | 265,00 | г.Сальск, ул.Юбилейный | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 2650,00 | г.Сальск, ул.Одесская | 1969 | асбестоцемент | 100/150/300 | 30 | -18 | 100,0% |
|  | 274,00 | г.Сальск, ул.Репина | 1982 | асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,0% |
|  | 2750,00 | г.Сальск, ул.Кузнечная | 1963 | сталь,асбестоцемент | 150 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 276,00 | г.Сальск, ул.Фурманова | 1973 | Сталь | 50 | 15 | -29 | 100,0% |
|  | 282,00 | г.Сальск, пер.Коммунистический | 1981 | асбестоцемент,сталь | 100/50 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 284,00 | г.Сальск, пер.Рабочий | 1982 | асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,0% |
|  | 287,00 | г.Сальск, ул.Пирогова | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 288,00 | г.Сальск, ул.Речная | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 296,00 | г.Сальск, ул.Окольная | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 296,00 | г.Сальск, пер.Офицерский | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, ул.Космонавтов | 1992 | асбестоцемент | 100 | 30 | 5 | 83,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, ул.Пионерский | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, пер.Полтавский | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, ул.Сурикова | 1982 | асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, пер.Калужский | 1983 | Сталь | 100 | 15 | -19 | 100,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, пер.Светлый | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,0% |
|  | 300,00 | г.Сальск, ул.Франко | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 312,00 | г.Сальск, ул.Крылова | 1973 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 100;50 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 320,00 | г.Сальск, пер.Звонкий | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 320,00 | г.Сальск, ул.Снежная | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 320,00 | г.Сальск, ул.Черевичкина | 2000 | асбестоцемент | 100 | 30 | 13 | 56,0% |
|  | 324,00 | г.Сальск, пер.Тульский | 1989 | асбестоцемент | 100;70 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 326,00 | г.Сальск, ул.Комарова | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 328,00 | г.Сальск, ул.Щаденко | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 330,00 | г.Сальск, ул.Подгорная | 1970 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -17 | 100,0% |
|  | 330,00 | г.Сальск, ул.Титова | 1989 | Сталь | 200;100 | 15 | -13 | 100,0% |
|  | 330,00 | г.Сальск, ул.Самохвалова | 1974 | асбестоцемент | 100 | 30 | -13 | 100,0% |
|  | 334,00 | г.Сальск, ул.Розы Люксембург | 1963 | асбестоцемент | 150 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 340,00 | г.Сальск, ул.Исаева | 1997 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | 10 | 66,0% |
|  | 342,00 | г.Сальск, ул.Поповича | 1989 | Сталь | 100;50 | 15 | -13 | 100,0% |
|  | 360,00 | г.Сальск, ул.Октябрьская | 1981 | асбестоцемент,сталь | 100/150 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 360,00 | г.Сальск, ул.Толбухина | 1989 | асбестоцемент,сталь | 100;50 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 360,00 | г.Сальск, ул.Урицкого | 1983 | Сталь | 50 | 15 | -19 | 100,0% |
|  | 360,00 | г.Сальск, ул.Утренняя | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 362,00 | г.Сальск, пер.Интернациональный | 1989 | асбестоцемент | 150 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 368,00 | г.Сальск, ул.Красных Зорь | 1967 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -20 | 100,0% |
|  | 368,00 | г.Сальск, ул.Строителей | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 368,00 | г.Сальск, ул.Терешковой | 1983 | Сталь | 100 | 15 | -19 | 100,0% |
|  | 370,00 | г.Сальск, ул.Цветочная | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 380,00 | г.Сальск, ул.Павлова | 1955 | Сталь | 100 | 15 | -47 | 100,0% |
|  | 388,00 | г.Сальск, ул.Пожарского | 1969 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -18 | 100,0% |
|  | 392,00 | г.Сальск, ул.Кривошлыкова | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 395,00 | г.Сальск, ул.Лермонтова | 1981 | асбестоцемент,сталь | 100/50 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 396,00 | г.Сальск, пер.Узенький | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 400,00 | г.Сальск, ул.Ромашковая | 2003 | асбестоцемент | 100 | 30 | 16 | 46,0% |
|  | 400,00 | г.Сальск, ул.Циолковского | 1984 | асбестоцемент,сталь | 75/100 | 30 | -3 | 100,0% |
|  | 400,00 | г.Сальск, пер.Красноармейский | 1972 | асбестоцемент ВТ-9 | 150 | 30 | -15 | 100,0% |
|  | 400,00 | г.Сальск, ул.Попова | 1989 | асбестоцемент | 150 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 400,00 | г.Сальск, ул.Пролетарская | 1961 | Сталь | 100;50 | 15 | -41 | 100,0% |
|  | 418,00 | г.Сальск, ул.Тюленина | 1986 | асбестоцемент ВТ-9 | 150;100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 420,00 | г.Сальск,пер.Фруктовый | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 430,00 | г.Сальск, ул.Перцева | 1988 | асбестоцемент ВТ-9 | 200 | 30 | 1 | 96,0% |
|  | 436,00 | г.Сальск, ул.Кузнецова | 1981 | асбестоцемент,чугун | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 440,00 | г.Сальск, ул.Комсомольский | 1967 | асбестоцемент | 100 | 30 | -20 | 100,0% |
|  | 446,00 | г.Сальск, ул.Карбышева | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 449,00 | г.Сальск, ул.Тимошенко | 1987 | Сталь | 50 | 15 | -15 | 100,0% |
|  | 450,00 | г.Сальск, ул.Пивоварова | 1968 | асбестоцемент ВТ-9 | 100;150 | 30 | -19 | 100,0% |
|  | 450,00 | г.Сальск, ул.Киевская | 1963 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 75;100;150 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 450,00 | г.Сальск, ул.Туполева | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,0% |
|  | 456,00 | г.Сальск, ул.Жукова | 1998 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | 11 | 63,0% |
|  | 456,00 | г.Сальск, ул.Листопадова | 1981 | асбестоцемент,сталь | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 472,00 | г.Сальск, ул.Подтелкова | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 476,00 | г.Сальск, ул.Свердлова | 1989 | асбестоцемент | 100/200 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 476,00 | г.Сальск, ул.Раздольная | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 50,0% |
|  | 480,00 | г.Сальск, ул.Полярная | 1994 | асбестоцемент | 100 | 30 | 7 | 76,0% |
|  | 480,00 | г.Сальск, ул.Степная | 1991 | асбестоцемент | 150 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 484,00 | г.Сальск, ул.Зеленая | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 485,00 | г.Сальск, ул.Шаумяна | 1984 | асбестоцемент | 100 | 30 | -3 | 100,0% |
|  | 500,00 | г.Сальск, ул.Рокоссовского | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 500,00 | г.Сальск, ул.Хвороста | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 500,00 | г.Сальск, ул.Целинная | 1981 | асбестоцемент | 50/100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 500,00 | г.Сальск, ул.Зорге | 1986 | асбестоцемент | 150 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 500,00 | г.Сальск, ул.Истомина | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,0% |
|  | 506,00 | г.Сальск, ул.Чапаева | 1984 | асбестоцемент | 100 | 30 | -3 | 100,0% |
|  | 508,00 | г.Сальск, ул.Советская | 1976 | асбестоцемент, сталь | 100/150/50 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 510,00 | г.Сальск, ул.Пушкина | 1956 | чугун | 150 | 50 | -11 | 100,0% |
|  | 514,00 | г.Сальск, ул.Куйбышева | 1971 | асбестоцемент ВТ-9 | 150 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 520,00 | г.Сальск, ул.Луговая | 1986 | асбестоцемент | 100 | 30 | -1 |  |
|  | 522,00 | г.Сальск, ул.Тухачевского | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,0% |
|  | 530,00 | г.Сальск, ул.Черняховского | 1973 | асбестоцемент | 100 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 534,00 | г.Сальск, ул.Литвинова | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 538,00 | г.Сальск, ул.Ходоса | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 540,00 | г.Сальск, ул.Полевая | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 555,00 | г.Сальск, ул.Радищева | 2001 | Чугун | 150 | 50 | 34 | 32,0% |
|  | 562,00 | г.Сальск, пер.Западный | 1981 | асбестоцемент,сталь,чугун | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 566,00 | г.Сальск, ул.Скирды | 1979 | Чугун | 100 | 50 | 12 | 76,0% |
|  | 568,00 | г.Сальск, ул.Кольцова | 1987 | асбестоцемент | 150/100 | 30 | 0 | 100,0% |
|  | 580,00 | г.Сальск, пер.Тихий | 1997 | Чугун | 100 | 50 | 30 | 40,0% |
|  | 60,00 | г.Сальск, ул.Пацаева | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 602,00 | г.Сальск, ул.Топилина | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 603,00 | г.Сальск, ул.Есенина | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | 1 | 96,0% |
|  | 610,00 | г.Сальск, ул.Жуковского | 1991 | асбестоцемент ВТ-10 | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 620,00 | г.Сальск, ул.Крайнюка | 1981 | чугун | 100 | 50 | 14 | 72,0% |
|  | 620,00 | г.Сальск, ул.Ушакова | 1983 | асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 630,00 | г.Сальск, ул.Ольховая | 2000 | полиэтилен | 100 | 40 | 23 | 42,0% |
|  | 634,00 | г.Сальск, ул.Первомайская | 1968 | Сталь | 100;150;250 | 15 | -34 | 100,0% |
|  | 634,00 | г.Сальск, ул.Швейная | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 640,00 | г.Сальск, пер.Украинский | 2002 | асбестоцемент | 150 | 30 | 15 | 50,0% |
|  | 647,00 | г.Сальск, ул.Шолохова | 1990 | Сталь | 70 | 15 | -12 | 100,0% |
|  | 647,00 | г.Сальск, ул.Ковпака | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 649,00 | г.Сальск, ул.Тургенева | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 650,00 | г.Сальск, ул.Прохладная | 1961 | Сталь | 100;50 | 15 | -41 | 100,0% |
|  | 658,00 | г.Сальск, ул.Пудовкина | 1990 | асбестоцемент | 150 | 30 | 3 | 90,0% |
|  | 660,00 | г.Сальск, ул.Фабричная | 1987 | асбестоцемент | 150 | 30 | 0 | 100,0% |
|  | 670,00 | г.Сальск, ул.Энтузиастов | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,0% |
|  | 670,00 | г.Сальск,ул.Щорса | 1986 | сталь, асбестоцемент | 40/50/100 | 15 | -16 | 100,0% |
|  | 680,00 | г.Сальск, ул.Лазурная | 1992 | асбестоцемент | 100 | 30 | 5 | 83,0% |
|  | 682,00 | г.Сальск, ул.Энергетиков | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,0% |
|  | 696,00 | г.Сальск, ул.Капустина | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 70,00 | г.Сальск, пер.Ростовский | 1971 | сталь | 75 | 15 | -31 | 100,0% |
|  | 70,00 | г.Сальск, пер.Сиреневый | 2001 | Сталь | 50 | 15 | -1 | 100,0% |
|  | 700,00 | г.Сальск, ул.Тихорецкая | 2001 | асбестоцемент | 150 | 30 | 14 | 53,0% |
|  | 720,00 | г.Сальск, ул.Февральская | 1979 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,0% |
|  | 720,00 | г.Сальск, ул.Локтионова | 1976 | асбестоцемент ВТ-9 | 100;150 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 722,00 | г.Сальск, ул.Разина | 1983 | асбестоцемент | 100/150/90 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 730,00 | г.Сальск, ул.Рыбальченко | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -47 | 100,0% |
|  | 730,00 | г.Сальск, ул.Смирнова | 1953 | Сталь | 100 | 15 | -49 | 100,0% |
|  | 732,00 | г.Сальск, ул.Промышленная | 1951 | асбестоцемент | 150 | 30 | -36 | 100,0% |
|  | 740,00 | г.Сальск, ул.Колбасовская | 1973 | сталь,асбестоцемент ВТ-9 | 200;250 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 750,00 | г.Сальск, ул.Фадеева | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,0% |
|  | 756,00 | г.Сальск, ул.Зои Космодемьянской | 1976 | асбестоцемент ВТ-9 | 150 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 760,00 | г.Сальск, ул.Школьная площадь) | 1983 | асбестоцемент,чугун | 100/150 | 50 | 16 | 68,0% |
|  | 774,00 | г.Сальск, ул.Тельмана | 1987 | асбестоцемент | 200 | 30 | 0 | 100,0% |
|  | 776,00 | г.Сальск, ул.Таганрогская | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 779,00 | г.Сальск, ул.Пугачева | 1980 | асбестоцемент | 100 | 30 | -7 | 100,0% |
|  | 790,00 | г.Сальск, ул.Запорожская | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 80,00 | г.Сальск, ул.Питерская | 2002 | асбестоцемент | 100 | 30 | 15 | 50,0% |
|  | 800,00 | г.Сальск, ул.Озерная | 2002 | полиэтилен | 100 | 40 | 25 | 37,0% |
|  | 802,00 | г.Сальск, ул.Чкалова | 1987 | асбестоцемент | 100/200 | 30 | 0 | 100,0% |
|  | 816,00 | г.Сальск, ул.Энгельса | н/св | асбестоцемент | 150 | 30 |  | 100,0% |
|  | 820,00 | г.Сальск, ул.Котовского | 1963 | асбестоцемент ВТ-9 | 150;200 | 30 | -14 | 100,0% |
|  | 820,00 | г.Сальск, ул.Крамского | 1989 | чугун,асбестоцемент | 150;100;150 | 50 | 22 | 56,0% |
|  | 826,00 | г.Сальск, ул.Заводская | 1954 | Сталь | 100;150 | 30 | -33 | 100,0% |
|  | 842,00 | г.Сальск, ул.Королева | 1981 | чугун,сталь | 100 | 50 | 14 | 72,0% |
|  | 844,00 | г.Сальск, ул.Сенная | 1983 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 850,00 | г.Сальск, ул.Совхозная | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 858,00 | г.Сальск, ул.Фрунзе | 1971 | асбестоцемент | 150 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 858,00 | г.Сальск, ул.Коминтерна | 1987 | асбестоцемент | 150 | 30 |  | 100,0% |
|  | 870,00 | г.Сальск, ул.Осипенко | 1970 | асбестоцемент,чугун | 100 | 50 | 3 | 94,0% |
|  | 872,00 | г.Сальск, ул.Панфиловцев | 1963 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 100 | 30 | -24 | 100,0% |
|  | 880,00 | г.Сальск, ул.Пархоменко | 1966 | асбестоцемент ВТ-9 | 200 | 30 | -21 | 100,0% |
|  | 890,00 | г.Сальск, ул.Кошевого | 1989 | асбестоцемент | 250 | 30 | 2 | 93,0% |
|  | 920,00 | г.Сальск, Нефтебаза | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 924,00 | г.Сальск, ул.Конева | 1994 | асбестоцемент | 200 | 30 | 7 | 76,0% |
|  | 94,00 | г.Сальск, пер.Партизанский | 1971 | асбестоцемент | 100 | 30 | -16 | 100,0% |
|  | 944,00 | г.Сальск, ул.Калинина | 1983 | асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 960,00 | г.Сальск, ул.Клиновая | 1987;2000 | сталь,асбестоцемент | 100 | 30 |  | 80,0% |
|  | 970,00 | г.Сальск, ул.Льва Толстого | 1983 | асбестоцемент | 150/100 | 30 | -4 | 100,0% |
|  | 980,00 | г.Сальск, ул.Кавалерийская | 2003 | полиэтилен | 100 | 40 | 26 | 35,0% |
|  | 99,00 | г.Сальск, пер.Садовый | 1974 | Сталь | 70/50 | 15 | -28 | 100,0% |
|  | 17146,00 | 1100м вправо от автодороги Котельниково-Зимовники-Сальск-Песченокопское (в сторону х. Бровки) далее по территории г. Сальска | 1978 | ж/б, сталь, чугун | 500;300 |  |  | 100,0% |
|  | 310,00 | г.Сальск, пер.Морской | 1979 | Сталь | 100 | 15 | -23 | 100,0% |
|  | 680,00 | г.Сальск, ул.Марины Расковой | 1981 | асбестоцемент,сталь | 100 | 30 | -6 | 100,0% |
|  | 638,00 | г.Сальск, ул.Мелиоративная | 1991 | асбестоцемент. | 100 | 30 | 4 | 86,0% |
|  | 210,00 | г.Сальск, ул. Объездная-ул.Автозаводская | 29.06.2007 | метал, полиэтилен. | 100/150 | 15 | 5 | 66,0% |
|  | 235,00 | г.Сальск, ул. Объездная-ул.Автозаводская | 29.06.2007 | метал, полиэтилен. | 100/150 | 15 | 5 | 66,0% |
|  | 370,00 | г.Сальск, левый берег реки Средний Егорлык в районе пер. Белорусский | 2005 | Чугун | 100 | 50 | 38 | 24,0% |
|  | 1493,00 | г. Сальск, ул. Чайковского- до ОСК | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 60,00 | г. Сальск, ул. Трактовая,12 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 61,00 | г. Сальск, ул.Ленина,49 | н/св | Асбестоцемент | 150 | 30 |  | 100,0% |
|  | 22,00 | г. Сальск, ул.Ленина,33 | н/св | Асбестоцемент | 150 | 30 |  | 100,0% |
|  | 2750,00 | г. Сальск, ул.Объездная-Автозаводская | н/св | Асбестоцемент | 150 | 30 |  | 100,0% |
|  | 38,00 | г. Сальск, ул.Севастопольская 55 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 50,00 | г. Сальск, ул.Ленина,53 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 |  | 96,0% |
|  | 28,00 | г. Сальск, ул.Родниковая,10 | 1987 | Асбестоцемент | 100 | 30 |  | 94,0% |
|  | 21,00 | г. Сальск, ул.Доватора,9 | 1987 | Асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 20,00 | г. Сальск, ул.Ленина,47 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 |  | 100,0% |
|  | 548,00 | г. Сальск, ул.Волгодонская№6-№47 | 1989 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 21989 | 95,0% |
|  | 148,00 | г. Сальск, улАстратова | 2013 | Полиэтилен | 65 | 40 | 36 | 10,0% |
|  | 265,00 | г. Сальск, ул Ангельева | 2013 | Полиэтилен | 65 | 40 | 36 | 10,0% |
|  | 245,00 | г. Сальск, ул Барнаша | 2012 | Полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 11,0% |
|  | 236,00 | г. Сальск, ул Величко | 2014 | Полиэтилен | 65 | 40 | 37 | 10,0% |
|  | 57,00 | г. Сальск, ул Гарбузова | 2012 | Полиэтилен | 65 | 40 | 35 | 11,0% |
|  | 358,00 | г. Сальск, ул Горина | 2012 | Полиэтилен | 65 | 40 | 35 | 11,0% |
|  | 200,00 | г. Сальск, ул Есипенко | 2013 |  | 100 | 40 | 37 | 10,0% |
|  | 94,00 | г.Сальск, ул Герасименко | 2016 | Полиэтилен | 100 | 40 | 39 |  |
|  | 285,00 | г.Сальск, ул Ковыльная | 2010 | асбестоцемент | 100 | 30 | 23 | 23,0% |
|  | 279,00 | г.Сальск, ул Мандрыкина | 2013 | Полиэтилен | 65 | 40 | 37 | 10,0% |
|  | 182,00 | г.Сальск, ул Пушкарного | 2011 | Полиэтилен | 100 | 40 | 34 | 15,0% |
|  | 150,00 | г.Сальск, улПлатова | 2014 | Полиэтилен | 100 | 40 | 37 | 10,0% |
|  | 265,00 | г.Сальск, ул Филоненко | 2013 | Полиэтилен | 65 | 40 | 37 | 10,0% |
|  | 182,00 | г.Сальск, ул Черемушки | 2010 | Полиэтилен | 100 | 40 | 33 | 17,0% |
|  | 190,00 | г.Сальск, ул Эюпова | 2012 | Полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,0% |
|  | 578,00 | г.Сальск, улЯкубы | 2017 | Полиэтилен | 65 | 40 | 40 | 0,0% |
|  | 770,00 | г.Сальск, улГорина-Гарбузова | 2012 | асбестоцемент | 100 | 30 | 35 | 16,0% |
|  | 536,00 | г.Сальск, СНТ "Локомотивщик" | 2010 | асбестоцемент | 100 | 30 | 23 | 23,0% |
|  | 127,00 | г.Сальск, СНТ "Локомотивщик"ул. Вишневая | 2013 | Полиэтилен | 65 | 40 | 33 | 17,0% |
|  | 195,00 | г.Сальск, СНТ "Локомотивщик"ул. Виноградная | 2013 | Полиэтилен | 65 | 40 | 33 | 17,0% |
|  | 219,00 | г. Сальск, СНТ "Локомотивщик"ул. Мирная | 2013 | Полиэтилен | 65 | 40 | 33 | 17,0% |
|  | 155,00 | г. Сальск, СНТ "Локомотивщик"ул. Весенняя | 2014 | Полиэтилен | 65 | 40 | 34 | 17,0% |
|  | 100,00 | г. Сальск, СНТ "Локомотивщик"ул. Ягодная | 2012 | Полиэтилен | 65 | 40 | 32 | 20,0% |
|  | 241,00 | г. Сальск, СНТ "Локомотивщик"ул. Абрикосовая | 2012 | Полиэтилен | 65 | 40 | 32 | 20,0% |
|  | 222,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул. 4-ая линия | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 0,0% |
|  | 145,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул. 5-ая линия | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 5 |
|  | 209,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул.6-ая линия | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 5% |
|  | 242,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул.7-ая линия | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 5% |
|  | 187,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул.8-ая линия | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 5% |
|  | 93,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул.9-ая линия | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 5% |
|  | 153,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул.25-ая линия | 2010 | Полиэтилен | 65 | 40 | 33 | 17,0% |
|  | 184,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул.26-ая линия | 2011 | Полиэтилен | 65 | 40 | 34 | 15,0% |
|  | 97,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул.24-ая линия | 2011 | Полиэтилен | 65 | 40 | 34 | 15,0% |
|  | 230,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул.28-ая линия | 2010 | Полиэтилен | 65 | 40 | 33 | 17,0% |
|  | 335,00 | г.Сальск, СНТ "Колос"ул.29-ая линия | 2010 | Полиэтилен | 65 | 40 | 33 | 17,0% |
|  | 101,00 | г. Сальск, СНТ "Колос"ул30-ая линия | 2010 | Полиэтилен | 65 | 40 | 33 | 17,0% |
|  | 130,00 | г. Сальск, СНТ "Приток"ул Садовая 15 | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 5% |
|  | 192,00 | г. Сальск, СНТ "Приток"ул Садовая 16 | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 5% |
|  | 280,00 | г.Сальск, СНТ "Приток"ул Садовая 26 | 2015 | Полиэтилен | 65 | 40 | 38 | 5% |
|  | 600,00 | г. Сальск, улЖелезнодорожная | 1967 | Асбестоцемент | 150 | 30 | -20 | 100,0% |
|  | 2486,00 | г. Сальск, ул Свободы | 1957 | Асбестоцемент | 150 | 30 | -30 | 100,0% |
|  | 2486,00 | г. Сальск, ул Халтурина | 1995 | Асбестоцемент | 150 | 30 | 8 | 73,0% |
|  | 385,00 | г. Сальск, ул Нефтегородок | 1970 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -17 | 100,0% |
|  | 483,00 | г. Сальск, ул Промышленная | 1951 | Асбестоцемент | 150 | 30 | -36 | 100,0% |
|  | 2800,00 | г. Сальск, в/з "Бровки" I-й подъем | 1978 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -9 | 100,0% |
|  | 1300,00 | г. Сальск, от ул. Трудовой до Лесхоз | 1978 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -9 | 100,0% |
|  | 1138,00 | г. Сальск, К. Маркса(гор. Свалка) | 1999 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,0% |
|  | 578,00 | г. Сальск, Тургенева(от Чернышевского до Тургенева 23 | 1976 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -11 | 100,0% |
|  | 2110,00 | г. Сальск, Фабричная(от от текстильной фабр. До К. Марса) | 1990 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 3 | 90,0% |
|  | 95,00 | г. Сальск,пер. Мирный | 1986 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 109,00 | г. Сальск,пер. Коммунистический | 1986 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -1 | 100,0% |
|  | 300,00 | г. Сальск, пер.Светлый№21-№39 | н/св |  |  | 30 |  | 95,0% |
| итого | 272359,0 |  |  |  |  |  | итого | 90,8% |

Наибольшую протяженность водопроводные сети имеют из асбестоцемента (75,6% от общей протяженности). Протяженность сетей из полиэтилена составляет около 5,5%, стальные – 10,8%, чугунные – 2,5%, ж/бетонные-5,6%

Таблица № 1.1.4.ё - Дифференциация водопроводных сетей по материалам (находящихся в обслуживании АО «Водоканал»)

| Населенный пункт | Материал | L, (м) |
| --- | --- | --- |
| Г. Сальск | А/цемент | 205936 |
|  | Полиэтилен | 15078 |
|  | Cталь | 29336 |
|  | Чугун | 6763 |
|  | Ж/бетон | 15246 |
|  | ВСЕГО | 272359 |

Таблица № 1.1.4.ж - Дифференциация по годам ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения

| Населенный пункт | Год ввода в экспл-ю | L, (м) |
| --- | --- | --- |
| г. Сальск | 1951 | 2371 |
|  | 1952 | 2507 |
|  | 1953 | 2971 |
|  | 1954 | 3531 |
|  | 1955 | 863 |
|  | 1956 | 9775 |
|  | 1957 | 3400 |
|  | 1958 | 1100 |
|  | 1960 | 638 |
|  | 1961 | 11966 |
|  | 1963 | 9028 |
|  | 1965 | 2556 |
|  | 1966 | 880 |
|  | 1967 | 6874 |
|  | 1968 | 1852 |
|  | 1969 | 6520 |
|  | 1970 | 2469 |
|  | 1971 | 11774 |
|  | 1972 | 1975 |
|  | 1973 | 9418 |
|  | 1974 | 641 |
|  | 1976 | 8797 |
|  | 1978 | 21246 |
|  | 1979 | 8371 |
|  | 1980 | 979 |
|  | 1981 | 16302 |
|  | 1982 | 5299 |
|  | 1983 | 19362 |
|  | 1984 | 6257 |
|  | 1986 | 6257 |
|  | 1987 | 9889 |
|  | 1988 | 4848 |
|  | 1989 | 11296 |
|  | 1990 | 4189 |
|  | 1991 | 6193 |
|  | 1992 | 1645 |
| г. Сальск |  |  |
|  | 1993 | 2557 |
|  | 1994 | 1794 |
|  | 1995 | 3830 |
|  | 1996 | 892 |
|  | 1997 | 2310 |
|  | 1998 | 3555 |
|  | 1999 | 5520 |
|  | 2000 | 2631 |
|  | 2001 | 3716 |
|  | 2002 | 4815 |
|  | 2003 | 3250 |
|  | 2004 | 269 |
|  | 2005 | 398 |
|  | 2007 | 1397 |
|  | 2010 | 4390 |
|  | 2011 | 1311 |
|  | 2012 | 1334 |
|  | 2013 | 1498 |
|  | 2014 | 598 |
|  | 2015 | 1707 |
|  | 2016 | 94 |
|  | 2017 | 578 |
|  | ВСЕГО | 272359 |

В таблице 1.1.4.з. приведен сводный анализ аварийности водопроводных сетей  находящихся в обслуживании АО «Водоканал».

Таблица 1.1.4.з. - Сводный анализ аварийности сетей водоснабжения

| Год | Населенный пункт | Кол-во аварий и повреждений | Протяженность сети L, м | Удельная аварийность, ед./км | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Г. Сальск | 125 | 272359 | 0,458 | 90,8% |
| 2016 | Г. Сальск | 144 |  | 0,528 |  |
| 2017 | Г. Сальск | 144 |  | 0,528 |  |
|  | ВСЕГО | 413 |  |  |  |

Наибольшее количество аварий и повреждений за 2015 – 2017 гг. – на сетях, выполненных из асбестоцемента.

Из 413 зарегистрированного повреждения в г. Сальск за 2015 – 2017 гг. 132 произошло на одних и тех же улицах:

| Улица | Кол-во аварий и повреждений |
| --- | --- |
| Суворова | 3 |
| Лесная | 11 |
| Лесхоз | 5 |
| Мирная | 3 |
| Ломоносова | 5 |
| Чернышевского | 9 |
| Курышко | 3 |
| Одесская | 6 |
| Верхняя | 7 |
| Свободы | 3 |
| Почтовый | 3 |
| Островского | 3 |
| Энгельса | 3 |
| Социалистическая | 8 |
| Прямая | 8 |
| Победы | 7 |
| Новостройка | 3 |
| Красная | 3 |
| Береговая | 8 |
| Абрикосовая | 6 |
| Чайковского | 8 |
| Станиславского | 5 |
| Седова | 5 |
| Апрельская | 3 |
| Целинная | 4 |
| Общий итог | 132 |

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения:

- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения;

- Высокая степень износа оборудования скважин, насосы изношены и ремонту не подлежат;

- Высокая степень износа трубопроводов сети водоснабжения;

- Отсутствует проект зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Для обеспечения пожарной безопасности на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты и пожарные краны. Большинство пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии и имеют срок службы более 50 лет, в связи с чем необходим их ремонт или замена. Нормативный срок службы ПГ -50 лет, согласно ГОСТ 8220-85.

## 5.2.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Право собственности на водопроводные сети в г. Сальск закреплено за администрацией городского поселения Сальск.

Водопроводные сети переданы в эксплуатирующую организацию АО «Водоканал»

## 6.  БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## 6.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетное количество жителей, на отчетный 2017 год, составляет :

- г. Сальск – 58 179 чел.;

Водопотребителями являются:

- население;

- объекты соц.культ.быта;

- местная промышленность.

Объемы водопотребления приведены в таблице №1.3.1.а.

Таблица №1.3.1.а

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Величина показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.м3 | 3500,34 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 3500,34 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.м3 | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 3,07 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.м3 | 3497,27 |
|  | - из собственных источников | тыс.м3 | 3497,27 |
|  | - от других операторов | тыс.м3 | - |
| 4 | Потери воды | тыс.м3 | 631,62 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 18,1 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 2865,65 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.м3 | 2478,49 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.м3 | 142,89 |
|  | - прочим потребителям | тыс.м3 | 244,27 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - |

## 6.2 территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактический территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) г. Сальска за отчетный 2017 год представлен в таблице №1.3.2.а.

Таблица №1.3.2.а.

| № п/п | Наименование микрорайона (водозабора) | Ед. изм. | Отчетный период 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хутор Бровки | м3 | 2 065 704,00 | 172 142,00 | 5 659,46 |
| 2 | Микрорайон Заречный | м3 | 97 579,00 | 8 131,58 | 267,37 |
| 3 | Микрорайон Кучур-да | м3 | 561503,0 | 46791,92 | 1538,36 |
| 4 | Микрорайон Ново-Сальск | м3 | 249707,0 | 20808,92 | 684,13 |
| 5 | Микрорайон Капустино | м3 | - | - | - |
| 6 | Центральная часть города | м3 | 430651,0 | 35887,58 | 1179,87 |
| 7 | База АО «Водоканал» | м3 | 53840,0 | 4486,67 | 146,52 |
| 8 | Микрорайон Ново-Сальск (Газпром) | м3 | 41358 | 3446,50 | 113,31 |
| 9 | ИТОГО | м3 | 3 500 342,00 | 291695,17 | 9589,02 |

## 6.3. структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2017 год.

Нормы расхода воды приняты согласно Постановление РСТ от 24.08.2012 №29/49 «Установление нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Сальский район» Ростовской области» (в ред. постановления РСТ от 28.05.2013 № 13/2) и составляют:

- для благоустроенной застройки – 150 л/сут на 1 человека.

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Объемы водопотребления приведены в таблице №1.3.3.а.

Таблица №1.3.3.а

| № п/п | Показатели | Водопотребление (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 150 | 58179 | м3 | 3185300,25 | 265441,69 | 8726,85 |
| 2 | Собственные нужды | 4% |  | м3 | 127412,01 | 10617,67 | 349,07 |
| 3 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 15% |  | м3 | 477795,04 | 39816,25 | 1309,03 |
| ИТОГО | 58179 | м3 | 3790507,30 | 315875,61 | 10384,95 |

Расход воды на пожаротушение на отчетный 2017 г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и сведены в таблицу №1.3.3.б.

Таблица №1.3.3.б

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, тыс.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар, л/сек | общий, л/сек | общий, м3/сут |
| 1 | Жилая застройка. | 58,2 | 2 | 35,0 | 70,0 | 756,0 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 756,0 |

Количество пожаров принято 2 по 35,0 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Расходы воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц

Таблица №1.3.3.в

| № п/п | Наименование показателя | норма л/сут на человека | население, т.чел | расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 80 | 58,179 | 4654 |

## 6.4 сведения о фактическом потреблении населением питьевой и технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормы расхода воды приняты согласно Постановление РСТ от 24.08.2012 №29/49 «Установление нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Сальский район» Ростовской области» (в ред. постановления РСТ от 28.05.2013 № 13/2) и составляют:

- для благоустроенной застройки – 150 л/сут на 1 человека.

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Количество пожаров принято 2 по 35 л/сек. Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Суммарный фактический объем водопотребления г. Сальск сведен в таблицу №1.3.4.а

Таблица №1.3.4.а.

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 10384,95 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 4696,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 756,00 |
| ВСЕГО | 15836,95 |

Таким образом, необходимая общая мощность водозаборных сооружений г. Сальск, составляет 15836,95м3/сут.

## 6.5. описание существующей системы коммерческого учета питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета

Существующая деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии.

Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижения затрат. При регулировании тарифов в соответствии с действующим законодательством применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) или метод индексации ранее утвержденных тарифов. В обязательном порядке анализируется фактическая себестоимость за предыдущие периоды.

В то же время предприятия не имеют ни ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей для замены в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов. Вместо ежегодной замены 3-4% сетей перекладывается 0,3-0,8% их общей длины, что ведет к увеличению количества аварий и повреждений.

Энергоресурсосберегающая политика в жилищно-коммунальном хозяйстве позволит произвести сокращение затрат на содержание и эксплуатацию жилья и, соответственно, смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами установки и технического обслуживания счётчиков воды. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

## 6.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Требуемая производительность системы водоснабжения на отчетный 2017 год составляет 15 836,95 м3/сут.

Производительность существующей системы водоснабжения на отчетный 2017 год составляет 9 759,60 м3/сут.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент существует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений равный 6077,35 м3/сут, что составляет 30% от общей производительности системы водоснабжения.

Источником водоснабжения застройки городского поселения приняты разведанные запасы подземных вод конкско-карганского водоносного горизонта с устроенным водозабором из скважин, на базе разведанных Сальского и Новосальского месторождений с утверждёнными запасами подземных вод 25,0 тыс. и 15,0 тыс. м3/сутки соответственно.

Кроме этого, разведано «Гигантовское» месторождение с запасами воды питьевого качества 10,0 тыс. м3/сутки, расположенное в 16 км от населённого пункта.

Настоящим проектом схемы предусматривается организация водоснабжения от месторождения "Гигантовское" со строительством комплекса водозаборных сооружений, водоочистной станции, насосных станций II-го подъема и магистральных сетей водопровода 2Ø600мм, L=16,0км.

## 6.7. прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой и технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Согласно генерального плана Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области (МК – 155 – ПЗ), разработанного в 2009 году, принимаем, что на расчетный 2027 год численность населения г. Сальск составит 89,7 тыс. человек.

Согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* нормы расхода воды составляют:

- для благоустроенной застройки – 160 л/сут на 1 человека.

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 22 % от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Общий объем водопотребления на расчетный 2027 г. (при реализации мероприятий предусмотренных производственной программой и программой эн6ергосбережения) представлен в таблице №1.3.7.а.

Таблица №1.3.7.а

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на расчетный 2027 г.

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и составляют 80 л/чел.сут.

Таблица №1.3.7.б

| №п/п | Наименование показателя | норма л/сут на человека | население, т.чел | расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 80 | 89,700 | 7176 |

Расход воды на пожаротушение на расчетный 2027 г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)и сведены в таблицу №1.3.7.в

Таблица №1.3.7.в

| №п/п | Объекты пожаротушения | Население, тыс.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар, л/сек | общий, л/сек | общий, м3/сут |
| 1 | Жилая застройка. | 89,7 | 2,0 | 35,0 | 70,0 | 756,0 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 756,0 |

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Суммарный объем водопотребления г. Сальск на расчетный 2027 гг. сведен в таблицу №1.3.7.г

Таблица № 1.3.7.г.

## 6.8. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2017- 2027гг.

Таблица № 1.3.8.а

| Отчетный 2017г. |
| --- |
| кол-во населения, тыс.чел | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут (ср.сут.) |
| 58,179 | 7 557,63 | 20 588,04 | 15 836,95 |
| Расчетный 2027г. |
| кол-во населения, тыс.чел | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут (ср.сут.) |
| 89,700 | 11 740,66 | 33 835,10 | 26027,0 |

6.9. описание территориальной структуры потребления питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории г. Сальск после реконструкции и строительства водопроводных сооружений схема водоснабжения предусматривает одну технологическую зону централизованного водоснабжения.

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Новые прокладываются в существующих и проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Минимальный свободный напор над поверхностью земли при максимальном водоразборе принят из условия подачи воды в 9-этажные дома.

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети через каждые 1500 м.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто-кольцевыми.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Ø110 - 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей - 1,8 м до верха трубы.

Магистральные сети каждой обслуживаемой зоны имеют между собой перемычки, образуя единую систему водоснабжения города с водопотреблением от двух источников водоснабжения.

## 6.10. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды абонентами

Таблица №1.3.10.а

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. | Планируемая (расчетная) величина показателя на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.м3 | 11740,66 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 11740,66 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.м3 | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 209,54 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.м3 | 11531,12 |
|  | - из собственных источников | тыс.м3 | 11531,12 |
|  | - от других операторов | тыс.м3 | - |
| 4 | Потери воды | тыс.м3 | 2546,07 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 22,08 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 8985,05 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.м3 | 5238,48 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.м3 | 1589,91 |
|  | - прочим потребителям | тыс.м3 | 2156,66 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - |

## 6.11. сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при её транспортировке составляют около 30,22 %.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого качества во всех районах сельсовета и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

## 6.12. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов)

Таблица №1.3.12.а

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2027 год |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 10384,95 | 18095,0 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 4696,00 | 7 176,0 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 756,00 | 756,0 |
| ВСЕГО | 15836,95 | 26027,0 |

Основной потребитель воды в 2017 году - население, из анализа структуры водопотребления за 2027 год можно судить о том, что структура водопотребления не изменится. К 2027году основным водопотребителем г. Сальск все так же остается население.

## 6.13. расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величины потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая производительность системы водоснабжения на 2027 год составляет 26027,0 тыс. м3/сут.

Производительность перспективной системы водоснабжения составляет 29 149,92 тыс.м3/сут.

Таким образом, можно сделать вывод, что на 2027 год будет существовать резерв производственных мощностей водозаборных сооружений, что составит 11% от общей производительности водозаборов.

## 6.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона №416-ФЗ орган местного самоуправления своим решением наделил  АО «Водоканал».

7. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1. Анализ существующих проблем системы водоснабжения и                водоотведения.

Общее состояние системы водоснабжения г Сальска характеризуется значительным физическим износом водопроводных сетей более 90%, что определяет высокий уровень потерь при транспортировке воды питьевого качества и высокую степень аварийности, что подтверждается проведенной экспертизой потерь воды. Фактический износ сетей подтверждается актами по устранению порывов и аварий на водопроводных сетях, при этом срок нормативного использования объектов коммунальной инфраструктуры превышен практически по всем объектам, что подтверждается данными бухгалтерского учета.

7.1.1. Текущее состояние системы водоснабжения и водоотведения  г. Сальска.

По результатам анализа системы водоснабжения г. Сальска, техническое состояние водопроводных колодцев и запорно-регулируемой арматуры определено как предельное со следами разрушения кирпичной кладки и заклиниванием дисков на фланцевых задвижках. Учитывая способ прокладки сетей водоснабжения - подземный, произвести качественный осмотр не предоставляется возможным. Фактическое состояние оценивается по балансу водоснабжения (определение количества потерь и утечек) и аварийности на водопроводных сетях (количество устраняемых порывов и аварий). Физический износ трубопроводов из стали , асбеста и  чугуна в некоторых случаях составляет более 100 %. Средний процент износа сетей водоснабжения составляет более 90%.

Основываясь на проведенный анализ фактических показателей аварийности, объема потерь в сетях, повышенного расхода электроэнергии, АО "Водоканал" запланированы мероприятия по реконструкции водоводов г. Сальска.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Одной из основных проблем систем водоснабжения города Сальск остается высокая аварийность систем водоснабжения, обусловленная величиной износа водопроводных сетей и оборудования.

Очень остро стоят проблемы качества услуг холодного водоснабжения практически во всех поселениях района. Холодная вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, предъявляемым к качеству питьевой воды. Станции водоочистки требуют реконструкции, либо вовсе отсутствуют.

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса водозаборных сооружений, станций водоподготовки, обустройство водоохранных зон источников водоснабжение, капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, строительство новых магистральных сетей, строительство насосных станций.

Предусматривается ремонт запорной и регулирующей арматуры.

Предлагается замена водоразборных колонок.

Также предусмотрена установка пожарных гидрантов на сети водоснабжения в соответствии с действующими требованиями.

## 8.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица № 1.4.1.а. - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Кол-во | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | Реализация мероприятия, тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | Мероприятия по повышению качества товаров и услуг в сфере водоснабжения |
| 1.1 | Проектирование резервуара для воды и подводящих сетей водопровода к микрорайону ул. Магистральная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 220,70 |  | 220,70 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.2 | Строительство резервуара для воды V=250 м³ водозабор "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 3758,30 |  |  |  |  |  | 3758,30 |  |  | Бюджет |
| 1.3 | Проектирование сетей водопровода микрорайона ул. Магистральная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 236,00 |  | 236,00 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.4 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм к микрорайону ул. Магистральная | 2 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 5721,61 |  |  |  | 2000,00 | 3721,61 |  |  |  | Тариф на подключение |

| 1.5 | Проектирование водозабора из подземных источников (скважин) к микрорайону ул. Магистральная | 3 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 420,06 |  | 420,06 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Строительство скважин на водозаборе "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 3 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 9664,20 |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 3664,20 |  |  | Бюджет |
| 1.7 | Проектирование насосной станции II-го подъема к микрорайону ул. Магистральная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 417,17 |  | 417,17 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.8 | Строительство насосной станции II-го подъема производительностью до 200 м³/ч водозабор "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 200 | м³ | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 13456,72 |  |  |  |  |  | 13456,72 |  |  | Бюджет |
| 1.9 | Проектирование и строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-200 мм от скважин до резервуара чистой питьевой воды для микрорайона ул. Магистральная | 1,5 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 5031,13 |  |  |  |  |  | 5031,13 |  |  | Бюджет |
| 1.10 | Строительство скважин на I-м подъеме водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 3 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 9664,20 | 3220,00 | 6444,20 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.11 | Строительство резервуара для воды V=3200 м³ на территории водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 35570,00 |  | 10000,00 | 25570,00 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.12 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-500 мм от существующей водопроводной линии d-500 мм до резервуара V=3200 м³ и от резервуара до машинного зала НС II-го подъема водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 0,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 5161,73 |  |  | 5161,73 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.13 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм от 3-х скважин до существующей водопроводной линии d-500 мм от территории I-го подъема водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 0,49 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 1401,79 |  | 1401,79 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.14 | Проектирование сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" | 11,3 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 977,73 |  |  |  | 977,73 |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.15 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" | 11,3 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 32212,66 |  |  |  |  | 15000,00 | 17212,66 |  |  | Тариф на подключение |
| 1.16 | Проектирование сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) и d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайона ул. Артюхиной | 3,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 280,56 |  |  |  |  | 280,56 |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.17 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) и d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайон ул. Артюхиной | 3,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 9695,88 |  |  |  |  |  | 9695,88 |  |  | Тариф на подключение |
| 1.18 | Проектирование сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" | 6,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 236,00 |  |  |  |  | 236,00 |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.19 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" | 6,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 18194,72 |  |  |  |  |  |  | 9000,00 | 9194,72 | Тариф на подключение |
| 1.20 | Проектирование и строительство закольцовки водопроводной линии от ул. Ушакова до ул. Чайковского | 0,7 | км | Обеспечение водоснабжением социального объекта детского сада-ясли на 80 мест по ул. Ушакова, 10-а | 7000,0 |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.21 | Проектирование и капитальный ремонт скважины по ул. Трудовая,2 | 1 | шт | Обеспечение мкр. Кучур-да надежным водоснабжением | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.22 | Проектирование и строительство подводящих сетей водоснабжения к планируемой школе по ул. Верхняя,10а | 0,2 | км | Обеспечение холодной водой школы по ул. Верхняя,10а | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.23 | Проектирование и строительство подводящих сетей водоснабжения к планируемому детскому саду по ул. Чернышевского 133-е | 0,4 | км | Обеспечение холодной водой детского сада по ул. Чернышевского, 133-е | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.24 | Проектирование и монтаж электролизной установки для обеззараживания воды (с учетом строительства нового здания электролизной) | 1 | шт. | Улучшение качества воды | 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 | Производственная программа |
| 1.25 | Строительство КТП 630/10/0,4 киоскового типа на территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 667,29 |  | 667,29 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.26 | Строительство линии 0,4 кВ на территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 293,37 |  |  | 293,37 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.27 | Строительство резервной линии 10 кВ к территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 584,87 |  |  | 584,87 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.28 | Устройство электроснабжения водозабора "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 1 | объект | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 835,67 |  |  |  |  |  | 835,67 |  |  | Бюджет |
|  | ИТОГО по п. I |  |  |  | 217702,36 | 3220,00 | 26807,21 | 37609,97 | 5977,73 | 22238,17 | 53654,56 | 9000,00 | 59194,72 |  |
| II | Мероприятия по повышению антитеррористической безопасности объектов водоснабжения |
| 2.1 | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 415,02 |  | 415,02 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.2 | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории II-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 274,31 | 274,31 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.3 | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории водозабора "Заречный" | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 274,31 | 274,31 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.4 | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории водозабора ул. Кутузова | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 274,31 |  | 274,31 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.5 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианских скважин I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 2056,12 | 1000,00 | 1056,12 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.6 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 1 ул. Трудовая | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 286,27 | 286,27 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.7 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 3 ул. Победы | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 328,02 |  |  | 328,02 |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.8 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 4 ул. Семашко | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 197,81 |  |  |  | 197,81 |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.9 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 5 пер. Спортивный | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 68,95 | 68,95 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.10 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 5 "а" пер. Спортивный | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 184,91 | 184,91 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.11 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 6 пер. Коммунальный | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 35,34 |  |  |  |  | 35,34 |  |  |  | Производственная программа |
| 2.12 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианских скважин по ул. Кутузова | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 568,49 |  |  |  |  |  | 568,49 |  |  | Производственная программа |
| 2.13 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 8 ул. Халтурина | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 261,94 |  |  |  |  | 261,94 |  |  |  | Производственная программа |
| 2.14 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 8 ул. Новостройка | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 161,26 |  |  |  |  |  |  |  | 161,26 | Производственная программа |
|  | ИТОГО по п. II |  |  |  | 5387,06 | 2088,75 | 1745,45 | 328,02 | 197,81 | 297,28 | 568,49 | 0,00 | 161,26 |  |
| III | Мероприятия по обеспечению бесперебойного водоснабжения |
| 3.1 | Монтаж дизельного генератора АД-350 (ЯМЗ) на территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 2770,00 |  |  | 2770,00 |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.2 | Монтаж дизельного генератора АД-400 (ЯМЗ) на территории II-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 2792,00 |  | 2792,00 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.3 | Монтаж дизельного генератора АД-125 (ЯМЗ) на территории водозабора "Заречный" | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 915,00 |  |  |  | 915,00 |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.4 | Монтаж дизельного генератора АД-160 (ЯЗМ-238М2) на территории водозабора ул. Кутузова | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 994,00 |  |  |  |  | 994,00 |  |  |  | Производственная программа |
|  | ИТОГО по п. III |  |  |  | 7471,00 | 0,00 | 2792,00 | 2770,00 | 915,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| IV | Мероприятия по улучшению технического состояния оборудования |
| 4.1 | Проектирование реконструкции сетей по городу | 30 | км | Повышение качества водоснабжения | 2528,50 | 2528,50 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 4.2 | Реконструкция наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром d-100 мм | 22 | км | Повышение качества водоснабжения | 62937,68 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 8337,68 | Производственная программа |
| 4.3 | Реконструкция наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром d-150 мм | 8 | км | Повышение качества водоснабжения | 21226,15 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 3026,15 | Производственная программа |
| 4.4 | Очистка резервуара чистой питьевой воды, расположенного на территории II-го подъема водозабора х. Бровки | 2 | шт | Повышение качества водоснабжения | 4000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 4.5 | Очистка резервуара чистой питьевой воды, расположенного на территории водозабора "Заречный" | 1 | шт | Повышение качества водоснабжения | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 4.6 | Проектирование и реконструкция наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-500 мм для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 6 | км | Повышение качества водоснабжения | 88488,53 | 25000,00 | 29000,00 | 25000,00 | 9488,53 |  |  |  |  | Тариф на подключение |
|  | ИТОГО по п. IV |  |  |  | 180180,86 | 39928,50 | 41400,00 | 36400,00 | 19888,53 | 10400,00 | 10400,00 | 10400,00 | 11363,83 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 410741,28 | 45237,25 | 72744,66 | 77107,99 | 26979,07 | 33929,45 | 64623,05 | 19400,00 | 70719,81 |  |

## 8.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора и составит 400м.

Границы третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Водозабор будет подавать воду на проектируемые водопроводные очистные сооружения (ВОС). После очистки вода будет подаваться в разводящие сети города. В связи с тем, что водозаборы находятся в непосредственной близости от населения, хлорирование воды перед подачей в сети недопустимо, в связи с этим используется комплекс водоочистки с УФ-обеззараживанием.

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

Существующее водоснабжение неблагоустроенного жилья производится от водоразборных колонок и подземных источников. Настоящей схемой предусматривается строительство кольцевых водопроводов с подключением всех зданий к централизованному водоснабжению и полным их благоустройством.

Водоводы запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-2001.

Монтаж трубопроводов осуществляется согласно СНиП3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

При переходе трубопроводов под автодорогой водоводы прокладываются в футляре.

Глубина заложения водоводов принята 3,5 м в соответствии с требованием СНиП 2.04.02-84 п.8.42.

На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

## 8.3. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проектом рекомендуется выполнить проект реконструкции систем водоснабжения г. Сальск с учетом выявившихся в последнее время потребностей в обеспечении жилых районов и общественных центров водой питьевого качества.

Предлагаются к замене стальные трубопроводы водоснабжения на трубопроводы из современных материалов со сроком службы не менее 50 лет.

Информация об участках реконструируемых сетей приведена в таблице № 1.4.1.а.

## 8.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Работа водозаборов (насосных станций) в дальнейшем предусмотрена в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой насосов при данном режиме будет производиться посредством шкафа управления. Сигналы о работе будут передаваться на диспетчерский пункт, расположенный в блоке водоподготовки.

Также должен быть организован автоматический процесс очистки поднятой воды. За работой оборудования в данном случае будет наблюдать оператор пульта дистанционно-автоматического управления водопроводных сооружений. Дополнительно должна быть организована передача диспетчеру сведений о работе системы водоснабжения посредством телефонной связи.

## 8.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Расчёты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съёма показаний приборов коммерческого учёта у абонентов.

## 8.6 описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование

Изменение маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения не предусмотрено.

## 8.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Водозаборы должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.

Насосные станции, резервуары, водонапорные башни рекомендуется размещать в соответствии с нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

Размещение новых насосных станций, водонапорных башен схемой водоснабжения не предусмотрено.

## 8.8 границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

По результатам полевого этапа технического обследования, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", необходимо оборудование зон санитарной охраны I-го подъема  в/з «Бровки», скважины  по ул. Халтурина, скважины по ул. Шкирятова, скважины по ул. Трудовая.

## 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:

## 9.1 на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Строительство сетей и сооружений водоснабжения позволит обеспечить большую производительность данной системы. А выполнение данных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. Кроме того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая сократит время на устранение аварийных ситуаций.

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-защитных зон;

- прокладка водопроводов будет осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, в соответствии с п.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

- водопроводные сети не будут проходить по территориям дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с п.2.3. СанПин 2.4.1.-2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и, избежать заражения подземных вод.

- строительство нового (резервного) водозабора позволит обеспечить водой питьевого качества всех потребителей города на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

- строительство нового водозабора в мкр. Ново-Сальск на ул. Объездная позволит обеспечить водой питьевого качества всех потребителей города Сальска.

## 9.2 на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При подготовке питьевой воды хорошей альтернативой гипохлориту натрия является ультрафиолетовое облучение. Данный метод значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но оказывает менее пагубное влияние на воду.

Все работы по водоподготовке осуществляются на одной промышленной территории, что позволяет осуществлять более качественный контроль за качеством воды, поступающей к абонентам водопроводной сети. Граница зоны санитарной охраны станции водоподготовки с резервуарами - 50м, в соответствии с п.2.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

## 9.3. по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная застройка, местная промышленность.

Система водоснабжения: централизованная, объединенная хозяйственно - питьевая и противопожарная.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта.

Водозаборы располагаются вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме указанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

## 9.4. по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Мероприятия по охране земельных ресурсов:

Рекультивация нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Рекультивации земель, нарушенных горными работами, под озеленение и под нежилую застройку – гаражи и другие коммунальные объекты.

Для предотвращения загрязнения и истощения земель необходимо:

- Строительство благоустроенного жилья, обеспечение большей части территории централизованной системой канализации.

- Озеленение территории.

- Создание рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в частном жилом секторе.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Контроль за сбором и удалением отходов.

- Снижение количества выбросов в воздушный бассейн от промышленности и транспорта.

- Выполнение противоэрозионных мероприятий.

- Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки.

- Организация стационарного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

- Строительство объездных дорог для транзитного и грузового транспорта.

- Разработка проекта общей схемы водоснабжения поселения на перспективу.

- Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих и проектируемых водозаборов.

- Выполнение мероприятий по первому, второму и третьему поясам зон санитарной охраны водозаборов.

- Организация сбора и вывоза бытового мусора от населения и организаций.

- Осуществление мониторинга загрязнения по всем средам: атмосферы, водных объектов, почв.

## 10. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 10.1. оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2017 года необходимо применить коэффициент инфляции для 2027 года.

## 10.2. оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 1.6.2.а. и 1.6.2.б.

Таблица № 1.6.2.а. - Оценка затрат на проведение мероприятий предусмотренных программой энергосбережения

| № п/п | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. без НДС с учетом индексации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в городе Сальске: |
|  | - ул. Победы 1350 п.м. (Ду 200) | 4572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул.Абрикосовая 670 п.м. (Ду 150) -ул. Прямая 880п.м. (Ду 150) | 0 | 5493 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул. Ломоносова 1150 п.м(Ду 150) | 0 | 0 | 4265 | 0 | 0 |
|  | - ул.Одесская 1500 п.м.(Ду 100) | 0 | 0 | 0 | 5821 | 0 |
|  | - ул.Прямая 500п.м. (Ду 100) -ул.Красная 500п.м. (Ду 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4061 |
|  | ИТОГО | 4572 | 5493 | 4265 | 5821 | 4061 |

Таблица № 1.6.2.б. - Оценка затрат на проведение мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Кол-во | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | Реализация мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | Мероприятия по повышению качества товаров и услуг в сфере водоснабжения |
| 1.1 | Проектирование резервуара для воды и подводящих сетей водопровода к микрорайону ул. Магистральная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 220,70 |  | 220,70 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |

| 1.2 | Строительство резервуара для воды V=250 м³ водозабор "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 3758,30 |  |  |  |  |  | 3758,30 |  |  | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Проектирование сетей водопровода микрорайона ул. Магистральная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 236,00 |  | 236,00 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.4 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм к микрорайону ул. Магистральная | 2 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 5721,61 |  |  |  | 2000,00 | 3721,61 |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.5 | Проектирование водозабора из подземных источников (скважин) к микрорайону ул. Магистральная | 3 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 420,06 |  | 420,06 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.6 | Строительство скважин на водозаборе "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 3 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 9664,20 |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 3664,20 |  |  | Бюджет |
| 1.7 | Проектирование насосной станции II-го подъема к микрорайону ул. Магистральная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 417,17 |  | 417,17 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.8 | Строительство насосной станции II-го подъема производительностью до 200 м³/ч водозабор "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 200 | м³ | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 13456,72 |  |  |  |  |  | 13456,72 |  |  | Бюджет |
| 1.9 | Проектирование и строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-200 мм от скважин до резервуара чистой питьевой воды для микрорайона ул. Магистральная | 1,5 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 5031,13 |  |  |  |  |  | 5031,13 |  |  | Бюджет |
| 1.10 | Строительство скважин на I-м подъеме водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 3 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 9664,20 | 3220,00 | 6444,20 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.11 | Строительство резервуара для воды V=3200 м³ на территории водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 1 | шт | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 35570,00 |  | 10000,00 | 25570,00 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.12 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-500 мм от существующей водопроводной линии d-500 мм до резервуара V=3200 м³ и от резервуара до машинного зала НС II-го подъема водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 0,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 5161,73 |  |  | 5161,73 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.13 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм от 3-х скважин до существующей водопроводной линии d-500 мм от территории I-го подъема водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 0,49 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 1401,79 |  | 1401,79 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.14 | Проектирование сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" | 11,3 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 977,73 |  |  |  | 977,73 |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.15 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" | 11,3 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 32212,66 |  |  |  |  | 15000,00 | 17212,66 |  |  | Тариф на подключение |
| 1.16 | Проектирование сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) и d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайона ул. Артюхиной | 3,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 280,56 |  |  |  |  | 280,56 |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.17 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) и d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайон ул. Артюхиной | 3,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 9695,88 |  |  |  |  |  | 9695,88 |  |  | Тариф на подключение |
| 1.18 | Проектирование сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" | 6,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 236,00 |  |  |  |  | 236,00 |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.19 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" | 6,35 | км | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 18194,72 |  |  |  |  |  |  | 9000,00 | 9194,72 | Тариф на подключение |
| 1.20 | Проектирование и строительство закольцовки водопроводной линии от ул. Ушакова до ул. Чайковского | 0,7 | км | Обеспечение водоснабжением социального объекта детского сада-ясли на 80 мест по ул. Ушакова, 10-а | 7000,0 |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.21 | Проектирование и капитальный ремонт скважины по ул. Трудовая,2 | 1 | шт | Обеспечение мкр. Кучур-да надежным водоснабжением | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.22 | Проектирование и строительство подводящих сетей водоснабжения к планируемой школе по ул. Верхняя,10а | 0,2 | км | Обеспечение холодной водой школы по ул. Верхняя,10а | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.23 | Проектирование и строительство подводящих сетей водоснабжения к планируемому детскому саду по ул. Чернышевского 133-е | 0,4 | км | Обеспечение холодной водой детского сада по ул. Чернышевского, 133-е | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.24 | Проектирование и монтаж электролизной установки для обеззараживания воды (с учетом строительства нового здания электролизной) | 1 | шт. | Улучшение качества воды | 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 | Производственная программа |
| 1.25 | Строительство КТП 630/10/0,4 киоскового типа на территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 667,29 |  | 667,29 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.26 | Строительство линии 0,4 кВ на территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 293,37 |  |  | 293,37 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.27 | Строительство резервной линии 10 кВ к территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 584,87 |  |  | 584,87 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.28 | Устройство электроснабжения водозабора "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 1 | объект | Обеспечение водоснабжения строящихся объектов | 835,67 |  |  |  |  |  | 835,67 |  |  | Бюджет |
|  | ИТОГО по п. I |  |  |  | 217702,36 | 3220,00 | 26807,21 | 31609,97 | 5977,73 | 22238,17 | 53654,56 | 9000,00 | 59194,72 |  |
| II | Мероприятия по повышению антитеррористической безопасности объектов водоснабжения |
| 2.1 | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 415,02 |  | 415,02 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.2 | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории II-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 274,31 | 274,31 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.3 | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории водозабора "Заречный" | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 274,31 | 274,31 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.4 | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории водозабора ул. Кутузова | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 274,31 |  | 274,31 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.5 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианских скважин I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 2056,12 | 1000,00 | 1056,12 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.6 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 1 ул. Трудовая | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 286,27 | 286,27 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.7 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 3 ул. Победы | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 328,02 |  |  | 328,02 |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.8 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 4 ул. Семашко | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 197,81 |  |  |  | 197,81 |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.9 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 5 пер. Спортивный | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 68,95 | 68,95 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.10 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 5 "а" пер. Спортивный | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 184,91 | 184,91 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.11 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 6 пер. Коммунальный | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 35,34 |  |  |  |  | 35,34 |  |  |  | Производственная программа |
| 2.12 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианских скважин по ул. Кутузова | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 568,49 |  |  |  |  |  | 568,49 |  |  | Производственная программа |
| 2.13 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 8 ул. Халтурина | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 261,94 |  |  |  |  | 261,94 |  |  |  | Производственная программа |
| 2.14 | Устройство ограждения из профилированного листа высотой до 2,5 м артезианской скважины № 8 ул. Новостройка | 1 | объект | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | 161,26 |  |  |  |  |  |  |  | 161,26 | Производственная программа |
|  | ИТОГО по п. II |  |  |  | 5387,06 | 2088,75 | 1745,45 | 328,02 | 197,81 | 297,28 | 568,49 | 0,00 | 161,26 |  |
| III | Мероприятия по обеспечению бесперебойного водоснабжения |
| 3.1 | Монтаж дизельного генератора АД-350 (ЯМЗ) на территории I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 2770,00 |  |  | 2770,00 |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.2 | Монтаж дизельного генератора АД-400 (ЯМЗ) на территории II-го подъема водозабора х. Бровки | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 2792,00 |  | 2792,00 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.3 | Монтаж дизельного генератора АД-125 (ЯМЗ) на территории водозабора "Заречный" | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 915,00 |  |  |  | 915,00 |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.4 | Монтаж дизельного генератора АД-160 (ЯЗМ-238М2) на территории водозабора ул. Кутузова | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 994,00 |  |  |  |  | 994,00 |  |  |  | Производственная программа |
|  | ИТОГО по п. III |  |  |  | 7471,00 | 0,00 | 2792,00 | 2770,00 | 915,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| IV | Мероприятия по улучшению технического состояния оборудования |
| 4.1 | Проектирование реконструкции сетей по городу | 30 | км | Повышение качества водоснабжения | 2528,50 | 2528,50 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 4.2 | Реконструкция наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром d-100 мм | 22 | км | Повышение качества водоснабжения | 62937,68 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 8337,68 | Производственная программа |
| 4.3 | Реконструкция наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром d-150 мм | 8 | км | Повышение качества водоснабжения | 21226,15 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 3026,15 | Производственная программа |
| 4.4 | Очистка резервуара чистой питьевой воды, расположенного на территории II-го подъема водозабора х. Бровки | 2 | шт | Повышение качества водоснабжения | 4000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 4.5 | Очистка резервуара чистой питьевой воды, расположенного на территории водозабора "Заречный" | 1 | шт | Повышение качества водоснабжения | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 4.6 | Проектирование и реконструкция наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-500 мм для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 6 | км | Повышение качества водоснабжения | 88488,53 | 25000,00 | 29000,00 | 25000,00 | 9488,53 |  |  |  |  | Тариф на подключение |
|  | ИТОГО по п. IV |  |  |  | 180180,86 | 39928,50 | 41400,00 | 36400,00 | 19888,53 | 10400,00 | 10400,00 | 10400,00 | 11363,83 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 410741,28 | 45237,25 | 72744,66 | 77107,99 | 26979,07 | 33929,45 | 64623,05 | 19400,00 | 70719,81 |  |

## 10.3. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Таблица 1.6.3.а. - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | Плановые значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Целевые показатели |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20-25 | 3-5 | 30,2% | 28,5% | 25,3% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| 1.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/ куб.м | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/ куб.м | - | - | 1,200 | 0,980 | 0,960 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |

## 11. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" СОДЕРЖИТ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ

## 11.1. показатели качества соответственно питьевой воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Вода из артскважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию аммиака,  сухого остатка  и  цветности.

## 11.2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к I категории. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин., согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

## 11.3. показатели качества обслуживания абонентов

Главными показателями качества обслуживания абонентов являются:

Обеспечение абонентов качественной питьевой водой:

Перебои в водоснабжении – 0

Частота отказов в услуге водоснабжения – 0

Подача воды нормативного качества - постоянно

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

## 11.4. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 22% к 2027 г., обеспечить бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

## 11.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Для улучшения качества обслуживания абонентов и сокращения потерь воды при транспортировке в рамках разрабатываемой схемы предложены мероприятия, которые несомненно приведут к улучшению качества жизни населения сельсовета.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

## 12. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ;

содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством». Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

13.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО "Водоканал" по Сальскому городскому поселению

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Сальск на период до 2027 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования г. Сальск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

14. ВОДООТВЕДЕНИЕ

14.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 14.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деления территории поселения на эксплуатационные зоны.

Система канализации г. Сальска включает в себя:

Самотечные канализационные коллекторы Ø150-500 мм  протяженностью 46,0 км и напорный канализационный коллектор 16,4 км - служащие для сбора  и транспортировки сточных вод к насосным станциям. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Канализационные насосные станции в количестве 8 шт., служащие для перекачки сточных вод от бассейнов канализования до главной насосной станции (ГКНС), расположенной в 3.5 км от площадки очистных сооружений, а так же КНС «Попова»

В приемную камеру ОСК сточные воды перекачиваются по двум проложенным напорным коллекторам:

- от ГКНС «Азовская» (1 –я нитка)  сточные воды насосами по стальному коллектору диаметром 400мм  перекачиваются в приемную камеру ОСК;

- от КНС «Попова» (2-я нитка) сточные воды насосами по стальному коллектору диаметром 300мм перекачиваются в приемную камеру ОСК.

В настоящее время сточные воды от селитебной зоны и промпредприятий г.Сальска отводятся самотечно-напорной сетью канализации на очистные сооружения полной биологической очистки. Производительность очистных сооружений – 6,3 тыс.м3/сут. Выпуск очищенных стоков – в р.Средний Егорлык ниже города по течению реки.

Строительство ОСК начато в 1966 году по проекту, разработанному институтом «Ростовгражданпроект», завершено в 1980 году. С 1972 года функционирует механическая  очистка сточных вод, биологическая очистка из-за конструкторских и строительных недоработок введена в  эксплуатацию в 1984 году после реконструкции биофильтров и строительства пескоуловителя для задержания песка, выносимого из тела загрузки биофильтров.

14.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных сетей

## 14.1.2.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Сточные воды поступают  на комплекс очистных сооружений  канализации (ОСК), предназначенный для очистки промышленных хозяйственно-бытовых  стоков.

Комплекс ОСК включает:

1. Механическую очистку (решетки, песколовки, двухъярусные отстойники, пескоуловители.)

2. Биологическую очистку (биофильтры, вторичные отстойники)

3. Обеззараживание очистных сточных вод (хлораторная станция, ершовый смеситель)

4. Обработку осадка (сбраживание  в двухъярусных  отстойниках, подсушка и складирование осадка на иловых и песковых площадках).

Сточные воды от населения города  и промпредприятий по  напорным трубопроводам  д- 300 мм и 400 мм подаются  в приемную камеру,  проходят  по лотку  через решетку, где улавливаются отбросы и поступают в песколовки предназначенные для задержания  крупных (более 0.25 мм) механических примесей минерального происхождения в виде песка, содержащихся в сточных  водах. Гидроэлеватором механические примеси – песок  перекачиваются на песковые площадки.

Из песколовок сточные воды по лоткам самотеком направляются в  двухъярусные отстойники, где продолжается механическая  очистка и  сбраживание осадка. Выпавший песок  под гидравлическим давлением  поступает в приемный  резервуар   иловой насосной станции, откуда насосами перекачивается на иловые площадки для обезвоживания  и подсушивания, а осветленные сточные воды  по лоткам  собираются в камеры  и далее поступают   на биологическую очистку.

Процесс  биологической очистки сточной жидкости  происходит  в капельных биофильтрах с естественной  и принудительной вентиляцией ( естественная вентиляция – при температуре до + 10  С, принудительная – свыше + 10  С). Присутствующие в сточных водах органические  примеси окисляются микроорганизмами  биопленки, сорбированными на загрузке  биофильтров в присутствии кислорода  подаваемого  воздуха. В биофильтрах происходит  нитрификация аммонийных солей. В связи с допущенными конструктивными и строительными недоделками и некачественной загрузкой  биофильтров, достичь высокой  степени очистки не удалось. Для задержания вымываемого из тела  загрузки  биофильтров песка построены  пескоуловители, через которые  пропускаются сточные воды после биофильтров.

После пескоуловителей сточные воды  направляются  во вторичные отстойники, где происходит осаждение  вымытой из биофильтров  биопленки. Осадок из вторичных   отстойников поступает  в приемный резервуар  иловой насосной станции, и далее перекачивается на иловые  площадки.

Часть очищенных сточных вод  используется для технических нужд ОСК:

- Промывки песколовок

- Работы гидроэлеваторов

Для обезвоживания осадка на ОСК предусмотрены иловые  и песковые  площадки, представляющие собой распланированные участки земли.

Иловые площадки (5 ед.) размерами 20 м х 10 м – на естественном  основании с дренажом, окруженные со всех сторон земляными валами. Песок из песколовок направляется на песковые площадки, сброженный осадок из двухъярусных отстойников и сырой осадок из вторичных отстойников – на иловые площадки, где подвергаются естественной сушке до влажности 60 %.

Таблица 2.1.2.1.а. – Описание уровня физического износа, выявленных дефектов, проблем при эксплуатации объектов технического обследования

| № | Объекты технического обследования | Год ввода в экспл-ю | Описание уровня физического износа, выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песколовки | 1972 | Песколовки имеют явный физический износ: 1 – функционирует, 1 – в аварийном состоянии. |
| 2 | Двухъярусные отстойники | 1972 | Высокий уровень физического износа сооружений Наблюдается разрушение бетонного слоя элементов конструкций, коррозия металлических элементов конструкций |
| 3 | Биофильтры | 1984 | 4 блока биофильтров из 6 находятся в неудовлетворительном состоянии – частичное и полное разрушение ж/б конструкций. Из оставшихся 2 х: 1 – функционирует, 1 – находится в аварийном состоянии. |
| 4 | Вторичные отстойники | 1984 | Коррозия элементов конструкции |

14.1.2.2. Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Локальные очистные сооружения канализации отсутствуют.

## 14.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В г. Сальск существует единая зона водоотведения с отводом сточных вод от жилой застройки (многоквартирных жилых домов), учреждений соцсферы, бюджетных учреждений на очистку на существующие очистные сооружения.

## 14.1.4. Описание состояния и функционирования канализационных сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

Протяженность канализационных сетей составляет 62,4 км, диаметром от 100 мм до 500 мм.

Сети канализации находятся в неудовлетворительном состоянии. Общий процент износа составляет 86,3%. Требуют замены всех участков сетей. Информация о характеристиках канализационных сетей приведена в таблице 2.1.3.а.

Таблица 2.1.3.а.– Канализационные сети АО «Водоканал» г. Сальска

| № п/п | Протя-женн-ость,м | Адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Материал | Диаметр труб, мм | Нормативный срок эксплуа-тации, лет | Остаточный ресурс эксплуатации, лет | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 87,00 | г.Сальск, ул.Пушкина13 | 1989 | асбестоцемент | 250 | 30 | 2 | 93% |
|  | 91,00 | г.Сальск, ул.Пушкина 15 | 1989 | асбестоцемент | 250 | 30 | 2 | 93% |
|  | 159,00 | г.Сальск, ул.Родниковая ,6 | 1989 | чугун, полиэтилен | 100/250 | 50 | 22 | 56% |
|  | 156,00 | г.Сальск, ул.Родниковая,8 | 1989 | Чугун | 100 | 50 | 22 | 56% |
|  | 73,00 | г.Сальск, ул.Родниковая,10 | 1989 | Чугун | 100 | 50 | 22 | 56% |
|  | 107,00 | г.Сальск, ул.Свободы,19 | 1989 | асбестоцемент | 250 | 30 | 2 | 93% |
|  | 106,00 | г.Сальск, ул.Севастопольская,53 | 1956 | Чугун | 150 | 50 | -11 | 100% |
|  | 170,00 | г.Сальск, ул.Ленина,51 | 1989 | чугун, керамика | 100/150 | 40 | 12 | 70% |
|  | 142,00 | г.Сальск, ул.Ленина,53 | 1989 | Чугун, керамика | 100/150 | 40 | 12 | 70% |
|  | 33,00 | г.Сальск, ул.Севастопольская,55 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 6 | 86% |
|  | 173,00 | г.Сальск, ул.Фрунзе,35 | 1978 | асбестоцемент | 250 | 30 | -9 | 100% |
|  | 29,00 | г.Сальск, ул.Халтурина,28 | 1978 | асбестоцемент | 250 | 30 | -9 | 100% |
|  | 45,00 | г.Сальск, ул.Халтурина,36 | 1978 | чугун | 100 | 50 | 11 | 78% |
|  | 74,00 | г.Сальск, ул.Халтурина 44 | 1978 | чугун | 100 | 50 | 11 | 78% |
|  | 106,00 | г.Сальск, ул.Халтурина 46 | 1978 | чугун | 100 | 50 | 11 | 78% |
|  | 87,00 | г.Сальск, ул.Халтурина,50 | 1978 | чугун | 100 | 50 | 11 | 78% |
|  | 108,00 | г.Сальск, ул.Шаумян ,11 | 1977 | чугун | 150 | 50 | 10 | 80% |
|  | 68,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№2 | 1956 | чугун | 200 | 50 | -11 | 100% |
|  | 5,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-а | 1956 | чугун | 250 | 50 | -11 | 100% |
|  | 73,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-б | 1956 | чугун | 500 | 50 | -11 | 100% |
|  | 73,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-г | 1964 | чугун | 500 | 50 | -3 | 100% |
|  | 59,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-д | 1958 | чугун | 500 | 50 | -9 | 100% |
|  | 13,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского№2-и | 1988 | чугун | 200 | 50 | 21 | 58% |
|  | 194,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-к | 1992 | чугун | 500 | 50 | 25 | 50% |
|  | 10,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№4 | 1989 | чугун | 200 | 50 | 22 | 56% |
|  | 22,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,4а | 1960 | чугун | 200 | 50 | -7 | 100% |
|  | 10,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-б | 1962 | чугун | 250 | 50 | -5 | 100% |
|  | 6,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-в | 1963 | чугун | 250 | 50 | -4 | 100% |
|  | 27,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-г | 1963 | чугун | 250 | 50 | -4 | 100% |
|  | 67,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-д | 1962 | чугун | 250 | 50 | -5 | 100% |
|  | 83,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,4-е | 1962 | чугун | 250 | 50 | -5 | 100% |
|  | 32,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-ж | 1961 | чугун | 250 | 50 | -6 | 100% |
|  | 45,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№8 | 1961 | чугун | 100 | 50 | -6 | 100% |
|  | 57,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-а | 1961 | чугун | 200 | 50 | -6 | 100% |
|  | 52,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-б | 1960 | чугун | 250 | 50 | -7 | 100% |
|  | 55,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-в | 1961 | чугун | 300 | 50 | -6 | 100% |
|  | 38,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-г | 1961 | чугун | 300 | 50 | -6 | 100% |
|  | 58,00 | г.Сальск, ул.Николая островского,№8-д | 1961 | чугун | 400 | 50 | -6 | 100% |
|  | 65,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-е | 1960 | чугун | 400 | 50 | -7 | 100% |
|  | 114,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-ж | 1963 | чугун | 500 | 50 | -4 | 100% |
|  | 8,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского,№28 | 1977 | чугун | 250 | 50 | 10 | 80% |
|  | 206,00 | г.Сальск, ул.Дзержинского,№43 | 1974 | чугун | 150;100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 114,00 | г.Сальск, ул.Дзержинского,№62 | 1974 | чугун,керамика | 100;150 | 50 | 7 | 86% |
|  | 161,00 | г.Сальск, ул.Дзержинского,№64 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 290,00 | г.Сальск, ул.Крупской,29 | 1974 | асбестоцемент | 250 | 30 | -13 | 100% |
|  | 97,00 | г.Сальск, ул.Кирова, 24 | 1974 | Керамика | 200 | 40 | -3 | 100% |
|  | 176,00 | г.Сальск, ул.Коломийцева,№128 | 1979 | асбестоцемент | 150 | 30 | -8 | 100% |
|  | 120,00 | г.Сальск, ул.Кузнечная,№102-а | 1963 | асбестоцемент | 200 | 30 | -24 | 100% |
|  | 179,00 | г.Сальск, ул.Ленина,10 | 1987 | асбестоцемент | 250 | 30 | 0 | 100% |
|  | 128,00 | г.Сальск, ул.Ленина, 33 | 1987 | асбестоцемент | 250 | 30 | 0 | 100% |
|  | 214,00 | г.Сальск, ул.Ленина,№45 | 1989 | керамика,чугун | 100;200 | 40 | 12 | 70% |
|  | 95,00 | г.Сальск, ул.Ленина,№47 | 1989 | Чугун | 100;150 | 50 | 22 | 56% |
|  | 264,00 | г.Сальск, ул.Ленина,№49 | 1989 | чугун,керамика | 100;150 | 50 | 22 | 56% |
|  | 147,00 | г.Сальск, ул.Ленина,№100 | 1989 | чугун,керамика | 150;200 | 50 | 22 | 56% |
|  | 21,00 | г.Сальск, ул.Ленина,№102 | 1970 | керамика | 150 | 40 | -7 | 100% |
|  | 103,00 | г.Сальск, ул.Ленина,№104 | 1989 | керамика | 100;150 | 40 | 12 | 70% |
|  | 137,00 | г.Сальск, ул.Московская,№20 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 350,00 | г.Сальск, ул. Трактовая- ул.Листопадова | 2007 | керамика, асбестоцемент, полиэтилен | 100 | 40 | 30 | 25 |
|  | 26,00 | г.Сальск, ул. Кузнечная, 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 125,00 | г.Сальск, ул. Ворошилова, № 16 | 1974 | Чугун | 200 | 50 | 7 | 86 |
|  | 61,00 | г.Сальск, ул. Ворошилова, № 18 | 1974 | чугун | 200 | 50 | 7 | 86% |
|  | 48,00 | г.Сальск, ул. Ворошилова, № 6 | 1974 | Чугун | 200 | 50 | 7 | 86% |
|  | 77,00 | г.Сальск, ул. Заводская, № 14/16 | 1989 | Керамика | 200/100 | 40 | 12 | 70% |
|  | 39,00 | г.Сальск, ул. Заводская, № 20 | 1989 | Керамика | 200/100 | 40 | 12 | 70% |
|  | 325,00 | г.Сальск, ул. Кузнечная,110 | 1972 | Чугун | 150/100 | 50 | 8 | 90% |
|  | 103,00 | г.Сальск, ул. Кузнечная,112 | 1972 | Чугун | 150/100 | 50 | 8 | 90% |
|  | 233,00 | г.Сальск, ул. Кузнечная,126 | 1974 | асбестоцемент Чугун, керамика | 300/150 | 30 | -13 | 100% |
|  | 147,00 | г.Сальск, ул. Кузнечная,128 | 1974 | асбестоцемент Чугун, керамика | 300/150 | 30 | -13 | 100% |
|  | 188,00 | г.Сальск, ул. Кузнечная,68 | 1974 | асбестоцемент Чугун, керамика | 300/150 | 30 | -13 | 100% |
|  | 521,00 | г.Сальск, ул. Победы | 1963 | Керамика | 200 | 40 | -13 | 100% |
|  | 593,40 | г.Сальск, ул. Седова, ул. Новостройка, ул. Мостовая | 1981 | Керамика | 200/150 | 40 | 4 | 90% |
|  | 157,00 | г.Сальск, ул. Свободы,13 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 229,00 | г.Сальск, ул. Свободы,11 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 38,00 | г.Сальск, ул. Свободы,60 | 1973 | Чугун | 100 | 50 | 6 | 83% |
|  | 800,00 | г.Сальск, ул. Пушкина | 1963 | Керамика | 200 | 40 | -14 | 100% |
|  | 1200,00 | г.Сальск, ул. Шаумяна- ул. Промышленная | 1972 | Асбестоцемент | 200 | 30 | -15 | 100% |
|  | 229,00 | г.Сальск, ул. Халтурина,23 | 1988 | Керамика | 100/200 | 40 | 11 | 72% |
|  | 260,00 | г.Сальск, ул. Халтурина,21 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 1197,00 | г.Сальск, ул. Халтурина | 1989 | Железобетон | 500 | 40 | 12 | 70% |
|  | 5000,00 | г.Сальск, ул. Суворова-пер. Украинский | 1974 | Чугун | 300/400 | 50 | 7 | 86% |
|  | 512,00 | г.Сальск, ул. Столбовая, ул.Курышко | 1974 | Чугун | 300 | 50 | 7 | 86% |
|  | 690,00 | г.Сальск, ул. Севастопольская | 1974 | Чугун | 200 | 50 | 7 | 86% |
|  | 850,00 | г.Сальск, ул. Севастопольская | 1977 | Чугун | 200 | 50 | 10 | 80% |
|  | 304,00 | г.Сальск, ул. Февральская | 1979 | Керамика | 250 | 40 | 2 | 95% |
|  | 127,00 | г.Сальск, ул. Столбовая, 88-в | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 44,00 | г.Сальск, ул. Столбовая, 88 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 14,00 | г.Сальск, ул. Социалистическая,193 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 14 | 72% |
|  | 14,00 | г.Сальск, ул. Социалистическая,191. | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 14 | 72% |
|  | 63,00 | г.Сальск, ул. Социалистическая,189-а. | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 14 | 72% |
|  | 15,00 | г.Сальск, ул. Социалистическая,189 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 14 | 72% |
|  | 16,00 | г.Сальск, ул. Социалистическая,185 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 14 | 72% |
|  | 45,00 | г.Сальск, ул. Социалистическая,183 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 14 | 72% |
|  | 68,00 | г.Сальск, ул. Социалистическая,181 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 14 | 72% |
|  | 38,00 | г.Сальск, ул. Смирнова,34 | 1994 | Чугун | 150 | 50 | 27 | 46% |
|  | 107,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского, дом №74 | 1961 | Чугун | 100 | 50 | -6 | 100 |
|  | 146,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского, дом №72 | 1961 | Чугун | 100 | 50 | -6 | 100% |
|  | 60,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского, дом № 8-а | 1961 | Чугун | 200 | 50 | -6 | 100% |
|  | 80,00 | г.Сальск, ул.Николая Островского, дом № 6-б | 1961 | Чугун | 200 | 50 | -6 | 100% |
|  | 156,00 | г.Сальск, ул. Пушкина,10 | 1974 | Чугун | 100/150 | 50 | 7 | 86% |
|  | 595,00 | г.Сальск, ул. Коломийцева-ул. Октябрьская | 1989 | керамика | 200 | 40 | 12 | 70% |
|  | 800,00 | г.Сальск, ул. Карла Маркса | 1980 | Керамика | 250 | 40 | 3 | 93% |
|  | 1274,00 | г.Сальск, ул. Одесская до КНС по пер. Краснодарский | 1976 | Асбестоцемент | 300 | 30 | -11 | 100% |
|  | 4080,00 | г.Сальск, ул. Коломийцева- ул.Крымского- пер. Веселый- ул.Пархоменко-пер.Брянский-ул.Одесская- пер.Краснодарский | 1994 | асбестоцемент, чугун | 300/400 | 30 | 7 | 76% |
|  | 1400,00 | г.Сальск, ул. Дзержинского | 1974 | ж/б,чугун | 400/500 | 50 | 7 | 86% |
|  | 655,00 | г.Сальск, ул. Невского-мкр. Нефтегородок | 1974 | Керамика | 200 | 40 | -3 | 100% |
|  | 8,00 | г.Сальск, ул. Московская, 1-а | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 7 | 86 |
|  | 102,00 | г.Сальск, ул. Московская, 19 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 8 | 86% |
|  | 950,00 | г.Сальск, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |
|  | 520,00 | г.Сальск, ул. Луговая | 1974 | асбестоцемент | 250 | 30 | -13 | 100% |
|  | 111,00 | г.Сальск, ул. Ленина, 18 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 2200,00 | г.Сальск, ул. Ломоносова- ул. Ленина | 1970 | чугун | 250/300 | 50 | 3 | 94% |
|  | 550,00 | г.Сальск, ул. Крупской | 1989 | керамика | 100/200 | 40 | 12 | 70% |
|  | 20,00 | г.Сальск, ул. Кутузова, 1-б | 1974 | чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 2150,00 | г.Сальск, ул. Кутузова- до КНС по ул. Азовская | 1974 | ж/б, керамика | 200/500 | 40 | -3 | 100% |
|  | 2050,00 | г.Сальск, ул. Соц. труда | 1977 | чугун | 150/200 | 50 | 10 | 80% |
|  | 53,00 | г.Сальск, ул. Льва Толстого,3 | 1983 | чугун | 100 | 50 | 16 | 68% |
|  | 8530,00 | г.Сальск, ул. Герцена, ул. Льва Толстого, ул. Чернышевског, ул. Калинина, ул. Промышленная, ул. Гончарова, ул.Краснодонцев, ул. Курышко, ул. Азовская, ул. Соц. Труда, пер. Газетный. | 1974 | ж/б, керамика, чугун | 500/300/ 200 | 40 | -3 | 100% |
|  | 760,00 | г.Сальск, ул. 8 Марта-ул. Гастелло | 1989 | керамика | 200/300 | 40 | 12 | 70% |
|  | 82,00 | г.Сальск, ул. Пушкина,33 | 1974 | чугун | 150/100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 38,00 | г.Сальск, ул. Пушкина,31 а. | 1974 | чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 12,00 | г.Сальск, ул. Шаумяна,4-а | 1974 | чугун | 150 | 50 | 7 | 86% |
|  | 8,00 | г.Сальск, ул. Шаумяна,4-б | 1974 | чугун | 150 | 50 | 7 | 86% |
|  | 87,00 | г.Сальск, ул. Шаумяна,4 | 1974 | чугун | 150 | 50 | 7 | 86% |
|  | 944,00 | г.Сальск, ул. Чернышевского | 1977 | керамика | 200/300 | 40 | 0 | 100% |
|  | 152,00 | г.Сальск, ул. Энгельса,18 | 1997 | чугун | 200 | 50 | 30 | 40% |
|  | 93,00 | г.Сальск, ул. Энгельса,14 | 1997 | чугун | 200 | 50 | 30 | 40% |
|  | 156,00 | г.Сальск, ул. Шаумяна,11-а | 1974 | асбестоцемент | 100 | 30 | -13 | 100% |
|  | 143,00 | г.Сальск, пер.Западный,74 | 2007 | асбестоцемент | 250 | 30 | 20 | 33% |
|  | 370,00 | г.Сальск, мкр. Нефтегородок | 1982 | керамика | 200 | 40 | 5 | 87% |
|  | 150,00 | г.Сальск, ул. Невского,30 | 1972 | чугун, керамика | 150/100 | 50 | 5 | 90% |
|  | 139,00 | г.Сальск, ул. Невского,1 | 1963 | асбестоцемент | 200 | 30 | -24 | 100% |
|  | 73,00 | г.Сальск, пер.Морской,8 | 1989 | асбестоцемент | 200/100 | 30 | 2 | 93% |
|  | 67,00 | г.Сальск, пер.Морской,6 | 1989 | керамика | 100/200 | 40 | 12 | 70% |
|  | 72,00 | г.Сальск, ул.Кирова, № 9 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 17,00 | г.Сальск, ул.Ленина,5 | 1989 | чугун | 100 | 50 | 22 | 56% |
|  | 83,00 | г.Сальск, ул.Ленина,31 | 1989 | керамика | 200 | 40 | 12 | 70% |
|  | 104,00 | г.Сальск, ул.Ленина,40 | 1989 | чугун, полиэтилен | 100/1500 | 40 | 12 | 70% |
|  | 74,00 | г.Сальск, ул.Ленина,25 | 1989 | чугун | 100/150 | 50 | 22 | 56% |
|  | 135,00 | г.Сальск, ул.Ленина,42 | 1989 | чугун,полиэтилен | 100/150 | 40 | 12 | 70% |
|  | 274,00 | г.Сальск, ул. Тургенева, 21 | 1989 | керамика | 100/200 | 40 | 12 | 70% |
|  | 47,00 | г.Сальск, ул.Буденного, №2. | 1974 | чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 41,00 | г.Сальск, ул.Буденного, № 1. | 1974 | чугун | 100 | 50 | 7 | 86% |
|  | 156,00 | г.Сальск, ул. Тургенева, 23 | 1989 | керамика | 100/200 | 40 | 12 | 70% |
|  | 170,00 | г.Сальск, ул. Донская | 2012 | полиэтилен | 150 | 40 | 35 | 13% |
|  | 158,00 | г.Сальск, ул. Пушкарного | 2011 | полиэтилен | 150 | 40 | 34 | 13% |
|  | 108,00 | г.Сальск, ул. Платова | 2014 | полиэтилен | 150 | 40 | 37 | 10% |
|  | 165,00 | г.Сальск, ул. Эюпова | 2012 | полиэтилен | 150 | 40 | 35 | 13% |
|  | 391,00 | г.Сальск, КНС1-ШК№6 | 2008 | полиэтилен | 150 | 40 | 31 | 22% |
|  | 130,00 | г.Сальск, ул.Февральская | 2015 | полиэтилен | 150 | 40 | 38 | 10% |
|  | 170,00 | г.Сальск, ул.Пушкина | 2015 | полиэтилен | 150 | 40 | 38 | 10% |
|  | 210,00 | г.Сальск, ул.Столбовая | 2003 | полиэтилен | 150 | 40 | 26 | 35% |
|  | 270,00 | г.Сальск, ул.Харченко | 2012 | полиэтилен | 150 | 40 | 35 | 12% |
|  | 198,00 | г.Сальск, ул.Барнаша | 2012 | полиэтилен | 150 | 40 | 35 | 12% |
|  | 156,00 | г.Сальск, ул.Коломийцева | 2008 | асбестоцемент | 150 | 30 | 21 | 30% |
|  | 273,00 | г.Сальск, ул.Кирова | 1982 | асбестоцемент | 150 | 30 | -5 | 100% |
|  | 240,00 | г.Сальск, ул.Рабочий | 1982 | асбестоцемент | 150 | 30 | -5 | 100% |
|  | 504,00 | г.Сальск, ул.Заводская | 1989 | Чугун | 250 | 50 | 22 | 56% |
|  | 217,00 | г.Сальск, ул.Красная-Пушкина | 1974 | асбестоцемент | 250 | 30 | -13 | 100% |
|  | 180,00 | г.Сальск, ул.Прохладная | 1982 | асбестоцемент | 250 | 30 | -5 | 100% |
|  | 598,00 | г.Сальск, ул.Седова | 1994 | керамика | 250 | 40 | 17 | 57% |
|  | 437,00 | г.Сальск, Шк№21-Газетный | 1981 | керамика | 200 | 40 | 4 | 90% |
|  | 640,00 | г.Сальск, ул. Таганрогская | 1994 | асбестоцемент | 250 | 30 | 6 | 76% |
|  | 200,00 | г.Сальск, ул. Буденного | 1994 | асбестоцемент | 200 | 30 | 6 | 76% |
|  | 317,00 | г.Сальск, ул. Кузнечная(от ЗАО Молоко) | 1994 | асбестоцемент | 200 | 30 | 6 | 76% |
|  | 369,00 | г.Сальск, ул. Ленина | 1983 | керамика | 250 | 40 | 6 | 85% |
|  | 220,00 | г.Сальск, ул.Морской | 1972 | асбестоцемент | 200 | 30 | -15 | 100% |
|  | 820,00 | г.Сальск, ул.Тельмана | 1972 | асбестоцемент | 200 | 30 | -15 | 100% |
|  | 180,00 | г.Сальск, ул.Дружбы | 1972 | асбестоцемент | 200 | 30 | -15 | 100% |
|  | 337,00 | г.Сальск, ул.Тургенева | 1989 | асбестоцемент | 200 | 30 | 2 | 93% |
|  | 255,00 | г.Сальск, ул.Промышленная | 1972 | керамика | 250 | 40 | -5 | 100% |
|  | 342,00 | г.Сальск, ул.Щорса | 1985 | асбестоцемент | 200 | 30 | -2 | 100% |
|  | 260,00 | г.Сальск, ул.Севастопольская(от КНСдо №36) | 1979 | асбестоцемент | 200 | 30 | -8 | 100% |
|  | 150,00 | г.Сальск, ул.Петровский | 2006 | асбестоцемент | 150 | 30 | 19 | 37% |
|  | 117,00 | г.Сальск, ул.Сакко | 2006 | асбестоцемент | 150 | 30 | 19 | 37% |
|  | 50,00 | г.Сальск, ул.Ростовский | 1983 | асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100% |
|  | 113,00 | г.Сальск, ул.Первомайская | 1983 | асбестоцемент | 250 | 30 | -4 | 100% |
|  | 239,00 | г.Сальск, ул. Трактовая,12 | 1974 | асбестоцемент | 150 | 30 | -13 | 100% |
| итого | 62 420,0 |  |  |  |  |  |  | 86,3% |

Протяженность сети водоотведения из асбестоцемента составляет около 21,0% от общей протяженности. Протяженность сетей из полиэтилена составляет около 7,0%, керамика – 17,4%, чугунные – 33,3%, ж/бетонные-21,3%

В 2015-2017 году на сетях водоотведения было зарегистрировано 14 порывов,

Таблица 2.1.3.б. – Дифференциация  сетей водоотведения по материалам (находящихся в обслуживании АО «Водоканал»)

| Населенный пункт | Материал | L, (м) |
| --- | --- | --- |
| г. Сальск | А/цемент | 13078 |
|  | Полиэтилен | 4396 |
|  | Керамика | 10840 |
|  | Чугун | 20829 |
|  | Ж/бетон | 13277 |
|  | ВСЕГО | 62420 |

Таблица 2.1.3.в – Дифференциация  по годам ввода в эксплуатацию сетей водоотведения (находящихся в обслуживании АО «Водоканал»)

| Населенный пункт | Год ввода в экспл-ю | L, (м) |
| --- | --- | --- |
| Г. Сальск | 1956 | 252 |
|  | 1958 | 59 |
|  | 1960 | 145 |
|  | 1961 | 678 |
|  | 1962 | 166 |
|  | 1963 | 894 |
|  | 1964 | 73 |
|  | 1970 | 2221 |
|  | 1972 | 3865 |
|  | 1973 | 800 |
|  | 1974 | 19813 |
|  | 1976 | 3891 |
|  | 1977 | 3016 |
|  | 1979 | 840 |
|  | 1980 | 800 |
|  | 1981 | 1215 |
|  | 1982 | 1063 |
|  | 1983 | 415 |
|  | 1985 | 342 |
|  | 1987 | 307 |
|  | 1988 | 1021 |
|  | 1989 | 6237 |
|  | 1992 | 194 |
|  | 1994 | 6441 |
|  | 1997 | 245 |
|  | 2005 | 210 |
|  | 2006 | 267 |
|  | 2007 | 493 |
|  | 2008 | 547 |
|  | 2010 | 2176 |
|  | 2011 | 216 |
|  | 2012 | 743 |
|  | 2013 | 2237 |
|  | 2014 | 108 |
|  | 2015 | 300 |
| г. Сальск | ВСЕГО | 62420 |

Таблица 2.1.3.г. - Сводный анализ аварийности сетей водоотведения

| Год | Населенный пункт | Кол-во аварий и повреждений | Протяженность сети, L, м | Удельная аварийность, ед./км | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Г. Сальск | 3 | 62420 | 0,048 | 86,3% |
| 2016 | Г. Сальск | 2 |  | 0,032 |  |
| 2017 | Г. Сальск | 9 |  | 0,144 |  |
|  | ВСЕГО | 14 |  |  |  |

Из 14 зарегистрированного повреждения в г. Сальск за 2015 – 2017 гг. 132 произошло на одних и тех же улицах:

| Улица | Кол-во аварий и повреждений |
| --- | --- |
| Суворова | 4 |
| Севастопольская | 1 |
| Одесская | 2 |
| Герцена | 1 |
| Ворошилова | 1 |
| Победы | 2 |
| Шаумяна | 2 |
| Общий итог | 14 |

В осеннее – весенний период количество сточных вод, поступающих в сеть водоотведения г. Сальск, значительно превышает проектный объем очистных сооружений, за счет поступления в сеть ливневого стока. С целью снижения нагрузки на ОСК необходима реконструкция ливневой канализации, и прокладка новых участков.

Канализационные насосные станции в количестве 8 шт. служат для перекачки сточных вод от бассейнов канализования до главной насосной станции (ГКНС), расположенной в 3.5 км от площадки очистных сооружений, а так же до КНС «Попова»

Таблица 2.1.3.д. – Описание уровня физического износа объектов системы водоотведения , выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации

| № | Объекты технического обследования | Год ввода в экспл-ю (% износа для сетей) | Описание уровня физического износа, выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации | Группа износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1, пер. Краснодарский, 1/1 | 1994 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, трещины, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. Выявлены сбои в работе погружного насоса. | В |
| 2 | КНС-2, ул. Коломийцева, 82 «В» | 1989 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. Повреждена линия освещения питающего кабеля. | В |
| 3 | КНС, ул. Севастопольская, 47 «А» | 1993 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. Деревянные оконные рамы пришли в негодность. Повреждена линия освещения питающего кабеля. | В |
| 4 | КНС, ул. Береговая, 2/2 | 1981 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Повреждена линия освещения питающего кабеля. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли. Интенсивная коррозия запорной арматуры, следы течей. | В |
| 5 | КНС, ул. Попова, 2 | 2002 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Повреждена линия освещения питающего кабеля. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. | В |
| 6 | КНС, пер. Газетный, 6/1 | 1992 | Здание КНС имеет крайне высокий уровень физического износа. Наблюдается выкрашивание раствора и разрушение кирпичной кладки стен, трещины, разрушение кровли. Присутствует интенсивная коррозия запорной арматуры. Повреждён питающий кабель. Выявлены сбои в работе погружного насоса. | Г |
| 7 | КНС АРЗ, ул. Фабричная, 2 «а»/1 | 1978 | Здание КНС имеет крайне высокий уровень физического износа. Наблюдается выкрашивание раствора и разрушение кирпичной кладки стен, трещины, разрушение кровли, следы течей. Деревянные оконные рамы пришли в негодность. Присутствует интенсивная коррозия металлоконструкций и запорной арматуры. Повреждён питающий кабель. | Г |
| 8 | КНС, ул. Азовская, 69 «Б» | 1972 | Здание КНС имеет крайне высокий уровень физического износа. Перегородка отстойника из бетона (машинного и грабельного отделения) в трещинах, отслоение облицовки и штукатурки. Течь крыши. Повреждён питающий кабель. Присутствует интенсивная коррозия запорной арматуры. | Г |
| 9 | КНС,пер. Белорусский |  | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Повреждена линия освещения питающего кабеля. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. | В |
| 10 | КНС, ул. Новостройка | 1992 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки. интенсивная коррозия запорной арматуры. | В |

## 14.1.5. Описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения

На территории г. Сальск действует единая централизованная система водоотведения.

## 14.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

На сегодняшний день выявлено несколько технических и технологических проблем системы водоотведения г. Сальск:

Реконструкция действующих очистных сооружений, с внедрением технологии УФ обеззараживания очищенных сточных вод

Капитальный ремонт существующих канализационных сетей.

Основные мероприятия программы:

- Разработка проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений.

- Разработка проекта и строительство новых сетей канализации.

- Реконструкция существующих сетей канализации

Разработка проекта и строительство ливневой канализации

При эксплуатации очистных сооружений канализации большое внимание уделяется удалению азота и фосфора из сточных вод в связи с негативным влиянием этих веществ на окружающую среду.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечение устойчивой работы данной системы.

14.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 14.2.1. баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Расчетное количество жителей, на отчетный 2017 год, составляет :

- г. Сальск – 58,2 тыс.чел.;

Объектами водотведения являются:

- население

- объекты соц.культ.быта

- местная промышленность

Приблизительные данные по поступлению сточных вод на 2017г. представлены в таблице № 2.2.1.а.

таблица № 2.2.1.а

14.2.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Единой системы дождевой канализации в городе нет. Имеется сеть открытых водоотводных каналов. Закрытые водостоки проложены только в районах многоэтажной застройки. Очистные сооружения дождевой канализации в городе отсутствуют, поверхностный сток сбрасывается в р.Егорлык без очистки.

Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

## 14.2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Данных об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод не предоставлено.

## 14.2.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому учету стоков.

## 14.2.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков от населения по максимальному нормативу водоотведения сведены в таблицу №2.2.5.а

Таблица №2.2.5.а

| год | действующая норма водоотведения куб.м/чел | количество жителей | итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовой расход, тыс.куб.м | max.суточный, куб.м/сут |
| 2017 | 160 | 59 120 | 3452,61 | 14188,80 |
| 2018 | 160 | 65 230 | 3809,43 | 15655,20 |
| 2019 | 160 | 69 600 | 4064,64 | 16704,00 |
| 2020 | 160 | 72 300 | 4222,32 | 17352,00 |
| 2021 | 160 | 77 200 | 4508,48 | 18528,00 |
| 2022 | 160 | 77 320 | 4515,49 | 18556,80 |
| 2023 | 160 | 80 150 | 4680,76 | 19236,00 |
| 2024 | 160 | 82 620 | 4825,01 | 19828,80 |
| 2025 | 160 | 85 100 | 4969,84 | 20424,00 |
| 2026 | 160 | 86 400 | 5045,76 | 20736,00 |
| 2027 | 160 | 89 700 | 5238,48 | 21528,00 |

## 14.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## 14.3.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население,

- местная промышленность,

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, и составляют для благоустроенной застройки – 160 л/сут на 1 человека.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода сточных вод населения.

Общий расход сточных вод на 2017 и 2027 год представлен в таблицах № 2.3.1.а и №2.3.1.б

Таблица №2.3.1.а.

| № п/п | Показатели | Водоотведение (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 160 | 58179 | м3 | 3397653,6 | 283138 | 9308,64 |
| ВСЕГО: | м3 | 3397653,6 | 283138 | 9308,64 |
| 2 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 20% |  | м3 | 679530,72 | 56627,6 | 1861,73 |
| ИТОГО | 58179 | м3 | 4077184,3 | 339765 | 11170,4 |

Таблица №2.3.1.б.

| № п/п | Показатели | Водоотведение (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Расчетный период 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 160 | 89700 | м3 | 5238480,0 | 430560,0 | 14352,0 |
| ВСЕГО: | м3 | 5238480,0 | 430560,0 | 14352,0 |
| 2 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 20% |  | м3 | 1047696,0 | 86112,0 | 2870,4 |
| ИТОГО | 89700 | м3 | 6286176,0 | 516672,0 | 17222,4 |

Таким образом, общая требуемая производительность канализационных очистных сооружений на 2027 год составляет: 17 222,4 м3/сут.

## 14.3.2. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

таблица №2.3.2.а

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период 2017 год | Расчетный период 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Месяц | Сутки | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | м3 | 3397653,6 | 283138 | 9308,64 | 5238480,0 | 430560,0 | 14352,0 |
| ВСЕГО: | м3 | 3397653,6 | 283138 | 9308,64 | 5238480,0 | 430560,0 | 14352,0 |
| 2 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | м3 | 679530,72 | 56627,6 | 1861,73 | 1047696,0 | 86112,0 | 2870,4 |
| ИТОГО | м3 | 4077184,3 | 339765 | 11170,4 | 6286176,0 | 516672,0 | 17222,4 |

## 14.3.3. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В будущем г. Сальск предполагается единая зона централизованного водоотведения. Сеть водоотведения, охватывающая данную зону, будет принимать сточные воды от всех абонентов города.

## 14.3.4. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В городе наблюдается дефицит производственной мощности КОС, что составляет 39%.

Для обеспечения безопасности здоровья населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 30 000 м3/сут., с внедрением технологии УФ обеззараживания очищенных сточных вод.

- Разработка проекта по строительству и реконструкции сетей канализации.

Таким образом, производительности реконструируемых КОС будет достаточно для очистки всех сточных вод г. Сальска, с перспективой развития до 2027 года.

## 14.3.5. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В случае обеспечения всех жителей г. Сальск централизованным водоотведением на 2027 год и в условиях залпового сброса резерв производственной мощности очистных сооружений составляет более 30%.

## 14.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 30 000 м3/сут., с внедрением технологии УФ обеззараживания очищенных сточных вод.

- Разработка проекта по строительству и реконструкции сетей канализации;

- Разработка проекта по строительству ливневой канализации.

## 14.4.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Для обеспечения безопасности здоровья населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо произвести реконструкцию КОС мощностью 30 000 м3/сут и реконструкцию сетей канализации.

## 14.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Таблица 2.4.2.а.

| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Кол-во | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | Реализация мероприятия, тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | Мероприятия по повышению качества товаров и услуг в сфере водоотведения |
| 1.1 | Проектирование самотечного канализационного коллектора диаметром d-315 мм по ул. Магистральная | 1,2 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 209,99 | 209,99 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.2 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-315 мм по ул. Магистральная | 1,2 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 6479,11 |  |  | 6479,11 |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.3 | Проектирование напорной канализации диаметром d-400 мм по ул. по К. Маркса до ул. Магистральная | 0,5 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 87,50 |  | 87,50 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.4 | Строительство наружных сетей напорной канализации из полиэтиленлвых труб диаметром d-400 мм по ул. по К. Маркса до ул. Магистральная | 0,5 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 6173,62 |  |  |  | 6173,62 |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.5 | Проектирование КНС микрорайон ул. Магистральная | 1 | шт. | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 247,91 |  | 247,91 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.6 | Строительство КНС микрорайон ул. Магистральная | 1 | шт. | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 3132,90 |  |  | 3132,90 |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.7 | Строительство КНС ул. Кагальницкого для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 1 | шт. | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 3132,90 | 3132,90 |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.8 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Аэродромная от ул. Яшина до ул. Кагальницкого для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 200 | м³ | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 6310,81 | 3000,00 | 3310,81 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.9 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Верхняя от строящейся школы до ул. Кагальницкого | 1,5 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 6585,19 |  |  | 6585,19 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.10 | Строительство наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-500 мм по ул. Кавказская от КНС по ул. Кавказская доул. Свободы для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 3 | шт | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 21376,84 |  | 10500,00 | 10876,84 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.11 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Школьная площадь от ул. Свободы до пер. Веселый для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 1 | шт | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 3086,81 |  |  | 3086,81 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.12 | Проектирование и строительство канализационной сети от ул. Ушакова по ул. Халтурина, с проектированием и строительством КНС и напорной канализационной линии с устройством гасительного колодца по ул. Халтурина-Суворова | 0,8 | км | Обеспечение водоотведением детского сада-ясли по ул. Ушакова, 10а | 15000,0 |  | 15000,0 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.13. | Проектирование и строительство подводящих сетей водоотведение к детскому саду по ул. Чернышевского 133-е | 0,2 | км | Обеспечение водоотведением детского сада по ул. Чернышевского, 133-е | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.14. | Проектирование и строительство подводящих сетей водоотведения к КНС по ул. Кавказской к школе по ул. Верхняя, 10-а | 0,5 | км | Обеспечение водоотведением школы | 3500,0 |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
|  | ИТОГО по п. I |  |  |  | 76823,58 | 6342,89 | 34146,22 | 30160,85 | 6173,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| II | Мероприятия по обеспечению бесперебойного водоотведения |
| 2.1 | Монтаж дизельного генератора АД-150 (ЯМЗ) на территории КНС "Азовская" | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 966,00 |  |  | 966,00 |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.2 | Монтаж дизельного генератора АД-125 (ЯМЗ) на территории КНС "Попова" | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 915,00 |  |  |  | 915,00 |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.3 | Монтаж дизельного генератора АД-100 (ЯМЗ-238 ДИ) на территории КНС "АРЗ" | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 667,00 |  |  |  |  | 667,00 |  |  |  | Производственная программа |
|  | ИТОГО по п. III |  |  |  | 2548,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 915,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| III | Мероприятия по улучшению технического состояния оборудования |
| 3.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации города на 7,5 тыс м³/сут. (проект и монтаж тех.оборудования) | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 200000,00 |  | 4000,00 | 15000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 26000,00 | 20000,00 | Бюджет |
| 3.2 | Замена канализационной линии по ул. Промышленная, канализационного коллектора по ул. Суворова от КНС "Азовская" до ОСК, строительство КНС "Азовская" | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 171000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 21000,00 |  |  | Бюджет |
| 3.3 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по пер. Краснодарский | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  | 2650,00 |  |  |  | Бюджет |
| 3.4 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Береговая | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  | 2650,00 |  |  | Бюджет |
| 3.5 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Фабричная | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  |  | 2650,00 |  | Бюджет |
| 3.6 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по пер. Газетный | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2650,00 | Бюджет |
| 3.7 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Коломийцева | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  | 2650,00 |  |  | Бюджет |
| 3.8 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Севастопольская | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  |  | 2650,00 |  | Бюджет |
| 3.9 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Новостройка | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  | 2650,00 |  |  |  |  | Бюджет |
| 3.10 | Проектирование реконструкции самотечных канализационных линий по городу | 15 | км | Повышение качества водоотведения | 2625,44 | 2625,44 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.11 | Реконструкция наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-315 мм | 15 | км | Повышение качества водоотведения | 80863,87 | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 11863,87 | Производственная программа |
| 3.12 | Проектирование реконструкции сетей напорной канализации по городу | 2,5 | км | Повышение качества водоотведения | 437,58 |  | 437,58 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.13 | Реконструкция наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб | 2,5 | км | Повышение качества водоотведения | 33693,28 |  |  | 17500,00 |  |  | 16193,28 |  |  | Производственная программа |
|  | ИТОГО по п. III |  |  |  | 507170,17 | 37625,44 | 44437,58 | 72500,00 | 87650,00 | 87650,00 | 99493,28 | 43300,00 | 34513,87 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 586541,75 | 43968,33 | 78583,80 | 103626,85 | 94738,62 | 88317,00 | 99493,28 | 43300,00 | 34513,87 |  |

## 14.4.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Целесообразно произвести реконструкцию КОС, что, несомненно, приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы водоотведения; повышение качества обслуживания абонентов, снижение негативного воздействия на окружающую среду

## 14.4.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Мероприятий по строительству и реконструкции на момент составления схемы водоснабжения не производится.

## 14.4.5. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения нет.

До 2027 год планируется организовать аварийную и диспетчерскую службы. Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

## 14.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории города и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. К 2027году планируется 100% обеспечение населения централизованными системами канализации. К

Канализование от существующей жилой и общественной застройки осуществляется самотечными и напорными коллекторами в сборную канализационную насосную станцию ГКНС, и далее напорным коллектором, на очистные сооружения биологического типа.

## 14.4.7. границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Для предлагаемой производительности СЗЗ канализационных очистных сооружений составляет - 200 метров.

14.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 14.5.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный:

- для площадки проектируемых канализационных очистных сооружений – 200 м.

14.5.2 сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природную среду при проектировании необходимо учесть:

- Система доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения

- Система УФ-обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в водоем. Снижение уровня хлора в сточных водах, сбрасываемых в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема.

- Система механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий, занятых под полями фильтрации.

- Реконструкция старых и строительство новых участков сети ливневой канализации. С целью снижения нагрузки на ОСК необходима реконструкция ливневой канализации, и прокладка новых участков.

## 14.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2030г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице №2.6.а.

Таблица №2.6.а. Оценка затрат на проведение мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции объектов системы водоотведения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Кол-во | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | Реализация мероприятия, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | Мероприятия по повышению качества товаров и услуг в сфере водоотведения |
| 1.1 | Проектирование самотечного канализационного коллектора диаметром d-315 мм по ул. Магистральная | 1,2 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 209,99 | 209,99 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.2 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-315 мм по ул. Магистральная | 1,2 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 6479,11 |  |  | 6479,11 |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.3 | Проектирование напорной канализации диаметром d-400 мм по ул. по К. Маркса до ул. Магистральная | 0,5 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 87,50 |  | 87,50 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.4 | Строительство наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. по К. Маркса до ул. Магистральная | 0,5 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 6173,62 |  |  |  | 6173,62 |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.5 | Проектирование КНС микрорайон ул. Магистральная | 1 | шт. | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 247,91 |  | 247,91 |  |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.6 | Строительство КНС микрорайон ул. Магистральная | 1 | шт. | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 3132,90 |  |  | 3132,90 |  |  |  |  |  | Бюджет |
| 1.7 | Строительство КНС ул. Кагальницкого для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 1 | шт. | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 3132,90 | 3132,90 |  |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.8 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Аэродромная от ул. Яшина до ул. Кагальницкого для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 200 | м³ | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 6310,81 | 3000,00 | 3310,81 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.9 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Верхняя от строящейся школы до ул. Кагальницкого | 1,5 | км | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 6585,19 |  |  | 6585,19 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.10 | Строительство наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-500 мм по ул. Кавказская от КНС по ул. Кавказская до ул. Свободы для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 3 | шт | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 21376,84 |  | 10500,00 | 10876,84 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.11 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Школьная площадь от ул. Свободы до пер. Веселый для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная | 1 | шт | Обеспечение водоотведения строящихся объектов | 3086,81 |  |  | 3086,81 |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.12 | Проектирование и строительство канализационной сети от ул. Ушакова по ул. Халтурина, с проектированием и строительством КНС и напорной канализационной линии с устройством гасительного колодца по ул. Халтурина-Суворова | 0,8 | км | Обеспечение водоотведением детского сада-ясли по ул. Ушакова, 10а | 15000,0 |  | 15000,0 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.13. | Проектирование и строительство подводящих сетей водоотведение к детскому саду по ул. Чернышевского 133-е | 0,2 | км | Обеспечение водоотведением детского сада по ул. Чернышевского, 133-е | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
| 1.14. | Проектирование и строительство подводящих сетей водоотведения к КНС по ул. Кавказской к школе по ул. Верхняя, 10-а | 0,5 | км | Обеспечение водоотведением школы | 3500,0 |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  | Тариф на подключение |
|  | ИТОГО по п. I |  |  |  | 76823,58 | 6342,89 | 34146,22 | 30160,85 | 6173,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| II | Мероприятия по обеспечению бесперебойного водоотведения |
| 2.1 | Монтаж дизельного генератора АД-150 (ЯМЗ) на территории КНС "Азовская" | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 966,00 |  |  | 966,00 |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.2 | Монтаж дизельного генератора АД-125 (ЯМЗ) на территории КНС "Попова" | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 915,00 |  |  |  | 915,00 |  |  |  |  | Производственная программа |
| 2.3 | Монтаж дизельного генератора АД-100 (ЯМЗ-238 ДИ) на территории КНС "АРЗ" | 1 | шт | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 667,00 |  |  |  |  | 667,00 |  |  |  | Производственная программа |
|  | ИТОГО по п. III |  |  |  | 2548,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 915,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| III | Мероприятия по улучшению технического состояния оборудования |
| 3.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации города на 7,5 тыс м³/сут. (проект и монтаж тех.оборудования) | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 200000,00 |  | 4000,00 | 15000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 26000,00 | 20000,00 | Бюджет |
| 3.2 | Замена канализационной линии по ул. Промышленная, канализационного коллектора по ул. Суворова от КНС "Азовская" до ОСК, строительство КНС "Азовская" | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 171000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 21000,00 |  |  | Бюджет |
| 3.3 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по пер. Краснодарский | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  | 2650,00 |  |  |  | Бюджет |
| 3.4 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Береговая | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  | 2650,00 |  |  | Бюджет |
| 3.5 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Фабричная | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  |  | 2650,00 |  | Бюджет |
| 3.6 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по пер. Газетный | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2650,00 | Бюджет |
| 3.7 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Коломийцева | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  | 2650,00 |  |  | Бюджет |
| 3.8 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Севастопольская | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  |  |  |  | 2650,00 |  | Бюджет |
| 3.9 | Строительство автоматической насосной станции, расположенной по ул. Новостройка | 1 | объект | Повышение качества водоотведения | 2650,00 |  |  |  | 2650,00 |  |  |  |  | Бюджет |
| 3.10 | Проектирование реконструкции самотечных канализационных линий по городу | 15 | км | Повышение качества водоотведения | 2625,44 | 2625,44 |  |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.11 | Реконструкция наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-315 мм | 15 | км | Повышение качества водоотведения | 80863,87 | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 11863,87 | Производственная программа |
| 3.12 | Проектирование реконструкции сетей напорной канализации по городу | 2,5 | км | Повышение качества водоотведения | 437,58 |  | 437,58 |  |  |  |  |  |  | Производственная программа |
| 3.13 | Реконструкция наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб | 2,5 | км | Повышение качества водоотведения | 33693,28 |  |  | 17500,00 |  |  | 16193,28 |  |  | Производственная программа |
|  | ИТОГО по п. III |  |  |  | 507170,17 | 37625,44 | 44437,58 | 72500,00 | 87650,00 | 87650,00 | 99493,28 | 43300,00 | 34513,87 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 566541,75 | 43968,33 | 58583,80 | 103626,85 | 94738,62 | 88317,00 | 99493,28 | 43300,00 | 34513,87 |  |

## 14.6.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения" содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам

## 14.6.1.1. показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

## 14.6.1.2. Показатели качества обслуживания абонентов

Показателями качества обслуживания абонентов в системе водоотведения являются:

Обеспечение абонентов качественным отводом и очисткой сточных вод.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации.

Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации.

Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за сбрасываемую воду.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации.

Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

## 14.6.1.3. показатели качества обслуживания абонентов

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, относятся:

перебои в водоотведении – 0%;

частота отказов в услуге водоотведения – 0%;

отсутствие протечек и запаха.

показатели качества очистки сточных вод;

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

## 14.6.1.4. показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

## 14.6.1.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшения качества очистки сточных вод

Данные по инвестиционным программам отсутствуют.

Для улучшения качества обслуживания абонентов и улучшения качества очистки сточных вод в рамках разрабатываемой схемы предложены мероприятия, которые несомненно приведут к улучшению качества жизни населения сельсовета.

## 14.6.1.6. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

## 14.6.2. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

В соответствии с информацией, полученной от администрации МО, бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования отсутствуют.

15. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Срок реализации мероприятий инвестиционной программы охватывает период: 2020-2027 годы.

Сценарий развития предполагает развитие системы водоснабжения в различных районах сельсовета, а также переселение жителей из ветхого, аварийного, жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения существующих объектов и новых абонентов.

Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной реконструкции и строительстве новых магистральных, квартальных водопроводных кольцевых сетей, которые обеспечат водой питьевого качества все население, объекты соц.культ. быта и предприятия МО городское поселение Сальск.

Развитие системы водоснабжения по выбранному направлению обеспечит в полном объеме всех потребителей качественной водой.

Основные мероприятия схемы:

- Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений – 2020-2021гг.

- Реконструкция водозаборных сооружений - 2020-2022 гг.

- Реконструкция насосных станций системы водоснабжения - 2020-2024гг.

- Реконструкция сетей водоснабжения - 2020-2027гг.

- Строительство сетей водоснабжения - 2020-2027 гг.

16. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Расчет величины необходимых вложений на реализацию мероприятий    инвестиционной программы обусловлен следующими факторами.

В инвестиционную программу включены мероприятия по строительству и реконструкции объектов г. Сальска в Таблице

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
|  | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству резервуара V=250 м³ водозабор "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная |
| 2 | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству водозабора в мкр. по ул. Магистральная |
| 3 | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству насосной станции 2-го подъема в мкр. Новосальск по ул. Магистральная |
| 4 | Строительство скважин на 1 подъеме водозабора х.Бровки для обеспечения водой мкр. по ул. Аэродромная |
| 5 | Строительство резервуара для воды на водозаборе в х. Бровки для обеспечения водой мкр. по ул. Аэродромная |
| 6 | Проектирование и монтаж электролизной установки для обеззараживания воды (с учетом строительства нового здания электролизной) на водозаборе х. Бровки |
| 7 | Строительство КТП 630/10/0,4 киоскового типа на территории 1-го подъема водозабора х. Бровки |
| 8 | Строительство линий 0,4 кВ на территории 1-го подъема водозабора в х.Бровки |
| 9 | Строительство Резервной линии 10 кВ к территории 1-го подъема водозабора в х. Бровки |
| 10 | Устройство электроснабжения водозабора «Новосальск» к мкр. по ул. Магистральная |
| 11 | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству сетей водопровода к мкр. ул. Магистральная |
| 12 | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству водопровода от скважин до резервуара в мкр. Новосальск по ул. Магистральная |
| 13 | Строительство наружных сетей водопровода от водовода диаметром 500мм до резервуара и от резервуара до машинного зала НС 2-го подъема водозабора х. Бровки для обеспечения водой мкр. по ул. Аэродромная |
| 14 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм от 3-х скважин до существующей водопроводной линии d-500 мм от территории I-го подъема водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная |
| 15 | Разработка рабочей документации и строительство водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" |
| 16 | Разработка рабочей документации и строительство водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) и d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайона ул. Артюхиной |
| 17 | Разработка рабочей документации и строительство водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" |
| 18 | Разработка рабочей документации и строительство водопровода к школе по ул. Верхняя, 10а |
| 19 | Разработка рабочей документации и строительство водопровода к планируемому детскому саду по ул. Чернышевского, 133-е |
| 20 | Разработка рабочей документации и строительство КНС по ул. Магистральная |
| 21 | Строительство КНС на ул. Кагальницкого для обеспечения канализацией строящегося мкр. по ул. Аэродромная |
| 22 | Строительство автономной насосной станции, по пер. Краснодарский |
| 23 | Строительство автономной насосной станции, по ул. Береговая |
| 24 | Строительство автономной насосной станции, по ул. Фабричная |
| 25 | Строительство автономной насосной станции, по пер. Газетный |
| 26 | Строительство автономной насосной станции, по ул. Коломийцева |
| 27 | Строительство автономной насосной станции, по ул. Севастопольская |
| 28 | Строительство автономной насосной станции, по ул. Новостройка |
| 29 | Разработка рабочей документации и строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 315 мм по ул. Магистральная |
| 30 | Разработка рабочей документации и строительство напорной канализации диаметром 400 мм по ул. К.Маркса до ул. Магистральная |
| 31 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Аэродромная от ул. Яшина до ул. Кагальницкого для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная |
| 32 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Верхняя от строящейся школы до ул. Кагальницкого |
| 33 | Строительство наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-500 мм по ул. Кавказская от КНС по ул. Кавказская доул. Свободы для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная |
| 34 | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Школьная площадь от ул. Свободы до пер. Веселый для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная |
| 35 | Проектирование и строительство канализационной сети от ул. Ушакова по ул. Халтурина, с проектированием и строительством КНС и напорной канализационной линии с устройством гасительного колодца по ул. Халтурина-Суворова |
| 36 | Проектирование и строительство подводящих сетей водоотведение к детскому саду по ул. Чернышевского 133-е |
| 37 | Проектирование и строительство подводящих сетей водоотведения к КНС по ул. Кавказской к школе по ул. Верхняя, 10-а |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Проектирование и капитальный ремонт скважины по ул. Трудовая, 2 в мкр. Кучур-да |
| 2 | Проектирование и капитальный ремонт скважин по ул. Объездной в мкр. Водстрой |
| 3 | Очистка резервуара чистой питьевой воды, расположенного на территории 2-го подъема водозабора х. Бровки |
| 4 | Очистка резервуара чистой питьевой воды, расположенного на территории водозабора «Заречный» |
| 5 | Разработка рабочей документации и строительство водопровода для закольцовки водопроводной сети ул. Ушакова до ул. Чайковского |
| 6 | Реконструкция водовода диаметром 500 мм от водозабора х.Бровки до ул. Кавказская |
| 7 | Разработка рабочей документации и реконструкция сетей водоснабжения г. Сальска |
| 9 | Реконструкция очистных сооружений канализации города на 7,5 тыс м³/сут. (проект и монтаж тех.оборудования) |
| 8 | Реконструкция канализационной линии по ул. Промышленная, канализационного коллектора по ул. Суворова от КНС "Азовская" до ОСК, строительство КНС "Азовская" |
| 9 | Проектирование и реконструкция самотечных сетей водоотведения по г. Сальску |
| 10 | Проектирование и реконструкция напорных сетей водоотведения по г. Сальску |

Инвестиционная программа АО "Водоканал"  рассчитана на 8 лет на период с 2020 по 2027 годы, что должно благоприятно отразиться на общей инвестиционной привлекательности региона, так как в течении этого периода будут увлечены средства, вкладывающиеся в развитие жилищно-коммунального хозяйства г. Сальска.

Общая сумма планируемых инвестиций составляет -  997283,03 тыс. руб., в том числе в сфере водоснабжения и водоотведения – 997283,03 тыс.  руб.

Источниками финансирования Инвестиционной программы АО "Водоканал"   на 2020-2027 год станут:

-   бюджетные средства – 442684,98 тыс. руб. или 44,4% расходов инвестиционной программы;

- Плата потребителей за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и водоотведения г. Сальска -  191390,96 тыс. руб. или  19,2 % расходов инвестиционной программы;

- тариф на питьевую воду  и водоотведение для потребителей г. Сальска – 363207,09 тыс. руб. или 36,4% расходов инвестиционной программы.

Взимание платы за подключение (технологическое присоединение) потребителей будет производиться на основании тарифа за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и водоотведения утверждаемым  региональной службой по тарифам Ростовской области.

В  составе тарифа на питьевую воду для потребителей г. Сальска источником финансирования будет выступать статья расходов "нормативная         прибыль" подстатья "прибыль на капитальные вложения".

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы АО "Водоканал"  позволит улучшить качество предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения потребителям  г. Сальска. Кроме того, реализация мероприятий Инвестиционной программы АО "Водоканал" на 2020-2027 годы будет способствовать повышению привлекательности района в глазах инвесторов.

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы АО "Водоканал"  позволит улучшить качество предоставляемых услуг водоснабжения потребителям г. Сальска.

Общий финансовый план Инвестиционной программы и источники финансирования инвестиционной программы представлены в Таблице.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и водоотведения АО "Водоканал" приведен в Таблице.

17. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих технологических результатов:

- достижение безаварийного водоснабжения и водоотведения;

- сокращение потерь воды при транспортировке;

Оценка экономической эффективности сведена в Таблицу Инвестиционной программы АО "Водоканал".

# Text boxes

| № п/п | Показатели | Водопотребление (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Расчетный период 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 160 | 89700 | м3 | 5238480,0 | 436540,0 | 14352,0 |
| 2 | Собственные нужды | 4% |  | м3 | 209539,2 | 17461,6 | 574,1 |
| 3 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 22% |  | м3 | 1156656,4 | 96388,1 | 3168,9 |
| ИТОГО | 89700 | м3 | 6604675,6 | 550389,6 | 18095,0 |

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 18095,0 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 7 176,0 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 756,0 |
| ВСЕГО | 26027,0 |

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - от собственных абонентов (население) | тыс.куб.м | 727,03 |
|  | - от бюджетных организаций | тыс.куб.м | 135,08 |
|  | - от прочих потребителей | тыс.куб.м | 163,73 |
|  | - от других организациям, осуществляющих водоотведение | тыс.куб.м | 124,45 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - на собственные очистные сооружения | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - другим организациям | тыс.куб.м | - |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс.куб.м | - |