Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022                                                                                                     № 495

г. Сальск

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального                   образования «Сальское городское             поселение» Сальского района Ростовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь подпунктом «в» пункта 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, на основании акта технического обследования централизованных систем водоснабжения мкр. Плодопитомник Сальского городского поселения от 25.05.2022, выполненного ООО «Родник», на основании акта технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, выполненного ООО «Сальский водоканал» от 21.10.2022 Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области» на период с 2022 до 2032 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить его на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить  на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Привалова В.В.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                        	        И.И. Игнатенко

Постановление вносит

отдел ЖКХ, благоустройства и строительства  Заярная М.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 24.10.2022 № 495

Схема водоснабжения и водоотведения

Сальского городского поселения

Ростовской области на период с 2022 по 2032 гг.

г. Сальск,

2022 год

# Оглавление

Оглавление	3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

Описание муниципального образования	3

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	3

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	3

1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	3

1.1.2. описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	3

1.1.3 описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения	3

1.1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.1.5. перечень предприятий владеющих объектами централизованной системы водоснабжения	51

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	51

1.2.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	51

1.2.2 различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	52

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	52

1.3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	52

1.3.2 территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	53

1.3.3 структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)	54

1.3.4 сведения о фактическом потреблении населением питьевой и технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	56

1.3.5. описание существующей системы коммерческого учета питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета	57

1.3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	58

1.3.7. прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой и технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

1.3.8. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	60

1.3.9. описание территориальной структуры потребления питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	61

1.3.10. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды абонентами 61

1.3.11. сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	62

1.3.12. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов)	62

1.3.13. расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величины потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	63

1.3.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	63

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	63

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	64

1.4.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;	76

1.4.3. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	76

1.4.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	76

1.4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	77

1.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование	77

1.4.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	77

1.4.8 границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	77

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:	78

1.5.1. на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	78

1.5.2. на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	78

1.5.3. по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод	78

1.5.4. по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	80

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	80

1.6.1. оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	80

1.6.2. оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	81

1.6.3. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	95

1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» СОДЕРЖИТ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ	96

1.7.1. показатели качества соответственно питьевой воды	96

1.7.2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	96

1.7.3. показатели качества обслуживания абонентов	97

1.7.4. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	97

1.7.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	97

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ;	97

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	98

2.1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	98

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деления территории поселения на эксплуатационные зоны.	98

2.1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных сетей	98

2.1.2.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод	98

2.1.2.2. Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	3

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	3

2.1.3. Описание состояния и функционирования канализационных сетей, сооружений на них, включая оценку их износа	3

2.1.4. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

2.1.5. Описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения	3

2.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	3

2.2.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	3

2.2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	3

2.2.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	3

2.2.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	3

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	3

2.3.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	3

2.3.2. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод	3

2.3.3. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	3

2.3.4. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	3

2.3.5. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	3

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	3

2.4.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	3

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;	3

2.4.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	181

2.4.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	3

2.4.5. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	3

2.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	3

2.4.7. границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	3

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	3

2.5.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	3

2.5.2. сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	3

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	3

2.6.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам	147

2.6.1.1. показатели надежности и бесперебойности водоотведения	3

2.6.1.2. Показатели качества обслуживания абонентов	3

2.6.1.3. показатели качества обслуживания абонентов	3

2.6.1.4. показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	3

2.6.1.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшения качества очистки сточных вод	3

2.6.1.6. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	3

2.6.2. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.	3

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	3

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставление вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом, и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2032 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от             5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Приказ Минстроя Россия  от 27.12 2021 года № 1016.

СП 31.13330.2021 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП   32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». СНИП 2.04.03-85 с (изменениями №1) СП (Свод правил)  утвержден от 25.12.2018 № 860 пр и введен в действие от 29.06.2019;

СП 3.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  СНиП 2.04.01-85 СП (Свод правил)  утвержден от 30.12.2020 года № 920 пр и введен в действие от 01.07.2021;

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан;

РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

# Описание муниципального образования

Сальское городское поселение расположено в Сальском районе, на юго-востоке Ростовской области. Общая площадь поселения 4388,3 га (43,88 кв.км.), на его территории расположен районный центр – г. Сальск.

Граница Сальского городского поселения утверждена Областным законом Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Сальский район» и  муниципальных образований в его составе».

Территория поселения граничит:

- на севере -  с Буденновским и Екатериновским сельскими поселениями Сальского района;

- на юге – с Кручёно-Балковским сельским поселением Сальского района;

- на востоке – с Рыбасовским сельским поселением Сальского района;

- на западе – с Гигантовским сельским поселением Сальского района.

Расположен город Сальск в Сальских степях, на реке Средний Егорлык (левый приток реки Маныч, относящейся к бассейну реки Дон).

Территория городского поселения включает в себя земли населённых пунктов и реку Ср. Егорлык.

Развитая транспортная инфраструктура является отличительной особенностью современного Сальска. Сеть автомобильных и железнодорожных магистралей обеспечивает ему связь с Волгоградской областью, Республикой Калмыкия, Краснодарским и Ставропольским краями. Расстояние до областного центра г. Ростова-на-Дону – 182 км.

В соответствии с паспортом муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района численность населения на отчетный 2021 год составила 58 179 человек.

Промышленный сектор Сальского городского поселения образуют:

- Промышленные предприятия: ОАО «Сальское Молоко» (производство молочных продуктов), ЗАО «Холдинг СКЗ» (производство кирпича, черепицы и прочих строительных, изделий из обожженной глины), ООО «Ландшафт» и ЗАО «Юг Руси» ф-л Сальский (хранение и складирование зерна)

- Сельскохозяйственные организации: ООО «Сальсксельхозхимия» (предоставление услуг в области растениеводства, животноводства).

- Предприятия текстильной, пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности: ОАО «Сальская швейная фабрика» (производство верхней одежды из тканей для мужчин и женщин), ООО «Сальская мебель» (производство мебели), ООО «Артекс Групп» (производство текстильных изделий различного назначения), ОАО «Сальский хлебокомбинат» (производство прочих пищевых продуктов), ООО «Сегежская упаковка» (производство бумаги и упаковки).

В Сальском городском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами. Общая площадь жилого фонда Сальского городского поселения составляет 1559,2 тыс. кв. м.

Уровень инженерного благоустройства населённого пункта – средний, централизованы системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризующийся недостаточным увлажнением, с жарким летом и теплой погодой зимой.

# 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

# 1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельсовета и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

В настоящее время  услуги по водоснабжению на территории  Сальского городского поселения оказывает ООО «Сальский Водоканал», Дирекция по теплоснабжению структурное подразделение Северо - кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Сальский производственный участок), ООО «Родник» и  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Водопроводные сети Сальского городского поселения  составляют  279,406 км, в том числе 17,1 км - водоводы, 29,932 км – бесхозяйственные сети, из них:

- водопроводные сети, находящиеся в обслуживании ООО «Сальский Водоканал»          г. Сальска -276,835 км

- водопроводные сети, находящиеся в обслуживании ООО «Родник»                                   мкр. Плодопитомник, г. Сальска - 2,571 км.

Ресурсоснабжающие предприятия имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения с населением и организациями города.

Расчеты с организациями за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур, расчеты с населением осуществляются за расчетный период времени, на основании приборов учета и нормативов водопотребления.

Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения от ООО «Сальский Водоканал».

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения ООО «Сальский Водоканал» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений.

Источником водоснабжения застройки Сальского городского поселения являются разведанные запасы подземных вод Конско-Карганского водоносного горизонта с устроенным водозабором из скважин, на базе разведанных  Сальского и Новосальского месторождений с утвержденными запасами подземных вод 25,0 тыс. и 15,0 тыс.м3/сут соответственно.

Кроме этого, разведано «Гигантовское» месторождение с запасами воды питьевого качества 10,0 тыс. м3/сут, расположенного в 16 км от населенного пункта.

Ново-Сальское месторождение в настоящее время зарезервировано,  водоснабжение осуществляется в основном от Сальских водозаборных сооружений, расположенных в 3 км от города, в районе х. Бровки.

Конско-Карганский водоносный горизонт характеризуется значительной и выдержанной мощностью, высокими фильтрационными свойствами. Качество воды не соответствует требованиям ГОСТ по показателям сухого осадка, нитратов, аммиака, фенолов. Сероводород содержится до 0,41 г/л.  Однако, учитывая отсутствие других более качественных источников воды, согласовано использование для централизованного водоснабжения. Надежность источника воды подтверждена многолетним опытом эксплуатации его на территории города Сальска (горизонт эксплуатируется с 1913 года).

Система водоснабжения принята с двумя подъемами. I-й подъем- на площадке водозабора в районе х. Бровки. Водопроводные сооружения II-го подъема расположены севернее площадки водозабора, на отдельном участке.

На перспективу принята система водоснабжения с двухсторонним питанием- вторoе со стороны зарезервированного водозабора, расположенного в планировочном районе «Новосальск».

Схема водоснабжения:

Для снабжения потребителей г. Сальска водой, в качестве источника водоснабжения используется подземный горизонт водозаборов расположенных на окраине х. Бровки и водозабор района Заречный, а также ряд артезианских скважин, расположенных в черте города (микрорайон Кучур-да, Ново-Сальск, Капустино и центр города).

Вода из артезианских скважин главного в/з «Бровки» поднимается насосами марки ЭЦВ 10-65-110 и подается по водоводу диаметром 200 мм в 2 обвалованных ж/б резервуара, расположенных на территории насосной станции II подъема в х. Бровки. Далее насосами НС 2-го подъема подается в г. Сальск двумя водоводами диаметром 500 мм протяженностью 17,1 км.: 1 - ой ниткой до ул. Ленина-Дзержинского, 2-ой ниткой мкр. «Ново-Сальск» до завода КПО. С водоводами в единую систему включены разводящие уличные сети. Обеззараживание воды осуществляется жидким хлором.

Водозаборный узел состоит из эксплуатационных скважин и насосных станций I-го подъема. Общая глубина скважин 125-140 м.

Водоносный горизонт напорный со статическим уровнем порядка 17-20м и 25-28 м.

Насосные станции I-го подъема оборудованы насосами проектной производительностью 837 м3/час.

Площадка насосной II-го подъема расположена севернее площадки водозабора на расстоянии 400м и занимает площадь 3 га.

Насосная станция II-го подъема оборудована насосами проектной производительностью 630 м3/час. На территории насосной станции находятся 2 резервуара емкостью 2000м3 и 2500м3, хлораторная и вспомогательные сооружения.

Вода из артезианских скважин, расположенных в черте города (микрорайон Кучур-да, Ново-Сальск, Капустино и центр города) поступает непосредственно в сеть.

Расходы на 1-ую очередь  расчетного срока полностью обеспечиваются Сальским водозабором.

Необходимое количество питьевой воды на 2-ой период расчетного срока будет обеспечено за счёт включения в систему водообеспечения городского поселения Ново-Сальского водозабора.

При этом все существующие водозаборные скважины, расположенные по городской территории, подлежат тампонажу.

Схема подачи воды в город Сальск сохраняется, с закольцовкой сетей от Ново-Сальского водозабора.

## 1.1.2. описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Все население Сальского городского поселения пользуется услугами централизованного водоснабжения.

## 1.1.3.  описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Централизованную систему водоснабжения г. Сальск условно можно разделить на 3 технологические зоны:

1. Зона благоустроенной застройки с подводом воды в дом.

2. Зона частично благоустроенной застройки с водопользованием из водоразборных колонок и летних водопроводов.

3. Зона неблагоустроенной застройки с водопользованием из одиночных водозаборных колонок, колодцев.

## 1.1.4  описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Водозаборные сооружения располагаются вне территории промышленных предприятий и жилой застройки, что соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Снабжение абонентов г. Сальск холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему водопровода. Для гарантированного водоснабжения потребителей вода подается в зону основной жилой застройки закольцованным магистральным водоводом.

Для снабжения потребителей г. Сальска водой, в качестве источника водоснабжения используется подземный горизонт водозаборов расположенных на окраине х. Бровки и водозабор района Заречный, а также ряд артезианских скважин, расположенных в черте города (микрорайон Кучур-да, Ново-Сальск, Капустино и центр города).

Водозаборные сооружения находятся на балансе ООО « Сальский Водоканал».

Общее количество артезианских скважин - 34.

Перечень водозаборов и скважин:

Водозабор «Бровки» включает в себя 13 скважин № 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, а так же  два резервуара чистой воды объемом 2000 м3 и 2500 м3.

Вода из артезианских скважин главного  водозабора «Бровки» поднимается насосами марки ЭЦВ 10-65-110 и подается по водоводу диаметром 200 мм в 2 обвалованных железобетонных резервуара, расположенных на территории насосной станции II-го подъема водозабора  х. Бровки. Далее насосами НС 2-го подъёма подается в г. Сальск двумя водоводами диаметром 500 мм протяженностью 17,1 км: 1 - ой ниткой до ул. Ленина-Дзержинского, 2-ой ниткой мкр. «Ново-Сальск» до завода КПО. С водоводами в единую систему включены разводящие уличные сети.

Годовой подъем воды составляет 1893,18 тыс. м3.

Водозабор «Заречный» включает в себя 3 скважины №№ 1315/1, 667/2, 1171/3, а так  же резервуар чистой воды объемом 500 м3.

Вода из скважин № 667/2 и № 1171/3 перекачивается насосами марок ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 8-16-140 в обвалованный железобетонный резервуар емкостью 500 м3, а затем НС  II-го  подъема - в водопроводную сеть города.

Вода из скважины № 1315/1 насосом марки ЭЦВ 6-16-140 перекачивается в водопроводную сеть города.

Годовой подъем воды составляет 80,18 тыс. м3.

Микрорайон  «Кучур-да»

Водоснабжение микрорайона осуществляется из 8 скважин:

- Скважина №№ 7, 7 а, 9, 9 а (ул. Кутузова, 7-е) – водозабор «Кучур-Да»;

- Скважина № 81108/8 а (ул. Новостройка, 1-е/1);

- Скважина № 20080/8 (ул. Халтурина);

- Скважина № 950/1 (ул. Трудовая, 2-в);

- Скважина № 1317/2 (ул. Трудовая, 2-г).

Годовой подъем воды составляет –  699,36 тыс. м3.

Микрорайон «Ново-Сальск»

- Скважина № 61672/3 – ул. Победы,48-а;

- Скважина № 20062/4 – ул. Семашко,26-а;

- Скважина № 1 (ул. Объездная, 4);

- Скважина № 2 (ул. Объездная, 2)- не работает, требуется ремонт

Вода из скважин подается непосредственно в водопроводную сеть.

Годовой подъем воды составляет 311,36 тыс. м3.

Микрорайон «Капустино»

На территории микрорайона расположена 1 скважина – скважина № 11- ул. Целинная.

Конструкция скважины типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважина оборудована скважина насосом марки ЭЦВ 8-25-150. Скважина находится в аварийном состоянии.

Вода из скважины подается непосредственно в водопроводную сеть.

Центральная часть города

Водоснабжение центральной части города осуществляется от 4 скважин:

- Скважина № 81038/5 (пер. Спортивный, 2/1);

- Скважина № 54247/5а (пер. Спортивный, 2/2);

- Скважина № 81039/6 (пер. Коммунальный, 4/1);

- Скважина № 278/10 (ул. Шкирятова, 109/2),  не функционирует, находится в аварийном состоянии - запесочивание.

- Скважина № 20238/2 (ул. Кирова,130) на территории ООО «Сальский Водоканал»,  а так же резервуар чистой воды объемом 250 м3.

Конструкция скважины типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважина оборудована погружным насосом  ЭЦВ 10-65-110.

Вода из городской сети поступает в резервуар чистой воды объемом 200 м3, и далее при необходимости подается центробежным насосом марки СД 250-22,5 обратно в водопроводную сеть. Вода из скважины подается непосредственно в водопроводную сеть.

Годовой подъем воды составляет – 363,44 тыс. м3

Микрорайон «Плодопитомник»

На территории микрорайона расположено 2 скважины:

- Скважина № 7534 – мкр. Плодопитомник, 53-а;

- Скважина № 936 –   мкр. Плодопитомник, 53-б.

Конструкция скважины типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважины оборудованы  насосами  погружными  марок ЭЦВ 6-10-140. Для обеспечения напора в водопроводную сеть, на территории микрорайона установлены 2 башни Рожновского объемом 16 м3. Вода из скважин подается непосредственно в водопроводную сеть. Муниципальные скважины с башнями Рожновского переданные в аренду в ООО «Родник»

Годовой подъем воды составляет 264,8 тыс. м3

Водозаборные сооружения, находящиеся на балансе у СК ДТВу-2 по ст. Сальск:

Центральная часть города (в районе станции г. Сальск)

- Артезианская скважина (20270) №1 ст. Сальск производительностью 25 м3/час;

- Артезианская скважина (1507) №2 ст. Сальск (затомпонирована);

- Артезианская скважина (38040) ст. Сальск, ул. Островского, 3 произв. 20 м3/ч

- Буровая скважина №5 ст. Сальск, производительностью 25 м3/ч

- Артезианская скважина (76191) №3 г. Сальск, ул. Островского (район 21 школы) производительностью 20 м3/ч

- Скважина (0028) №4 ст. Сальск производительностью 25 м3/час.

Город Сальск имеет централизованную закольцованную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Конструкция скважин типовая: обсадная колонна, фильтровальная колонна, фильтр сетчатый. Скважины оборудованы погружными насосами марок ЭЦВ 10-65-110, ЭЦВ 8-25-125, ЭЦВ 8-40-120.

Характеристики артезианских скважин Сальского г.п. приведены в таблице № 1.1.4.а.

Таблица 1.1.4.а. – Артезианские скважины Сальского г.п., находящиеся в эксплуатации ООО «Сальский Водоканал»

| № п/п | Наименование | Адрес | Марка насосного оборудования | Дата ввода в экпл-цию | Q, м³/ч | H, м вод.ст. | Мощность электро-двигателя, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
|  | скважина № 38099/3 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1975 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 38100/4 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1975 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 38101/5 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1975 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 61619/6 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1985 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 61620/8 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1986 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 38103/11 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1975 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 54246/12 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1982 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 54176/13 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1981 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 54177/14 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1981 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 54178/15 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1981 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 57614/16 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1983 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 57613/17 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1983 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 57615/18 | Водозабор «Бровки», хутор Бровки | ЭЦВ 10-65-110 | 1983 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 1315/1 | Водозабор «Заречный» г. Сальск, ул. Северная, 46/1 | ЭЦВ 6-16-110 | 1992 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 667/2 | Водозабор «Заречный» г. Сальск, ул. Северная, 46/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 1992 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 1171/3 | Водозабор «Заречный» г. Сальск, ул. Северная, 46/1 | ЭЦВ 8-16-140 | 1992 | 8 | 140 | 11 |
|  | скважина № 64957/7 | Водозабор «Кучур-Да» г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ЭЦВ 8-40-120 | 1987 | 40 | 120 | 22 |
|  | скважина № 1291/7а | Водозабор «Кучур-Да» г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ЭЦВ 10-65-110 | 1987 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 81037/9 | Водозабор «Кучур-Да» г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ЭЦВ 6-16-110 | 1992 | 16 | 110 | 7,5 |
|  | скважина № 1224/9а | Водозабор «Кучур-Да» г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ЭЦВ 6-16-125 | - | 16 | 125 | 9 |
|  | скважина № 81106/8а | г. Сальск, ул. Новостройка 1-е/1 | ЭЦВ 6-16-110 | 1993 | 16 | 110 | 7,5 |
|  | скважина № 20080/8 | г. Сальск, ул. Халтурина, 24/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 1993 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 950/1 | г. Сальск, ул. Трудовая, 2-в | ЭЦВ 8-25-125 | 1995 | 25 | 125 | 13 |
|  | скважина № 1317/2 | г. Сальск, ул. Трудовая | ЭЦВ 6-10-110 | 2009 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 61672/3 | г. Сальск, ул. Победы, 46-а/1 | ЭЦВ 8-40-120 | 1968 | 40 | 120 | 22 |
|  | скважина № 20062/4 | г. Сальск, ул. Семашко, 26-а | ЭЦВ 6-10-110 | 1986 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 1 | г. Сальск, ул. Объездная | ЭЦВ 6-10-110 | - | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 2 | г. Сальск, ул. Объездная | ЭЦВ 6-10-110 | - | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 70113/11 | г. Сальск, ул. Целинная,16 | ЭЦВ 8-25-150 | 1988 | 25 | 150 | 17 |
|  | скважина № 81038/5 | г. Сальск, п. Спортивный, 2/1 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 1993 | 6,5 | 140 | 5,5 |
|  | скважина № 54247/5а | г. Сальск, п. Спортивный, 2/2 | ЭЦВ 10-65-110 | 1982 | 65 | 110 | 33 |
|  | скважина № 81039/6 | г. Сальск, п. Коммунальный, 4/1 | ЭЦВ 6-10-110 | 1993 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | скважина № 278/10 | г. Сальск, ул. Шкирятова, 109/2 | ЭЦВ 8-25-125 | 1986 | 25 | 125 | 13 |
|  | скважина № 20238/2 | г. Сальск, ул. Кирова, 130 | ЭЦВ 10-65-110 | 1970 | 65 | 110 | 33 |

Таблица 1.1.4.а- Артезианские скважины Сальского г.п., находящиеся в эксплуатации ООО «Родник»

| № п/п | Наименование | Адрес | Марка насосного оборудования | Дата ввода в экпл-цию | Q, м³/ч | H, м вод.ст. | Мощность электро-двигателя, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | скважина № 7534 | г. Сальск, мкр. Плодопитомник,53-а | ЭЦВ 6-10-140 | 1979 | 10 | 110 | 7,5 |
| 2 | скважина № 936 | г. Сальск, мкр. Плодопитомник,53-б | ЭЦВ 6-10-140 | 1992 | 10 | 110 | 7 |

Среднее время работы скважин, рассчитанное по объему потребленной электроэнергии за 2021 год.

| № п/п | Номер скважины | Среднее время работы насосов, часов в день |
| --- | --- | --- |
| Групповой водозабор «Бровки», Ростовская обл., р-н Сальский, 1100 м вправо от автодороги Котельниково-Зимовники-Сальск-Песчанокопское (в сторону х. Бровки); Ростовская обл., р-н Сальский, г. Сальск, х. Бровки в 6,55-7,3 км к западу-юго-западу от ж/д ст. Сальск Ростовской обл. |
| 1. | Скважина № 38099/3 | 6,44 |
| 2. | Скважина № 38100/4 | 8,21 |
| 3. | Скважина №38101/5 | 7,56 |
| 4. | Скважина № 61619/6 | 4,48 |
| 5. | Скважина № 61620/8 | 2,92 |
| 6. | Скважина № 38103/11 | 10,29 |
| 7. | Скважина № 54246/12 | 5,0 |
| 8. | Скважина № 54176/13 | 6,56 |
| 9. | Скважина № 54177/14 | 5,73 |
| 10. | Скважина № 54178/15 | 5,37 |
| 11. | Скважина № 57614/16 | 8,71 |
| 12. | Скважина № 57613/17 | 9,49 |
| 13. | Скважина № 57615/18 | 6,92 |
| Групповой водозабор «Заречный» г. Сальск ул. Северная, 46/1 |
| 14. | Скважина № 1315/1 | 2,80 |
| 15. | Скважина № 667/2 | 11,8 |
| 16. | Скважина № 1171/3 | ремонт |
| Микрорайон «Кучур-Да» |
| 17. | Скважина № 64957/7 г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | 11,35 |
| 18. | Скважина № 1291/7-а г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | ремонт |
| 19. | Скважина № 81037/9 г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | 15,11 |
| 20. | Скважина № 1224/9-а г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е | 14,16 |
| 21. | Скважина № 81108-а г. Сальск ул. Новостройка 1-е/1 | 16,72 |
| 22. | Скважина № 20080/8 г. Сальск, ул. Халтурина, 24/1 | 4,85 |
| 23. | Скважина № 950/1 г. Сальск, ул. Трудовая, 2-в | 2,90 |
| 24. | Скважина № 1317/2 г. Сальск, ул. Трудовая, 2-г | 9,46 |
| Центральная часть города |
| 25. | Скважина № 81038/5 г. Сальск, п. Спортивный, 2/1 | 24,0 |
| 26. | Скважина № 54247/5-а г. Сальск, и. Спортивный, 2/2 | 18,63 |
| 27. | Скважина № 81039/6 г. Сальск, и. Коммунальный, 4/1 | 11,85 |
| 28. | Скважина № 278/10 г. Сальск, ул. Шкирятова, 109/2 | ремонт |
| 29. | Скважина № 20238/2 г. Сальск, ул. Кирова. 130 | 3,25 |
| Микрорайон «Ново-Сальск» |
| 30. | Скважина№61672/3 г. Сальск, ул. Победы, 46-а/1 | 17,0 |
| 31. | Скважина № 20062/4 г. Сальск, ул. Семашко, 26-а | 24,0 |
| 32. | Скважина № 1 г. Сальск, ул. Объездная (Газпром) | 15,0 |
| 33. | Скважина № 2 г. Сальск, ул. Объездная (Газпром) | ремонт |
| Микрорайон «Капустино» |
| 34. | Скважина № 70113/11 г. Сальск, ул. Целинная, 16 | ремонт |

| Скважина | Среднее время работы насосов, часов в день |
| --- | --- |
| Микрорайон «Плодопитомник» |
| 1. | Скважина № 7534 мкр. Плодопитомник, дом №53-а | 7,5 |
| 2. | Скважина № 936 мкр. Плодопитомник, дом №53-б | 7 |

Глубина скважин составляет от 106 до 140 м.

Технико-экономические показатели

| Показатель | ед. измер. | 2019 | 2020 | 2021 | Ср. за 2019-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение – АО «Водоканал» |
| Объем выработки воды | тыс.м³ | 3319,3 | 3478,85 | 3513,34 | 3437,1 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.м³ | 2,6 | 3,11 | 3,1 | 2,9 |
| Отпуск в сеть | тыс.м³ | 3316,7 | 3475,74 | 3510,24 | 3434,2 |
| Потери | тыс.м³ | 380,4 | 537,83 | 541,33 | 486,5 |
|  | % | 11,47 | 15,47 | 15,42 | 14,3 |
| Полезный отпуск | тыс.м³ | 2936,3 | 2937,9 | 2968,9 | 2947,7 |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 2817,7 | 2711,2 | 2689,8 | 2739,6 |
|  | кВтч/м³ | 0,849 | 0,779 | 0,766 | 0,797 |
| Удельная аварийность | ед./км | 0,491 | 0,545 | 0,614 | 0,550 |

Большинство результатов лабораторных исследований воды на выходе из скважин и в водопроводных сетях не соответствуют ПДК по показателям цветности, перманганатной окисляемости, сухому остатку, сероводороду и сульфидам.

Очистные сооружения водопровода на территории г. Сальск отсутствуют. Сооружения водоподготовки на территории г. Сальска отсутствуют. Вода из арт. скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию аммиака,  сухого остатка  и  цветности».

Результаты определения качества воды из централизованных системы водоснабжения приведены в таблице 1.1.4.б.

Таблица 1.1.4.б. – Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Скважин на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды соответствующей требованиям действующих  нормативов  по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на  выходе  с водопроводных  станций.

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (скважины) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое количество отобранных проб за 2020 год | Пробы питьевой воды за 2020 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Доля, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 91 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 91 | 79 | 86,8 |
| Аммиак и ион аммония | мг/дм3 | 1,5 | 24 | 15 | 62,2 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,05 | 24 | 24 | 100,0 |
| Сухой остаток. | мг/дм3 | 1000 | 91 | 18 | 19,8 |
| Жесткость | 0Ж | 7,0 | 91 | 0 | 0 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45,0 | 32 | 0 | 0 |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,0 | 24 | 0 | 0 |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 300 | 24 | 1 | 4,2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 24 | 1 | 4,2 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 24 | 0 | 0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 24 | 0 | 0 |
| Кальций | мг/дм3 | - | 24 | 0 | 0 |
| Магний | мг/дм3 | 50,0 | 24 | 0 | 0 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 24 | 0 | 0 |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 91 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 91 | - | - |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | 91 | - | - |

Результаты определения качества воды из централизованных системы водоснабжения приведены таблице Таблица 1.1.4.в.

Таблица 1.1.4.в. – Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Сеть на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям распределительной водопроводной сети.

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (сеть) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое количество отобранных проб за 2020 год | Пробы питьевой воды за 2020 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Доля % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 1128 | 0 |  |
| Цветность | градусы | 20 | 1128 | 1128 | 100 |
| Аммиак и ион аммония | мг/дм3 | 1,1 | 1128 | 1128 | 100 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,05 | - |  |  |
| Сухой остаток. | мг/дм3 | 1000 | - | - | - |
| Жесткость | 0Ж | 7,0 | 1128 | 0 | 0 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45,0 | 1128 | 0 | 0 |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,0 | 1128 | 0 | 0 |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 300 | 20 | - | - |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 1128 | 2 | 0,18 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | - | - | - |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | - | - | - |
| Кальций | мг/дм3 | - | - | - | - |
| Магний | мг/дм3 | 50,0 | - | - | - |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | - | - | - |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 1128 | 4 | 0,35 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 1128 | - | - |

Результаты определения качества воды из централизованных системы водоснабжения приведены в таблице 1.1.4.г.

Таблица 1.1.4.г. – Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Скважин на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды, соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе с водопроводных станций.

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (сеть) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактичес-кое количество отобранных проб за 2021 год | Пробы питьевой воды за 2021 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Доля % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 102 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 102 | 95 | 93,1 |
| Аммиак и ион аммония | мг/дм3 | 2,0 | 28 | 27 | 96,43 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,05 | 28 | 27 | 96,43 |
| Сухой остаток. | мг/дм3 | 1000 | 102 | 29 | 28,43 |
| Жесткость | 0Ж | 7,0 | 102 | 0 | 0 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45,0 | 28 | - | - |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,0 | 28 | - | - |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 300 | 28 | - | - |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 28 | 1 | 3,57 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 28 | - | - |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 28 | - | - |
| Кальций | мг/дм3 | - | 28 | - | - |
| Магний | мг/дм3 | 50,0 | 28 | - | - |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 28 | - | - |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 98 | - | - |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 98 | - | - |

Результаты определения качества воды из централизованных системы водоснабжения приведены в таблице Таблица 1.1.4.д.

Таблица 1.1.4.д. – Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки Сеть на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды, соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям распределительной водопроводной сети.

| Нормируемые показатели качества питьевой воды (сеть) (включая микроорганизмы) | Един. изм. мг/дм3 (град.) | Норматив (ПДК) | Фактическое количество отобранных проб за 2021 год | Пробы питьевой воды за 2021 год, не соответствующих требованиям действующих нормативов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Доля % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 1203 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 1203 | 1199 | 99,7 |
| Аммиак и ион аммония | мг/дм3 | 2,0 | 1203 | 1203 | 100 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,05 | 10 | 3 | 30 |
| Сухой остаток. | мг/дм3 | 1000 | - | - | - |
| Жесткость | 0Ж | 7,0 | 1203 | 0 | 0 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45,0 | 1203 | 0 | 0 |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,0 | 1203 | 0 | 0 |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 300 | 15 | - | - |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 1203 | 1 | 0,08 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | - | - | - |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | - | - | - |
| Кальций | мг/дм3 | - | - | - | - |
| Магний | мг/дм3 | 50,0 | - | - | - |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | - | - | - |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 1626 | 6 | 0,37 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100мл | 0 | 1626 | - | - |

Таблица 1.1.4.б.– Результаты определения качества воды из централизованных системы водоснабжения мкр. Плодопитомник

| Исследуемые показатели | Количественный химический анализ | Микробиологические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Запах при 20°С | Запах при 60°С | Привкус при 20°С | Цветность (град) | Мутность | Водородный показатель (ед. pH) | Хлориды | Перманганатная окисляемость | Амиак | Нитраты | Нитриты | Жесткость общая | Сухой остаток | Сульфаты | Железо | Кадмий | Свинец | Фтор | Полифосфаты | Марганец | Сероводород и сульфиды | Кальций | Магний | Гидрокарбонаты | Общее микробное число | Общие колиформные бактерии | Термотолерантныеколиформные бактерии |
| Ед.измер. | балл | балл | балл | град. | мг/дм³ | ед. pH | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | Жº град. | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | мг/дм³ | КОЕ/100 мл | КОЕ/100 мл | КОЕ/100 мл |
| Норматив (ПДК) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20 | 1,5 | 6-9 | 350 | 5 | 1,5 | 45 | 3,3 | 7 | 1000 | 500 | 0,3 | 0,001 | 0,01 | 1,2 | 3,5 | 0,1 | 0,05 | - | 50 | - | Не более 50 | Отсутствие | Отсутствие |
| Минимальное значение | 1 | 2 | - | 18 | 0,58 | 8,04 | 100 | 3,2 | 4,0 | 0,1 | - | - | 928 | 240 | 0,1 | - | - | - | - | 0,01 | 0,046 | 8 | 32,8 | - | 0 | 0 | 0 |
| Максимальное значение | 2 | 2 | - | 35,9 | 1,11 | 8,55 | 275 | 5,1 | 4,67 | 0,12 | - | - | 928 | 254 | 0,16 | - | - | - | - | 0,01 | 0,058 | 12,0 | 32,8 | - | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во проб | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| Доля (%) проб, не соответствующих ПДК | 0 | 50 | - | 100 | 14,2 | 28,5 | 28,5 | 85,7 | 71,4 | 0 | - | - | 71,4 | 0 | 85,7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 28,5 | - | 0 | 0 | 0 |
| 28.05.2021 | Скв № 7534,дом 53-а | 1 | 2 | - | 18 | 1,11 | 8,55 | 100 | 5,1 | 4,67 | 0,12 | - | - | - | 254 | 0,16 | - | - | - | - | - | 0,046 | 8 | 32,8 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | Скв. №936,дом 53-б | 2 | 2 | - | 35,9 | 0,58 | 8,04 | 275 | 3,2 | 4,0 | 0,1 | - | - | 928 | 240 | 0,1 | - | - | - | - | 0,01 | 0,058 | 12,0 | - | - | 0 | 0 | 0 |

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Новые прокладываются в существующих и проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Минимальный свободный напор над поверхностью земли при максимальном водоразборе принят из условия подачи воды в 9-этажные дома.

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети через каждые 1500 м.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто-кольцевыми.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Ø110 - 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей - 1,8 м до верха трубы.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами рекомендуется использовать метод протаскивания трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

По данным эксплуатационного персонала, трубопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии, срок эксплуатации водопровода составляет более 15 лет. Материалы труб водопроводов – асбестоцемент, полиэтилен, сталь, чугун ж/бетон. Нормативный ресурс эксплуатации водопроводных сетей выработан на 90,8%

Подробные характеристики водопроводных сетей приведены в таблице № 1.1.4.е

Таблица № 1.1.4.е. – Водопроводные сети, находящиеся в обслуживании ООО «Сальский Водоканал» г. Сальска

| № п/п | Населенный пункт Участок (или район, улица) | L,(м) | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Диаметр труб, мм | Нормативный срок эксплуатации, лет | Остаточный ресурс эксплуатации, лет | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети, переданные по договору аренды муниципального недвижимого имущества № 1 от 11.11.2016 г |
| 1 | 347630, Россия, Ростовская область, г. Сальск, пер. Западный,74 | 39,00 | 1981 | сталь | 75 | 15 | -25 | 100,00% |
| 2 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Одесская,№214-а | 82,00 | 1969 | асбестоцемент | 100 | 30 | -22 | 100,00% |
| 3 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Севастопольская,53 | 35,00 | 1956 | асбестоцемент | 100 | 30 | -35 | 100,00% |
| 4 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Севастопольская,93 | 92,00 | 2002 | асбестоцемент | 150 | 30 | 11 | 63,33% |
| 5 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Седова,1а | 38,00 | 1976 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
| 6 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Соц.Труда,31 | 63,00 | 1971 | асбестоцемент | 100 | 30 | -20 | 100,00% |
| 7 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дзержинского,62 | 11,00 | 1974 | Сталь | 100 | 15 | -32 | 100,00% |
| 8 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дзержинского,64 | 71,00 | 1974 | Сталь | 100 | 15 | -32 | 100,00% |
| 9 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Коломийцева,128 | 70,00 | 1979 | асбестоцемент | 100 | 30 | -12 | 100,00% |
| 10 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кирова,24 | 7,00 | 1952 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -39 | 100,00% |
| 11 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кузнечная,102а | 117,00 | 1963 | асбестоцемент | 150 | 30 | -28 | 100,00% |
| 12 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,104 | 28,00 | 1989 | Сталь | 100 | 15 | -17 | 100,00% |
| 13 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Невского,30 | 103,00 | 1963 | асбестоцемент | 100 | 30 | -28 | 100,00% |
| 14 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дзержинского,43 | 71,00 | 1974 | Сталь | 100 | 15 | -32 | 100,00% |
| 15 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,51 | 72,00 | 1989 | Чугун | 100 | 50 | 18 | 64,00% |
| 16 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Родниковая,6 | 19,00 | 1989 | Сталь | 100 | 15 | -19 | 100,00% |
| 17 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Родниковая,8 | 20,00 | 1989 | Сталь | 100 | 15 | -19 | 100,00% |
| 18 | 347630,Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Трактовая - ул. Одесская - ул.Горина | 1875,00 | 2009 | Полиэтилен | 250 | 40 | 28 | 30,00% |
| 19 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Братьев Красновых | 632,00 | 1981 | асбестоцемент | 150/100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 20 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Братьев Перн | 766,00 | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 21 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Бутлерова | 334,00 | 1967 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -24 | 100,00% |
| 22 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Весенняя | 910,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 23 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дадаева | 300,00 | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 7 | 76,67% |
| 24 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.8 Марта | 864,00 | 1956 | асбестоцемент | 200 | 30 | -35 | 100,00% |
| 25 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.9 Января | 550,00 | 1961 | асбестоцемент | 100 | 30 | -30 | 100,00% |
| 26 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Абрикосовая | 646,00 | 1963 | АсбестоцементВТ-9 | 150 200 | 30 | -28 | 100,00% |
|  |  | 24,00 | 2020 | полиэтилен | 150 | 40 | 38 | 5,00% |
| 27 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Авторотовская | 544,00 | 1957 | АсбестоцементВТ-10 | 100 | 30 | -34 | 100,00% |
| 28 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Азовская | 700,00 | 1973 | асбестоцемент | 100 | 30 | -18 | 100,00% |
| 29 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, от АЗС до гор. Свалки | 470,00 | 1997 | Сталь | 50 | 15 | -11 | 100,00% |
| 30 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Бородина | 520,00 | 1970 | асбестоцемент; ВТ-10 | 100 | 30 | -21 | 100,00% |
| 31 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Боткина | 150,00 | 1994 | Сталь | 100 | 15 | -12 | 100,00% |
| 32 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Брянский | 190,00 | 1983 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
|  |  | 70,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 33 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Буденного | 1473,00 | 1951 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100; 150; 250 | 30 | -40 | 100,00% |
| 34 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Быковского | 364,00 | 1970 | асбестоцемент; ВТ-9 | 150 | 30 | -21 | 100,00% |
| 35 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ванцетти | 700,00 | 1973 | асбестоцемент | 200 | 30 | -18 | 100,00% |
| 36 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Васильковая | 260,00 | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,33% |
| 37 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ватутина | 584,00 | 1971 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -20 | 100,00% |
| 38 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Верхняя | 2156,00 | 1973 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100; 150 | 30 | -18 | 100,00% |
| 39 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Веселый | 990,00 | 1967 | асбестоцемент; ВТ-9 | 200 | 30 | -24 | 100,00% |
| 40 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Вишневый | 120,00 | 1997 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,00% |
| 41 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Водопроводный | 166,00 | 1951 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -40 | 100,00% |
| 42 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Волгодонская | 700,00 | 1972 | асбестоцемент | 100 | 30 | -19 | 100,00% |
| 43 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Вольный Труд | 640,00 | 1961 | асбестоцемент | 100 | 30 | -30 | 100,00% |
| 44 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Волгоградская | 420,00 | 1973 | асбестоцемент; ВТ-9 | 150 | 30 | -18 | 100,00% |
| 45 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Волкова | 1344,00 | 1987 | асбестоцемент; ВТ-9 | 150 | 30 | -4 | 100,00% |
| 46 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Володарского | 346,00 | 1979 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -12 | 100,00% |
| 47 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Воровского | 770,00 | 1971 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100; 150 | 30 | -20 | 100,00% |
| 48 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ворошилова | 1430,00 | 1956 | Сталь | 100 | 15 | -50 | 100,00% |
| 49 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Восточный | 210,00 | 1987 | Сталь | 100 | 15 | -19 | 100,00% |
| 50 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Гагарина | 80,00 | 1982 | Сталь | 100 | 15 | -24 | 100,00% |
| 51 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Газетный | 114,00 | 1982 | Сталь | 100 | 15 | -24 | 100,00% |
| 52 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Гайдара | 520,00 | 1981 | Сталь | 100 | 15 | -25 | 100,00% |
| 53 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Гастелло | 414,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 54 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Гвардейский | 422,00 | 1989 | асбестоцемент, чугун | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 55 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Герцена | 848,00 | 1981 | Асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 56 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Глинки | 525,00 | 1983 | Асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 57 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Говорова | 140,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 58 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Гоголя | 276,00 | 1965 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -26 | 100,00% |
| 59 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Гончарова | 752,00 | 1981 | асбестоцемент | 150 | 30 | -10 | 100,00% |
| 60 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Горького | 1400,00 | 1969 | Сталь | 500; 150 | 15 | -37 | 100,00% |
| 61 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Гражданский | 394,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 62 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Грибоедова | 318,00 | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 63 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Громовой | 200,00 | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 7 | 76,67% |
| 64 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Дальний | 125,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 65 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дарвина | 733,00 | 2002 | Полиэтилен | 100 | 40 | 21 | 47,50% |
| 66 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дружбы | 438,00 | 1984 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -7 | 100,00% |
| 67 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Джапаридзе | 146,00 | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 7 | 76,67% |
| 68 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Декабристов | 300,00 | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 7 | 76,67% |
| 69 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дзержинского | 1300,00 | 1983 | асбест; ВТ-9 | 100; 150 | 30 | -8 | 100,00% |
| 70 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Димитрова | 2050,00 | 1953 | Сталь | 150 | 15 | -53 | 100,00% |
|  |  | 18,00 | 2021 | полиэтилен | 150 | 40 | 39 | 2,50% |
| 71 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Димурина | 340,00 | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 72 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Доватора | 236,00 | 1997 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,00% |
|  |  | 194,00 | 2017 | полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,50 % |
| 73 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Довженко | 420,00 | 1991 | Сталь | 100 | 15 | -15 | 100,00% |
| 74 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Донецкая | 760,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 75 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Донская | 266,00 | 1986 | асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 76 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дорожная | 248,00 | 2004 | асбестоцемент | 100 | 30 | 13 | 56,67% |
| 77 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Думенко | 180,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 78 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Дундича | 550,00 | 1989 | асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 79 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Мирная | 2600,00 | 1983 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -8 | 100,00% |
| 80 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Молодежная | 830,00 | 1986 | асбестоцемент | 150 | 30 | -5 | 100,00% |
| 81 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Апрельская | 371,00 | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,67% |
|  |  | 45,00 | 2017 | полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,50 % |
| 82 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Айвазовского | 698,00 | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
| 83 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Артюхиной | 304,00 | 1972 | асбестоцемент | 100 | 15 | -34 | 100,00% |
|  |  | 346,00 | 2017 | полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,50 % |
| 84 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Аэродромная | 2487,00 | 1961 | асбестоцемент, ВТ-9, сталь, чугун | 75; 100; 200; 500 | 30 | -30 | 100,00% |
| 85 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Багромяна | 370,00 | 1989 | асбестоцемент | 150 | 30 | -2 | 100,00% |
| 86 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Багратиона | 400,00 | 1984 | сталь, асбестоцемент, ВТ-9 | 100 | 15 | -7 | 100,00% |
| 87 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Безымянный | 478,00 | 1971 | асбестоцемент | 150 | 30 | -20 | 100,00% |
| 88 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Белинского | 340,00 | 1967 | асбестоцемент | 100 | 30 | -26 | 100,00% |
| 89 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Береговая | 1000,00 | 1956 | асбестоцемент | 100 | 30 | -35 | 100,00% |
| 90 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Магистральная | 1000,00 | 1981 | асбестоцемент, сталь | 100/50 | 30 | -10 | 100,00% |
| 91 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Минский | 300,00 | 1971 | Сталь | 100 | 15 | -35 | 100,00% |
| 92 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Мичурина | 1000,00 | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 93 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Мостовая | 300,00 | 1986 | асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 94 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Народная | 300,00 | 1963 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -28 | 100,00% |
| 95 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Можайского | 375,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 96 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Макарова | 354,00 | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,67% |
| 97 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Малый | 120,00 | 1987 | Чугун | 100 | 50 | 16 | 68,00% |
| 98 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Майский | 180,00 | 1956 | асбестоцемент | 100 | 30 | -35 | 100,00% |
| 99 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Музыкальный | 110,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 100 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Мусоргского | 238,00 | 1987 | асбестоцемент, сталь | 150 | 30 | -4 | 100,00% |
| 101 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Невского | 510,00 | 1963 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -28 | 100,00% |
| 102 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Низовская | 1389,00 | 1961 | асбестоцемент | 100 | 30 | -30 | 100,00% |
|  |  | 13,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 103 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск пер.Обороны | 438,00 | 1960 | Чугун | 150 | 50 | -10 | 100,00% |
| 104 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Аэродромная-Мирная | 245,00 | 2000 | асбестоцемент, ВТ-9 | 100 | 30 | 9 | 70,00% |
| 105 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Баумана | 350,00 | 1987 | асбестоцемент, ВТ-10,сталь | 50; 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 106 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Белорусский | 305,00 | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,33% |
| 107 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Беляева | 320,00 | 1981 | Асбестоцемент; ВТ-9 | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 108 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Березовый | 300,00 | 2003 | Полиэтилен | 100 | 40 | 22 | 45,00% |
| 109 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Блюхера | 450,00 | 1986 | асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 110 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Малиновского | 370,00 | 1997 | Сталь | 100 | 15 | -9 | 100,00% |
| 111 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Нахимова | 340,00 | 1996 | асбестоцемент | 100 | 30 | 5 | 83,33% |
| 112 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Московская | 541,00 | 1963 | асбестоцемент | 50 | 30 | -28 | 100,00% |
| 113 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Никитина | 548,00 | 1981 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 114 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Ново-Базарный | 206,00 | 1976 | асбестоцемент, сталь | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
| 115 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Новостройка | 1875,00 | 1982 | Асбестоцемент | 100/150 | 30 | -9 | 100,00% |
|  |  | 45,00 | 2017 | полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,50 % |
| 116 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Огородная | 408,00 | 1999 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 117 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского | 2260,00 | 1961 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -30 | 100,00% |
|  |  | 20,00 | 2020 | полиэтилен | 100 | 40 | 38 | 5,00 % |
| 118 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Матросова | 362,00 | 1986 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 119 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Матяшовский | 268,00 | 1968 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -23 | 100,00% |
| 120 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Маяковского | 394,00 | 1981 | Асбестоцемент | 100/50 | 30 | -10 | 100,00% |
| 121 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Медовый | 296,00 | 1999 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 122 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Минина | 448,00 | 1979 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -12 | 100,00% |
| 123 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Менделеева | 526,00 | 1987 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 124 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Марины Цветаевой | 800,00 | 2000-2003 | ацетилен, асбестоцемент | 100 | 40 | 22 | 45,00% |
| 125 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Новосельский | 522,00 | 1983 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 126 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Достоевского | 320,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 127 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Короткий | 100,00 | 1983 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 128 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Ленинградский | 100,00 | 1986 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 129 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Перова | 100,00 | 1981 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 130 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Розовый | 100,00 | 2003 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,00% |
| 131 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Колхозный | 1035,00 | 1983 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 132 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Ильичевка | 1050,00 | 1989 | асбестоцемент, чугун | 250;150 | 30 | -2 | 100,00% |
| 133 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Северная | 1066,00 | 1998 | Асбестоцемент | 150 | 30 | 7 | 76,67% |
| 134 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Красная | 1100,00 | 1958 | асбестоцемент ВТ-9 | 150 | 30 | -33 | 100,00% |
| 135 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Трактовая | 1141,00 | 1979 | сталь | 100 | 15 | -27 | 100,00% |
| 136 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Краснодарский | 115,00 | 1991 | асбестоцемент | 50 | 30 | 0 | 100,00% |
| 137 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Лазо | 1150,00 | 1979 | асбестоцемент | 150 | 30 | -12 | 100,00% |
| 138 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ломоносова | 1150,00 | 1961 | асбестоцемент | 150 | 30 | -30 | 100,00% |
| 139 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Почтовый | 117,00 | 1989 | сталь | 150 | 15 | -17 | 100,00% |
| 140 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Шкирятова | 1176,00 | 1983 | асбестоцемент | 150/200/ 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 141 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Краснодонцев | 1164,00 | 1973 | сталь, асбестоцемент ВТ-9 | 100;200 | 30 | -18 | 100,00% |
|  |  | 20,00 | 2017 | полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,50 % |
| 142 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Флотский | 120,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 143 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Солнечный | 120,00 | 1994 | асбестоцемент | 100 | 30 | 3 | 90,00% |
| 144 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Радужный | 120,00 | 1994 | асбестоцемент | 100 | 30 | 3 | 90,00% |
| 145 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Стрельцова | 120,00 | 2002 | сталь | 100 | 15 | -4 | 100,00% |
| 146 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кавказская | 1200,00 | 1971 | сталь, асбестоцемент ВТ-9 | 500 | 30 | -20 | 100,00% |
| 147 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Прибрежная | 1230,00 | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | -3 | 100,00% |
| 148 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Тимирязева | 128,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 149 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Харламова | 130,00 | 1988 | сталь | 70 | 15 | -18 | 100,00% |
| 150 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Столбовая | 1274,00 | 1967 | асбестоцемент | 100 | 30 | -24 | 100,00% |
|  |  | 26,00 | 2020 | полиэтилен | 100 | 40 | 38 | 5,00% |
| 151 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Шмидта | 132,00 | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
| 152 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пахомова | 134,00 | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | -3 | 100,00% |
| 153 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Егорлыкская | 1344,00 | 1995 | асбестоцемент | 100 | 30 | 4 | 86,67% |
| 154 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Хмельницкого | 1350,00 | 1984 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -7 | 100,00% |
| 155 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Юннатов | 1350,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 156 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Курышко | 1350,00 | 1971 | сталь, асбестоцемент ВТ-9,чугун | 100;150 | 30 | -20 | 100,00% |
| 157 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Победы | 1350,00 | 1963 | асбестоцемент | 200 | 30 | -28 | 100,00% |
| 158 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Прямая | 1380,00 | 1965 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 100;150/100 | 30 | -26 | 100,00% |
| 159 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Яшина | 140,00 | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,67% |
| 160 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Заречная | 1400,00 | 1967 | сталь | 100 | 15 | -39 | 100,00% |
| 161 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Севастопольская | 1400,00 | 1956 | асбестоцемент | 100 | 30 | -35 | 100,00% |
| 162 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Ипподромный | 144,00 | 1986 | асбестоцемент,сталь | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 163 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Курчатова | 144,00 | 1976 | сталь | 75,5 | 15 | -30 | 100,00% |
| 164 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Чехова | 149,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 165 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Короленко | 150,00 | 1996 | асбестоцемент | 100 | 30 | 5 | 83,33% |
| 166 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Зеркальный | 152,00 | 1996 | асбестоцемент | 100 | 30 | 5 | 83,33% |
| 167 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Крестьянский | 152,00 | 1992 | асбестоцемент | 100 | 30 | 1 | 96,67% |
| 168 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Сцепуро | 160,00 | 1997 | асбестоцемент | 100 | 30 | 6 | 80,00% |
| 169 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кутузова | 1494,00 | 1971 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 100;200 | 30 | -20 | 100,00% |
|  |  | 22,00 | 2020 | полиэтилен | 100 | 40 | 38 | 5,00% |
|  |  | 100,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 170 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Харченко | 1650,00 | 1981 | асбестоцемент | 150/100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 171 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Прогресс | 1650,00 | 1961 | асбестоцемент | 100 | 30 | -30 | 100,00% |
| 172 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Кагальницкого | 1720,00 | 1996,2002 | асбестоцемент, сталь | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 173 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Левитана | 180,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 174 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Тверская | 180,00 | 2002 | асбестоцемент | 100 | 30 | 11 | 63,33% |
| 175 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Рылеева | 185,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 176 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Карла Маркса | 1878,00 | 1983 | асбестоцемент, сталь | 100;150 | 30 | -8 | 100,00% |
| 177 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Седова | 1880,00 | 1971 | асбестоцемент | 100 | 30 | -20 | 100,00% |
| 178 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Трудовая | 1880,00 | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
| 179 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Чернышевского | 1884,00 | 1984 | асбестоцемент, чугун, сталь | 100/150/ 200 | 30 | -7 | 100,00% |
| 180 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Поддубного | 190,00 | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | -3 | 100,00% |
| 181 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, проезд Гончарова | 192,00 | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 182 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Российская | 193,00 | 2001 | полиэтилен | 100 | 40 | 20 | 50,00% |
| 183 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Тупиковый | 196,00 | 1989 | сталь | 100 | 15 | -17 | 100,00% |
| 184 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Рябиновая | 200,00 | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,67% |
| 185 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Сакко | 200,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 186 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Набережная | 200,00 | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
| 187 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Жигулёвская | 200,00 | 2003 | полиэтилен | 100 | 40 | 22 | 45,00% |
| 188 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Казачий | 200,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 189 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Красина | 200,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 190 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Петровский | 200,00 | 1983 | сталь | 50 | 15 | -8 | 100,00% |
| 191 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Лесная | 1810,00 | 1976 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
|  |  | 190,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 192 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Суворова | 2000,00 | 1969 | асбестоцемент | 150 | 30 | -22 | 100,00% |
| 193 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Соц.труда | 2000,00 | 1971 | асбестоцемент | 150 | 30 | -20 | 100,00% |
| 194 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер. Звенигородский | 202,00 | 1967 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -24 | 100,00% |
| 195 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Коломийцева | 1985,00 | 1979 | асбестоцемент | 150 | 30 | -12 | 100,00% |
|  |  | 45,00 | 2018 | полиэтилен | 150 | 40 | 36 | 10,00 % |
| 196 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кирова | 1991,00 | 1956 | асбестоцемент ВТ-9 | 100;150 | 30 | -35 | 100,00% |
|  |  | 77,00 | 2017 | полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,50 % |
|  |  | 30,00 | 2020 | полиэтилен | 100 | 40 | 38 | 5,00% |
| 197 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Стахановский | 210,00 | 1984 | сталь | 50 | 15 | -22 | 100,00% |
| 198 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Спортивный | 211,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 199 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Орджоникидзе | 220,00 | 1979 | асбестоцемент | 100 | 30 | -12 | 100,00% |
| 200 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Сосновая | 220,00 | 2003 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,00% |
| 201 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Шевченко | 220,00 | 1998 | асбестоцемент | 100 | 30 | 7 | 76,67% |
| 202 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ладожская | 220,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 203 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Тенистый | 220,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 204 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Уютный | 220,00 | 1998 | сталь | 100 | 15 | -8 | 100,00% |
| 205 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина | 2187,00 | 1954 | асбестоцемент, чугун, сталь | 300;150;100 | 50 | -4 | 100,00% |
|  |  | 18,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 206 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Коммунальный | 225,00 | 1972 | асбестоцемент | 100 | 30 | -19 | 100,00% |
| 207 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Крымского | 2250,00 | 1956 | асбестоцемент ВТ-9,чугун | 150;200 | 30 | -35 | 100,00% |
|  |  | 12,0 | 2017 | полиэтилен | 150 | 40 | 35 | 12,50 % |
| 208 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Социалистическая | 2322,00 | 1982 | асбестоцемент, сталь, чугун | 100/150/60 | 30 | -9 | 100,00% |
|  |  | 20,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 209 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Станиславского | 2189,00 | 1973 | асбестоцемент, сталь | 150;100;150;100;50 | 30 | -18 | 100,00% |
|  |  | 60,00 | 2017 | полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,50 % |
|  |  | 151,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 210 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Чайковского | 2480,00 | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | -3 | 100,00% |
| 211 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Лунный | 218,00 | 1998 | Сталь | 25 | 15 | -8 | 100,00% |
|  |  | 32,00 | 2020 | полиэтилен | 32 | 40 | 38 | 5,00 % |
| 212 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Стартовая | 250,00 | 2003 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,00% |
| 213 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Транспортный | 0,00 | н/св | асбестоцемент | 50 | 30 | -4 | 100,00% |
| 214 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Славянская | 250,00 | 2002 | полиэтилен | 100 | 40 | 21 | 47,50% |
| 215 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Набережная ,1-б | 250,00 | н/св | Сталь | 100 | 15 | -4 | 100,00% |
| 216 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Крупской | 2500,00 | 1952 | асбестоцемент ВТ-9 ПХВ | 100;150 | 30 | -39 | 100,00% |
| 217 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Революционный | 255,00 | н/св | Сталь | 100 | 15 | -4 | 100,00% |
| 218 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Шишкина | 258,00 | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 219 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Южный | 260,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 220 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Семашко | 260,00 | 1961 | асбестоцемент | 150 | 30 | -30 | 100,00% |
| 221 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Юбилейный | 265,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 222 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Одесская | 2650,00 | 1969 | асбестоцемент | 100/150/300 | 30 | -22 | 100,00% |
| 223 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Репина | 274,00 | 1982 | асбестоцемент | 100 | 30 | -9 | 100,00% |
| 224 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кузнечная | 2750,00 | 1963 | сталь, асбестоцемент | 150 | 30 | -28 | 100,00% |
| 225 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Фурманова | 276,00 | 1973 | Сталь | 50 | 15 | -33 | 100,00% |
| 226 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Коммунистический | 282,00 | 1981 | асбестоцемент, сталь | 100/50 | 30 | -10 | 100,00% |
| 227 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Рабочий | 284,00 | 1982 | асбестоцемент | 100 | 30 | -9 | 100,00% |
| 228 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пирогова | 287,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 229 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Речная | 288,00 | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,67% |
| 230 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Окольная | 296,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 231 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Офицерский | 296,00 | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 232 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Космонавтов | 300,00 | 1992 | асбестоцемент | 100 | 30 | 1 | 96,67% |
| 233 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пионерский | 300,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 234 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Полтавский | 210,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
|  |  | 90,00 | 2017 | полиэтилен | 100 | 40 | 35 | 12,50 % |
| 235 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Сурикова | 300,00 | 1982 | асбестоцемент | 100 | 30 | -9 | 100,00% |
| 236 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Калужский | 144,00 | 1983 | Сталь | 100 | 15 | -23 | 100,00% |
|  |  | 156,00 | 2020 | полиэтилен | 100 | 40 | 38 | 5,00% |
| 237 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Светлый | 300,00 | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,33% |
| 238 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Франко | 300,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 239 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Крылова | 312,00 | 1973 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 100;50 | 30 | -18 | 100,00% |
| 240 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Звонкий | 320,00 | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,67% |
| 241 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Снежная | 320,00 | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,67% |
| 242 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Черевичкина | 320,00 | 2000 | асбестоцемент | 100 | 30 | 9 | 70,00% |
| 243 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Тульский | 324,00 | 1989 | асбестоцемент | 100;70 | 30 | -2 | 100,00% |
| 244 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Комарова | 326,00 | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 245 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Щаденко | 328,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 246 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Подгорная | 330,00 | 1970 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -21 | 100,00% |
| 247 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Титова | 330,00 | 1989 | Сталь | 200;100 | 15 | -17 | 100,00% |
| 248 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Самохвалова | 330,00 | 1974 | асбестоцемент | 100 | 30 | -17 | 100,00% |
| 249 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Розы Люксембург | 334,00 | 1963 | асбестоцемент | 150 | 30 | -28 | 100,00% |
| 250 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Исаева | 340,00 | 1997 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | 6 | 80,00% |
| 251 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Поповича | 342,00 | 1989 | Сталь | 100;50 | 15 | -17 | 100,00% |
| 252 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Октябрьская | 360,00 | 1981 | асбестоцемент, сталь | 100/150 | 30 | -10 | 100,00% |
| 253 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Толбухина | 360,00 | 1989 | асбестоцемент, сталь | 100;50 | 30 | -2 | 100,00% |
| 254 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Урицкого | 360,00 | 1983 | Сталь | 50 | 15 | -23 | 100,00% |
| 255 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Утренняя | 360,00 | 2001 | асбестоцемент | 100 | 30 | 10 | 66,67% |
| 256 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Интернациональный | 362,00 | 1989 | асбестоцемент | 150 | 30 | -2 | 100,00% |
| 257 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Красных Зорь | 368,00 | 1967 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -24 | 100,00% |
| 258 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Строителей | 368,00 | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 259 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Терешковой | 368,00 | 1983 | Сталь | 100 | 15 | -23 | 100,00% |
| 260 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Цветочная | 370,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 261 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Павлова | 380,00 | 1955 | Сталь | 100 | 15 | -51 | 100,00% |
| 262 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пожарского | 388,00 | 1969 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | -22 | 100,00% |
| 263 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Кривошлыкова | 392,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 264 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Лермонтова | 395,00 | 1981 | асбестоцемент, сталь | 100/50 | 30 | -10 | 100,00% |
| 265 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Узенький | 396,00 | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 266 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ромашковая | 400,00 | 2003 | асбестоцемент | 100 | 30 | 12 | 60,00% |
| 267 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Циолковского | 400,00 | 1984 | асбестоцемент, сталь | 75/100 | 30 | -7 | 100,00% |
| 268 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Красноармейский | 400,00 | 1972 | асбестоцемент ВТ-9 | 150 | 30 | -19 | 100,00% |
| 269 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Попова | 400,00 | 1989 | асбестоцемент | 150 | 30 | -2 | 100,00% |
| 270 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пролетарская | 400,00 | 1961 | Сталь | 100;50 | 15 | -45 | 100,00% |
| 271 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Тюленина | 418,00 | 1986 | асбестоцемент ВТ-9 | 150;100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 272 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Фруктовый | 420,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 273 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Перцева | 430,00 | 1988 | асбестоцемент ВТ-9 | 200 | 30 | -3 | 100,00% |
| 274 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кузнецова | 436,00 | 1981 | асбестоцемент, чугун | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 275 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Комсомольский | 440,00 | 1967 | асбестоцемент | 100 | 30 | -24 | 100,00% |
| 276 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Карбышева | 446,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 277 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Тимошенко | 449,00 | 1987 | Сталь | 50 | 15 | -19 | 100,00% |
| 278 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пивоварова | 450,00 | 1968 | асбестоцемент ВТ-9 | 100;150 | 30 | -23 | 100,00% |
| 279 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Киевская | 450,00 | 1963 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 75;100;150 | 30 | -28 | 100,00% |
| 280 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Туполева | 450,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 281 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Жукова | 456,00 | 1998 | асбестоцемент ВТ-9 | 100 | 30 | 7 | 76,67% |
| 282 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Листопадова | 456,00 | 1981 | асбестоцемент, сталь | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 283 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Подтелкова | 472,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 284 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Свердлова | 476,00 | 1989 | асбестоцемент | 100/200 | 30 | -2 | 100,00% |
| 285 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Раздольная | 476,00 | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 286 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Полярная | 480,00 | 1994 | асбестоцемент | 100 | 30 | 3 | 90,00% |
| 287 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Степная | 480,00 | 1991 | асбестоцемент | 150 | 30 | 0 | 100,00% |
| 288 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Зеленая | 484,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 289 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Шаумяна | 485,00 | 1984 | асбестоцемент | 100 | 30 | -7 | 100,00% |
| 290 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Рокоссовского | 500,00 | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 291 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Хвороста | 500,00 | 1991 | асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 292 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Целинная | 500,00 | 1981 | асбестоцемент | 50/100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 293 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Зорге | 500,00 | 1986 | асбестоцемент | 150 | 30 | -5 | 100,00% |
| 294 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Истомина | 500,00 | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,33% |
| 295 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Чапаева | 506,00 | 1984 | асбестоцемент | 100 | 30 | -7 | 100,00% |
| 296 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Советская | 508,00 | 1976 | асбестоцемент, сталь | 100/150/50 | 30 | -15 | 100,00% |
| 297 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пушкина | 510,00 | 1956 | чугун | 150 | 50 | -15 | 100,00% |
| 298 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Куйбышева | 514,00 | 1971 | асбестоцемент ВТ-9 | 150 | 30 | -20 | 100,00% |
| 299 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Луговая | 520,00 | 1986 | асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 300 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Тухачевского | 522,00 | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,33% |
| 301 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Черняховского | 499,00 | 1973 | асбестоцемент | 100 | 30 | -18 | 100,00% |
|  |  | 31,00 | 2020 | полиэтилен | 100 | 40 | 38 | 5,00 % |
| 302 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Литвинова | 534,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 303 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ходоса | 538,00 | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 304 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Полевая | 540,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 305 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Радищева | 555,00 | 2001 | Чугун | 150 | 50 | 30 | 40,00% |
| 306 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Западный | 537,00 | 1981 | асбестоцемент, сталь, чугун | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
|  |  | 25,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 307 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Скирды | 566,00 | 1979 | Чугун | 100 | 50 | 8 | 84,00% |
| 308 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кольцова | 568,00 | 1987 | асбестоцемент | 150/100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 309 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Тихий | 580,00 | 1997 | Чугун | 100 | 50 | 26 | 48,00% |
| 310 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пацаева | 60,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 311 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Топилина | 602,00 | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 312 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Есенина | 603,00 | 1988 | асбестоцемент | 100 | 30 | -3 | 100,00% |
| 313 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Жуковского | 610,00 | 1991 | асбестоцемент ВТ-10 | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 314 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Крайнюка | 620,00 | 1981 | чугун | 100 | 50 | 10 | 80,00% |
| 315 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ушакова | 620,00 | 1983 | асбестоцемент | 150 | 30 | -8 | 100,00% |
| 316 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ольховая | 630,00 | 2000 | полиэтилен | 100 | 40 | 19 | 52,50% |
| 317 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Первомайская | 634,00 | 1968 | Сталь | 100;150;250 | 15 | -38 | 100,00% |
| 318 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Швейная | 634,00 | 1999 | асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 319 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Украинский | 640,00 | 2002 | асбестоцемент | 150 | 30 | 11 | 63,33% |
| 320 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Шолохова | 647,00 | 1990 | Сталь | 70 | 15 | -16 | 100,00% |
| 321 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ковпака | 647,00 | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 322 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Тургенева | 649,00 | 1976 | асбестоцемент | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
| 323 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Прохладная | 650,00 | 1961 | Сталь | 100;50 | 15 | -45 | 100,00% |
| 324 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пудовкина | 658,00 | 1990 | асбестоцемент | 150 | 30 | -1 | 100,00% |
| 325 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Фабричная | 541,00 | 1987 | асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100,00% |
|  |  | 119,00 | 2021 | полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 326 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Энтузиастов | 670,00 | 1993 | асбестоцемент | 100 | 30 | 2 | 93,33% |
| 327 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Щорса | 670,00 | 1986 | сталь, асбестоцемент | 40/50/100 | 15 | -20 | 100,00% |
| 328 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Лазурная | 680,00 | 1992 | асбестоцемент | 100 | 30 | 1 | 96,67% |
| 329 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Энергетиков | 682,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 330 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Капустина | 696,00 | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 331 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Ростовский | 70,00 | 1971 | сталь | 75 | 15 | -35 | 100,00% |
| 332 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Сиреневый | 70,00 | 2001 | Сталь | 50 | 15 | -5 | 100,00% |
| 333 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Тихорецкая | 700,00 | 2001 | асбестоцемент | 150 | 30 | 10 | 66,67% |
| 334 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Февральская | 720,00 | 1979 | асбестоцемент | 100 | 30 | -12 | 100,00% |
| 335 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Локтионова | 720,00 | 1976 | асбестоцемент ВТ-9 | 100;150 | 30 | -15 | 100,00% |
| 336 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Разина | 722,00 | 1983 | асбестоцемент | 100/150/90 | 30 | -8 | 100,00% |
| 337 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Рыбальченко | 730,00 | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -51 | 100,00% |
| 338 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Смирнова | 730,00 | 1953 | Сталь | 100 | 15 | -53 | 100,00% |
| 339 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Промышленная | 732,00 | 1951 | асбестоцемент | 150 | 30 | -40 | 100,00% |
| 340 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Колбасовская | 740,00 | 1973 | сталь, асбестоцемент ВТ-9 | 200;250 | 30 | -18 | 100,00% |
| 341 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Фадеева | 750,00 | 1987 | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 342 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Зои Космодемьянской | 756,00 | 1976 | асбестоцемент ВТ-9 | 150 | 30 | -15 | 100,00% |
| 343 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Школьная площадь) | 760,00 | 1983 | асбестоцемент, чугун | 100/150 | 50 | 12 | 76,00% |
| 344 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Тельмана | 724,00 | 1987 | асбестоцемент | 200 | 30 | -4 | 100,00% |
|  |  | 50,00 | 2021 | полиэтилен | 200 | 40 | 39 | 2,50% |
| 345 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Таганрогская | 776,00 | 1981 | асбестоцемент | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 346 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пугачева | 779,00 | 1980 | асбестоцемент | 100 | 30 | -11 | 100,00% |
| 347 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Запорожская | 790,00 | 1989 | асбестоцемент | 100 | 30 | -2 | 100,00% |
| 348 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Питерская | 80,00 | 2002 | асбестоцемент | 100 | 30 | 11 | 63,33% |
| 349 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Озерная | 800,00 | 2002 | полиэтилен | 100 | 40 | 21 | 47,50% |
|  |  | 56,00 | 2019 | полиэтилен | 100 | 40 | 37 | 7,50 % |
| 350 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Чкалова | 802,00 | 1987 | асбестоцемент | 100/200 | 30 | -4 | 100,00% |
| 351 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Энгельса | 665,00 | н/св | асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100,00% |
|  |  | 151,00 | 2019 | полиэтилен | 150 | 40 | 37 | 7,50 % |
| 352 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Котовского | 820,00 | 1963 | асбестоцемент ВТ-9 | 150;200 | 30 | -18 | 100,00% |
| 353 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Крамского | 820,00 | 1989 | чугун, асбестоцемент | 150;100;150 | 50 | 18 | 64,00% |
| 354 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Заводская | 826,00 | 1954 | Сталь | 100;150 | 30 | -37 | 100,00% |
| 355 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Королева | 842,00 | 1981 | чугун, сталь | 100 | 50 | 10 | 80,00% |
| 356 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Сенная | 844,00 | 1983 | асбестоцемент | 100/150 | 30 | -8 | 100,00% |
| 357 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Совхозная | 850,00 | 1983 | асбестоцемент | 100 | 30 | -8 | 100,00% |
| 358 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Фрунзе | 739,00 | 1971 | асбестоцемент | 150 | 30 | -20 | 100,00% |
|  |  | 119,00 | 2020 | полиэтилен | 150 | 40 | 38 | 5,00% |
| 359 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Коминтерна | 858,00 | 1987 | асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100,00% |
| 360 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Осипенко | 795,00 | 1970 | асбестоцемент, чугун | 100 | 50 | -1 | 100,00% |
|  |  | 75,00 | 2018 | полиэтилен | 100 | 40 | 36 | 10,00 % |
| 361 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Панфиловцев | 872,00 | 1963 | асбестоцемент ВТ-9,сталь | 100 | 30 | -28 | 100,00% |
| 362 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пархоменко | 880,00 | 1966 | асбестоцемент ВТ-9 | 200 | 30 | -25 | 100,00% |
| 363 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кошевого | 890,00 | 1989 | асбестоцемент | 250 | 30 | -2 | 100,00% |
| 364 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, Нефтебаза | 920,00 | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 365 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Конева | 924,00 | 1994 | асбестоцемент | 200 | 30 | 3 | 90,00% |
| 366 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Партизанский | 94,00 | 1971 | асбестоцемент | 100 | 30 | -20 | 100,00% |
| 367 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Калинина | 944,00 | 1983 | асбестоцемент | 150 | 30 | -8 | 100,00% |
| 368 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Клиновая | 960,00 | 1987;2000 | сталь, асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 369 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Льва Толстого | 880,00 | 1983 | асбестоцемент | 150/100 | 30 | -8 | 100,00% |
|  |  | 90,00 | 2019 | полиэтилен | 100 | 40 | 37 | 7,50 % |
| 370 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кавалерийская | 980,00 | 2003 | полиэтилен | 100 | 40 | 22 | 45,00% |
| 371 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Садовый | 99,00 | 1974 | Сталь | 70/50 | 15 | -32 | 100,00% |
| 372 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, 1100м вправо от автодороги Котельниково-Зимовники-Сальск-Песченокопское (в сторону х. Бровки) далее по территории г. Сальска | 17063,00 | 1978 | ж/б, сталь, чугун | 500;300 | 50 | 6 | 88,00% |
|  |  | 43,00 | 2017 | полиэтилен | 500 | 40 | 35 | 12,50 % |
|  |  | 40,00 | 2020 | полиэтилен | 500 | 40 | 38 | 5,00% |
| 373 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, пер.Морской | 310,00 | 1979 | Сталь | 100 | 15 | -27 | 100,00% |
| 374 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Марины Расковой | 680,00 | 1981 | асбестоцемент, сталь | 100 | 30 | -10 | 100,00% |
| 375 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Мелиоративная | 638,00 | 1991 | асбестоцемент. | 100 | 30 | 0 | 100,00% |
| 376 | Россия, Ростовская область, Сальский район, г.Сальск, ул. Объездная-ул.Автозаводская | 210,00 | 29.06.2007 | метал, полиэтилен. | 100/150 | 15 | 1 | 93,33% |
| 377 | Россия, Ростовская область, Сальский район, г.Сальск, ул. Объездная-ул.Автозаводская | 235,00 | 29.06.2007 | метал, полиэтилен. | 100/150 | 15 | 1 | 93,33% |
| 378 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, левый берег реки Средний Егорлык в районе пер. Белорусский | 370,00 | 2005 | Чугун | 100 | 50 | 34 | 32,00% |
| 379 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Чайковского- до ОСК | 1493,00 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 380 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Трактовая,12 | 60,00 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 381 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,49 | 61,00 | н/св | Асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100,00% |
| 382 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,33 | 22,00 | н/св | Асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100,00% |
| 383 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Объездная-Автозаводская | 2750,00 | н/св | Асбестоцемент | 150 | 30 | -4 | 100,00% |
| 384 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Севастопольская 55 | 38,00 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 385 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,53 | 50,00 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 386 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Родниковая,10 | 28,00 | 1987 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 387 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Доватора,9 | 21,00 | 1987 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 388 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,47 | 20,00 | 1987 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -4 | 100,00% |
| 389 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Волгодонская №6-№47 | 548,00 | 1989 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -3 | 100,00% |
| ИТОГО (по договору аренды) | 248577,00 |  |  |  |  |  | 86,08% |
| Выявленные бесхозяйные сети |
| 390 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Астратова | 148,00 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
|  |  | 76,00 | 2017 | полиэтилен | 65 | 40 | 35 | 12,50 % |
|  |  | 66,00 | 2018 | полиэтилен | 65 | 40 | 36 | 10,00% |
| 391 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ангельева | 265,00 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
| 392 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Барнаша | 245,00 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 393 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Величко | 236,00 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
| 394 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Гарбузова | 57,00 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
| 395 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Горина | 358,00 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
| 396 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Есипенко | 200,00 | н/св |  | 100 | 40 | - | - |
| 397 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Герасименко | 94,00 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 398 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ковыльная | 285,00 | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 | - | - |
| 399 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Мандрыкина | 279,00 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
| 400 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкарного | 182,00 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 401 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Платова | 150,00 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 402 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Филоненко | 265,00 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
| 403 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Черемушки | 182,00 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 404 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Эюпова | 190,00 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 405 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Якубы | 578,00 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
| 406 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Горина-Гарбузова | 770,00 | н/св | асбестоцемент | 100 | 30 | - | - |
| 408 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Генерала Герасименко, от ул. Суворова до № 7-а, по ул. Генерала Герасименко | 140 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 409 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Швейная от № 43 до № 47 | 66 | н/св | Полиэтилен | 63 | 40 | - | - |
| 410 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Прогресс от № 1-п до № 1-у | 70 | н/св | Полиэтилен | 63 | 40 | - | - |
| 411 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Дачная | 85 | н/св | Полиэтилен | 63 | 40 | - | - |
| 412 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Астратова – ООО «Новатэк-АЗК» | 510 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 413 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Изумрудая | 420 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 | - | - |
| 414 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Генерала Маркова от ул. Трудовая до № 2-г по ул. Генерала Маркова | 210 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 415 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Генерала Герасименко, от ул. Трудовая (линия на Лесхоз по ул. Генерала Герасименко, 14) | 167 | н/св | Полиэтилен | 63 | 40 | - | - |
| 416 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Марины Цветаевой, от ул. Тверская до ул. Льва Толстого | 800 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 | - | - |
| 417 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Озерная, от жилого дома ул. Озерная, 22 до ул. Льва Толстого | 800 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 | - | - |
| 418 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 40, ул. Ленина, 42, ул. Ленина, 44 | 288 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 419 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер. Ясный | 170 | н/св | Полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 420 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Горина от ж/д № 1 до ж/д № 22 | 270 | н/св | Полиэтилен | 65 | 40 | - | - |
| 421 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Трудовая № 64 - № 75 | 215 | 2021 | Полиэтилен | 100 | 40 | 29 | 2,50% |
| 422 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Магистральная № 16 - № 20 | 390,0 | 2021 | Полиэтилен | 100 | 40 | 29 | 2,50% |
| 423 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Железнодорожная | 600,00 | 1967 | Асбестоцемент | 150 | 30 | -24 | 100,00% |
| 424 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Свободы | 2478,00 | 1957 | Асбестоцемент | 150 | 30 | -34 | 100,00% |
|  |  | 12,00 | 2021 | Полиэтилен | 100 | 40 | 39 | 2,50% |
| 425 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Халтурина | 2486,00 | 1995 | Асбестоцемент | 150 | 30 | 3 | 81,00% |
| 426 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул Нефтегородок | 385,00 | 1970 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -21 | 100,00% |
| 427 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул Промышленная | 483,00 | 1951 | Асбестоцемент | 150 | 30 | -40 | 100,00% |
| 428 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, в/з "Бровки" I-й подъем | 2800,00 | 1978 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -13 | 100,00% |
| 429 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, от ул. Трудовой до Лесхоз | 1300,00 | 1978 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -13 | 100,00% |
| 430 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, К. Маркса (гор. Свалка) | 1138,00 | 1999 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 8 | 73,33% |
| 431 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, Тургенева (от Чернышевского до Тургенева 23 | 578,00 | 1976 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -15 | 100,00% |
| 432 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, Фабричная(от от текстильной фабр. До К. Марса) | 2110,00 | 1990 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -1 | 100,00% |
| 433 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер. Мирный | 95,00 | 1986 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 434 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер. Коммунистический | 109,00 | 1986 | Асбестоцемент | 100 | 30 | -5 | 100,00% |
| 435 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер. Светлый № 21-№ 39 | 300,00 | н/св | Асбестоцемент | 100 | 30 | - | - |
|  | ИТОГО (бесхозяйных сетей) | 28332 |  |  |  |  |  | 62,33% |
|  | ВСЕГО | 276909,00 |  |  |  |  |  | 74,21% |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и определяется по формуле:

KC = ( Sэкспл - Sветх)/ Sэкспл = (276909 – 251546)/276909 = 0,092;

где Sэкспл - протяженность сетей, находящихся в эксплуатации;

Sветх - протяженность ветхих сетей (процент износа от 61 до 100), находящихся в эксплуатации.

Таблица № 1.1.4.е – Водопроводные сети, находящиеся в обслуживании  ООО «Родник»

| № | Населенный пункт Участок (или район, улица) | L, (м) | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Диаметр труб, мм | Нормативный срок эксплуатации, лет | Остаточный ресурс эксплуатации, лет | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник ул. Прудовая | 152 | 1979 | сталь | 83 | 15 | 0 | 100 |
| 2 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник От СКВ№7534 | 176 | 1979 | сталь | 100 | 15 | 0 | 100 |
| 3 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник ул. Плодопитомник | 36 | 1979 | полиэтилен | 32 | 40 | 0 | 100 |
| 4 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник ул. Плодопитомник | 84 | 1979 | полиэтилен | 63 | 40 | 0 | 100 |
| 5 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник ул. Плодопитомник | 887 | 1979 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100 |
| 6 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник ул. Лесная | 109 | 1992 | сталь | 25 | 15 | 0 | 100 |
| 7 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник ул. Лесная | 15 | 1992 | сталь | 83 | 15 | 0 | 100 |
| 8 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник ул. Луговая | 297 | 1992 | сталь | 100 | 15 | 0 | 100 |
| 9 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон. Плодопитомник От башни №3 | 469 | 1992 | полиэтилен | 32 | 40 | 10 | 75 |
| 10 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник СКВ№936-ПГ | 740 | 1992 | полиэтилен | 63 | 40 | 10 | 75 |
| 11 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник Хоз. проезд | 983 | 1992 | Асбестоцемент | 100 | 30 | 0 | 100 |
| 12 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, микрорайон Плодопитомник Башня №3 | 224 | - | полиэтилен | 63 | 40 | 0 | - |
|  | ВСЕГО | 4172,0 |  |  |  |  |  |  |

Наибольшую протяженность водопроводные сети имеют из асбестоцемента (78,62% от общей протяженности). Протяженность сетей из полиэтилена составляет около 6,51%, сталь – 7,07%, чугун – 1,64%, ж/бетонные - 6,16%

Таблица № 1.1.4.ё. Дифференциация водопроводных сетей по материалам (находящихся в обслуживании ООО «Сальский Водоканал»)

| Населенный пункт | Материал | L, (м) |
| --- | --- | --- |
| Г. Сальск | А/цемент | 217722 |
|  | Полиэтилен | 18135 |
|  | Cталь | 19578 |
|  | Чугун | 4553 |
|  | Ж/бетон | 17063 |
|  | ВСЕГО | 276909 |

Таблица № 1.1.4.ж. - Дифференциация по годам ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения

| Населенный пункт | Год ввода в экспл-ю | L, (м) |
| --- | --- | --- |
| г. Сальск | 1951 | 2371 |
|  | 1952 | 2507 |
|  | 1953 | 2971 |
|  | 1954 | 3531 |
|  | 1955 | 863 |
|  | 1956 | 9775 |
|  | 1957 | 3400 |
|  | 1958 | 1100 |
|  | 1960 | 638 |
|  | 1961 | 11966 |
|  | 1963 | 9028 |
|  | 1965 | 2556 |
|  | 1966 | 880 |
|  | 1967 | 6874 |
|  | 1968 | 1852 |
|  | 1969 | 6520 |
|  | 1970 | 2469 |
|  | 1971 | 11774 |
|  | 1972 | 1975 |
|  | 1973 | 9418 |
|  | 1974 | 641 |
|  | 1976 | 8797 |
|  | 1978 | 21246 |
|  | 1979 | 8371 |
|  | 1980 | 979 |
|  | 1981 | 16302 |
|  | 1982 | 5299 |
|  | 1983 | 19362 |
|  | 1984 | 6257 |
|  | 1986 | 6257 |
|  | 1987 | 9889 |
|  | 1988 | 4848 |
|  | 1989 | 11296 |
|  | 1990 | 4189 |
|  | 1991 | 6193 |
|  | 1992 | 1645 |
| г. Сальск |  |  |
|  | 1993 | 2557 |
|  | 1994 | 1794 |
|  | 1995 | 3830 |
|  | 1996 | 892 |
|  | 1997 | 2310 |
|  | 1998 | 3555 |
|  | 1999 | 5520 |
|  | 2000 | 2631 |
|  | 2001 | 3716 |
|  | 2002 | 4815 |
|  | 2003 | 3250 |
|  | 2004 | 269 |
|  | 2005 | 398 |
|  | 2007 | 1397 |
|  | 2010 | 4390 |
|  | 2011 | 1311 |
|  | 2012 | 1334 |
|  | 2013 | 1498 |
|  | 2014 | 598 |
|  | 2015 | 1707 |
|  | 2016 | 94 |
|  | 2017 | 578 |
|  | 2018 | 66 |
|  | 2019 | 56 |
|  | н/св | 4304 |
|  | ВСЕГО | 276909 |

В таблице 1.1.4.з. приведен сводный анализ аварийности водопроводных сетей  находящихся в обслуживании ООО «Сальский Водоканал».

Таблица 1.1.4.з.  Сводный анализ аварийности сетей водоснабжения

| Год | Населенный пункт | Кол-во аварий и повреждений | Протяженность сети L, м | Удельная аварийность, ед./км | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | г. Сальск | 136 | 276 909 | 0,491 | 74,21% |
| 2020 | г. Сальск | 151 |  | 0,545 |  |
| 2021 | г. Сальск | 170 |  | 0,614 |  |
|  | ВСЕГО | 457 |  |  |  |

Наибольшее количество аварий и повреждений за 2019 – 2021 гг. – на сетях, выполненных из асбестоцемента.

Из 457 зарегистрированного повреждения в г. Сальск за 2019 – 2021 гг. 264 произошло на одних и тех же улицах:

| Улица | Кол-во аварий и повреждений |
| --- | --- |
| Береговая | 4 |
| Верхняя | 5 |
| Ворошилова | 3 |
| Горького | 6 |
| Дзержинского | 5 |
| Димитрова | 7 |
| Донецкая | 3 |
| Кутузова | 14 |
| Киевская | 4 |
| К. Маркса | 6 |
| Крамского | 3 |
| Краснодонцев | 4 |
| Красная | 3 |
| Крупской | 8 |
| Кузнечная | 3 |
| Коломийцева | 6 |
| Кавказская | 3 |
| Кагальницкого | 3 |
| Ленина | 10 |
| Лесная | 12 |
| Московская | 5 |
| Мирная | 8 |
| Народная | 6 |
| Невского | 4 |
| Новостройка | 4 |
| Островского | 9 |
| Одесская | 4 |
| Победы | 3 |
| Пушкина | 4 |
| Первомайская | 3 |
| Прямая | 4 |
| Социалистическая | 6 |
| Станиславского | 14 |
| Седова | 12 |
| Суворова | 18 |
| Столбовая | 5 |
| Соц. Труда | 3 |
| Советская | 3 |
| Свободы | 5 |
| Тургенева | 3 |
| Халтурина | 6 |
| Чайковского | 5 |
| Чернышевского | 5 |
| Чапаева | 4 |
| Чкалова | 3 |
| Энгельса | 3 |
| Юннатов | 3 |
| Общий итог | 264 |

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения:

- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения;

- Высокая степень износа оборудования скважин, насосы изношены и ремонту не подлежат;

- Высокая степень износа трубопроводов сети водоснабжения;

- Отсутствует проект зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Для обеспечения пожарной безопасности на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты и пожарные краны. Большинство пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии и имеют срок службы более 50 лет, в связи с чем необходим их ремонт или замена. Нормативный срок службы ПГ -50 лет, согласно ГОСТ 8220-85.

Общий процент износа в целом находится на достаточно высоком уровне. Замена водопроводных сетей не производилась – нормативный ресурс эксплуатации выработан на 100%.

Наибольшую протяженность имеют сети из асбестоцемента (45% от общей протяженности). Протяженность сетей из стали составляет около 18%.

Таблица  № 1.1.4.ё. – Дифференциация водопроводных сетей по материалам (находящихся в обслуживании ООО «Родник»).

|  | Населенный пункт | Материал | L, (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мкр. Плодопитомник: | ВСЕГО | 4172 |
|  | А/цемент | 1870 |
|  | Полиэтилен | 1553 |
|  | Cталь | 749 |
|  |  | ВСЕГО | 4172 |

Таблица № 1.1.4ж. – Дифференциация по годам ввода в эксплуатацию

| № | Населенный пункт | Год ввода в экспл-ю | L, (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мкр. Плодопитомник: | ВСЕГО | 4172 |
|  | 1979 | 1335 |
|  | 1992 | 2613 |
|  | н/св | 224 |

В таблице 1.1.4.з. приведен сводный анализ аварийности водопроводных сетей ООО «Родник» за 2020-2022 гг. в мкр Плодопитомник.

Таблица № 1.1.4.з. Сводный анализ аварийности сетей водоснабжения

| Год | Населенный пункт | Кол-во аварий и повреждений | Протяженность сети L, м | Удельная аварийность, ед./км | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Мкр. Плодопитомник | 0 | 4172 | 0 | 100 |
| 2021 | Мкр. Плодопитомник | 2 |  | 0,48 |  |
| 2022 | Мкр. Плодопитомник | 0 |  | 0 |  |
|  | ВСЕГО | 2 |  |  |  |

Аварий и повреждений за 2020 – 2022 гг. – на сетях в микрорайоне Плодопитомник практически нет.

## 1.1.5. Перечень предприятий владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Сети водопровода находящиеся на территории Сальского городского поселения обслуживаются ООО «Сальский Водоканал» ИНН 6153009185, ООО «Родник» ИНН 6153024850, СКЖД ОАО «РЖД» ИНН 7708503727, «ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России ИНН 7729314745, на основании постановления от 23.08.2022 № 393 «Об определении гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения на территории Сальского городского поселения» Сети водоснабжения находятся в   собственности Администрации Сальского городского поселения.

## 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Сальск на период до 2032 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования г. Сальск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

## 1.2.2 различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Сценарий развития предполагает развитие системы водоснабжения в различных районах сельсовета, а также переселение жителей из ветхого, аварийного, жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения существующих объектов и новых абонентов.

Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной реконструкции и строительстве новых магистральных, квартальных водопроводных кольцевых сетей, которые обеспечат водой питьевого качества все население, объекты соц.культ. быта и предприятия МО городское поселение Сальск.

Развитие системы водоснабжения по выбранному направлению обеспечит в полном объеме всех потребителей качественной водой.

Основные мероприятия схемы:

- Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений – 2022-2023гг.

- Реконструкция водозаборных сооружений - 2022-2024 гг.

- Реконструкция насосных станций системы водоснабжения - 2022-2025 гг.

- Реконструкция сетей водоснабжения - 2022-2027 гг.

- Строительство сетей водоснабжения - 2023-2029гг.

## 1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

## 1.3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды

## при ее производстве и транспортировке

Расчетное количество жителей, на отчетный 2021 год, составляет:

- г. Сальск – 56247 чел.;

Водопотребителями являются:

- население;

- объекты соц.культ.быта;

- местная промышленность.

Объемы водопотребления приведены в таблице №1.3.1.а.

Таблица №1.3.1.а.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.м3 | 3512,3 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 3512,3 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.м3 | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.м3 | 3510,2 |
|  | - из собственных источников | тыс.м3 | 3510,2 |
|  | - от других операторов | тыс.м3 | - |
| 4 | Потери воды | тыс.м3 | 541,3 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 3,1 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 2968,9 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.м3 | 2601,20 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.м3 | 136 |
|  | - прочим потребителям | тыс.м3 | 230,8 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - |

## 1.3.2 территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

## Фактический территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)    г. Сальска за отчетный 2021 год представлен в таблице №1.3.2.а.

Таблица №1.3.2.а.

| № п/п | Наименование микрорайон а (водозабора) | Ед. изм. | Отчетный период 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хутор Бровки | м3 | 2 065 704,00 | 172 142,00 | 5 659,46 |
| 2 | Микрорайон Заречный | м3 | 97 579,00 | 8 131,58 | 267,37 |
| 3 | Микрорайон Кучур-да | м3 | 561503,0 | 46791,92 | 1538,36 |
| 4 | Микрорайон Ново-Сальск | м3 | 291 065,00 | 24 255,42 | 797,44 |
| 5 | Микрорайон Капустино | м3 | - | - | - |
| 6 | Центральная часть города | м3 | 430651,0 | 35887,58 | 1179,87 |
| 7 | База АО «Водоканал» | м3 | 53840,0 | 4486,67 | 146,52 |
| 8 | ИТОГО | м3 | 3 500 342,00 | 291695,17 | 9589,02 |

Фактический территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)    г. Сальска  мкр. Плодопитомник за отчетный 2021 год представлен в таблице №1.3.2.а.

Таблица №1.3.2.а.

| № п/п | Наименование микрорайона (водозабора) | Ед. изм. | Отчетный период 2021год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Микрорайон Плодопитомник | м3 | 2649,8 | 220,82 | 7,36 |
| 2 | ИТОГО | м3 | 2649,8 | 220,82 | 267,37 |

## 1.3.3 структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.

В соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий приняты нормы:

– 150 л/сут. Среднесуточная норма водопотребления на  человека принята СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Объемы водопотребления приведены в таблице №1.3.3.а.

ООО «Сальский Водоканал» по г. Сальск.

Таблица №1.3.3.а

| № п/п | Показатели | Водопотребление (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 150 | 58179 | м3 | 3185300,25 | 265441,69 | 8726,85 |
| 2 | Собственные нужды | 4% |  | м3 | 127412,01 | 10617,67 | 349,07 |
| 3 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 15% |  | м3 | 477795,04 | 39816,25 | 1309,03 |
| ИТОГО | 58179 | м3 | 3790507,30 | 315875,61 | 10384,95 |

ООО «Родник» по мкр. Плодопитомник

Таблица №1.3.3.а

| № п/п | Показатели | Водопотребление (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 150 | 341 | м3 | 18669,75 | 1534,50 | 51,15 |
| 2 | Собственные нужды |  |  | м3 | - | - | - |
| 3 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 15% |  | м3 | 2800,47 | 230,18 | 0,78 |
| ИТОГО | 341 | м3 | 21470,22 | 1764,68 | 51,93 |

Расход воды на пожаротушение на отчетный 2021 г.

ООО «Сальский Водоканал»

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 8.13130.2021 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Таблица №1.3.3.б

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, тыс.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар, л/сек | общий, л/сек | общий, м3/сут |
| 1 | Жилая застройка. | 58,2 | 2 | 35,0 | 70,0 | 756,0 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 756,0 |

Количество пожаров принято 2 по 35,0 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Расходы воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц

Таблица №1.3.3.в

| № п/п | Наименование показателя | норма л/сут на человека | население, т.чел | расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 80 | 58,179 | 4654 |

## 1.3.4 сведения о фактическом потреблении населением питьевой и технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СНиП 2.04.02-84*» составляют:

- для благоустроенной застройки – 150 л/сут на 1 человека.

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Количество пожаров принято 2 по 35 л/сек. Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

ООО « Сальский Водоканал»

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 10384,95 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 4696,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 756,00 |
| ВСЕГО | 15836,95 |

Таким образом, необходимая общая мощность водозаборных сооружений г. Сальск, составляет 15836,95м3/сут.

ООО «Родник» мкр. Плодопитомник

Таблица №1.3.4.а.

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 0,78 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 27,28 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 378 |
| ВСЕГО | 406,06 |

## Таким образом, необходимая общая мощность  по мкр. Плодопитомник – 406,06м3/сут.

## 1.3.4 сведения о фактическом потреблении населением питьевой и технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Установление нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования «Сальский район» Ростовской области (в ред. постановления РСТ от 29.06.2020 № 27/2) и составляют:

- для благоустроенной застройки – 150 л/сут на 1 человека.

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Количество пожаров принято 2 по 35 л/сек. Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

## 1.3.5. описание существующей системы коммерческого учета питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета

Существующая деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии.

Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижения затрат. При регулировании тарифов в соответствии с действующим законодательством применяется метод экономически обоснованных расходов (затрат) или метод индексации ранее утвержденных тарифов. В обязательном порядке анализируется фактическая себестоимость за предыдущие периоды.

В то же время предприятия не имеют ни ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей для замены в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов. Вместо ежегодной замены 3-4% сетей перекладывается 0,3-0,8% их общей длины, что ведет к увеличению количества аварий и повреждений.

Энергоресурсосберегающая политика в жилищно-коммунальном хозяйстве позволит произвести сокращение затрат на содержание и эксплуатацию жилья и, соответственно, смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами установки и технического обслуживания счётчиков воды. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

## 1.3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Требуемая производительность системы водоснабжения на отчетный 2021 год составляет 15 836,95 м3/сут.

Производительность существующей системы водоснабжения на отчетный 2021 год составляет 9 759,60 м3/сут.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент существует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений равный 6077,35 м3/сут, что составляет 30% от общей производительности системы водоснабжения.

Источником водоснабжения застройки городского поселения приняты разведанные запасы подземных вод конкско-карганского водоносного горизонта с устроенным водозабором из скважин, на базе разведанных Сальского и Новосальского месторождений с утверждёнными запасами подземных вод 25,0 тыс. и 15,0 тыс. м3/сутки соответственно.

Кроме этого, разведано «Гигантовское» месторождение с запасами воды питьевого качества 10,0 тыс. м3/сутки, расположенное в 16 км от населённого пункта.

Настоящей схемой предусматривается организация водоснабжения от месторождения «Гигантовское» со строительством комплекса водозаборных сооружений, водоочистной станции, насосных станций II-го подъема и магистральных сетей водопровода 2Ø600мм, L=16,0км.

1.3.7. прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой и технической воды в соответствии

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.

Согласно генерального плана Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области (МК – 155 – ПЗ), разработанного в 2009 году, принимаем, что на расчетный 2032 год численность населения г. Сальск составит 89,7 тыс. человек.

Согласно СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы расхода воды составляют:

- для благоустроенной застройки – 160 л/сут на 1 человека.

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 22 % от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

Расход воды на собственные нужды принимается дополнительно в размере 4% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Общий объем водопотребления на расчетный 2032 г. (при реализации мероприятий предусмотренных производственной программой и программой энергосбережения) представлен в таблице №1.3.7.а.

Таблица №1.3.7.а

| № п/п | Показатели | Водопотребление (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Расчетный период 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 160 | 89700 | м3 | 5238480,0 | 436540,0 | 14352,0 |
| 2 | Собственные нужды | 4% |  | м3 | 209539,2 | 17461,6 | 574,1 |
| 3 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 22% |  | м3 | 1156656,4 | 96388,1 | 3168,9 |
| ИТОГО | 89700 | м3 | 6604675,6 | 550389,6 | 18095,0 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на расчетный 2032 г.

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» составляют 80 л/чел. сут.

Таблица №1.3.7.б

| №п/п | Наименование показателя | норма л/сут на человека | население, т.чел | расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 80 | 89,700 | 7176 |

Расход воды на пожаротушение на расчетный 2032 г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности сведены в таблицу №1.3.7.в

Таблица №1.3.7.в

| №п/п | Объекты пожаротушения | Население, тыс.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар, л/сек | общий, л/сек | общий, м3/сут |
| 1 | Жилая застройка. | 89,7 | 2,0 | 35,0 | 70,0 | 756,0 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 756,0 |

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Суммарный объем водопотребления г. Сальск на расчетный 2032 гг. сведен в таблицу №1.3.7.г

Таблица № 1.3.7.г.

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 18095,0 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 7 176,0 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 756,0 |
| ВСЕГО | 26027,0 |

## 1.3.8. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2022- 2032гг.

Таблица № 1.3.8.а

| Отчетный 2021г. |
| --- |
| кол-во населения, тыс.чел | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут (ср.сут.) |
| 56,247 | 7 557,63 | 20 588,04 | 15 836,95 |
| Расчетный 2032г. |
| кол-во населения, тыс.чел | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут (ср.сут.) |
| 89,700 | 11 740,66 | 33 835,10 | 26027,0 |

## 1.3.9. описание территориальной структуры потребления питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории г. Сальск после реконструкции и строительства водопроводных сооружений схема водоснабжения предусматривает одну технологическую зону централизованного водоснабжения.

Старые разводящие сети, отслужившие срок годности, подлежат перекладке. Новые прокладываются в существующих и проектируемых кварталах и жилых образованиях. Для жилых домов старой застройки проектируется полное благоустройство, уличные водоразборные колонки ликвидируются.

Хозяйственно-противопожарный водопровод предусматривается по системе противопожарного водопровода низкого давления. Минимальный свободный напор над поверхностью земли при максимальном водоразборе принят из условия подачи воды в 9-этажные дома.

Для целей пожаротушения на сети предусматривается установка пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети через каждые 1500 м.

Магистральные уличные сети проектируются замкнуто-кольцевыми.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Ø110 - 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей - 1,8 м до верха трубы.

Магистральные сети каждой обслуживаемой зоны имеют между собой перемычки, образуя единую систему водоснабжения города с водопотреблением от двух источников водоснабжения.

## 1.3.10. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды абонентами

Таблица №1.3.10.а

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. | Планируемая (расчетная) величина показателя на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. | 2032 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.м3 | 11740,66 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 11740,66 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.м3 | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 209,54 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.м3 | 11531,12 |
|  | - из собственных источников | тыс.м3 | 11531,12 |
|  | - от других операторов | тыс.м3 | - |
| 4 | Потери воды | тыс.м3 | 2546,07 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 22,08 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 8985,05 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.м3 | 5238,48 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.м3 | 1589,91 |
|  | - прочим потребителям | тыс.м3 | 2156,66 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | - |

## 1.3.11. сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при её транспортировке составляют около 15,5%

В целях реализации программы энергосбережения необходимо выполнить работы по замене насосного оборудования артезианских скважин и канализационных насосных станций (с установкой измельчителей), электромонтажные работы, включая установку на объектах водоснабжения и водоотведения станций управления и защиты, монтаж плавного пуска, а так же установить водомеры на скважинах для коммерческого учета воды. Реализация данных мероприятий позволит постепенно снизить на 8-10% энергопотребление объектов водоснабжения и водоотведения в целом. Прогнозируемые показатели удельного расхода электроэнергии на 2023-2025годы:

| Показатель | ед. измер. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение – ООО «Сальский Водоканал» |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 2689,8 | 2636,00 | 2474,62 | 2367,02 |
|  | кВтч/м³ | 0,766 | 0,751 | 0,705 | 0,674 |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого качества во всех районах города и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

## 1.3.12. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов)

Таблица №1.3.12.а

| № п/п | Наименование расходов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021год | 2032год |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 10384,95 | 18095,0 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 4696,00 | 7 176,0 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 756,00 | 756,0 |
| ВСЕГО | 15836,95 | 26027,0 |

Основной потребитель воды в 2021 году - население, из анализа структуры водопотребления за 2032 год можно судить о том, что структура водопотребления не изменится. К 2032 году основным водопотребителем г. Сальск все так же остается население.

## 1.3.13. расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой и технической воды и величины потерь питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Требуемая производительность системы водоснабжения на 2032 год составляет 26027,0 тыс. м3/сут.

Производительность перспективной системы водоснабжения составляет 29 149,92 тыс. м3/сут.

Таким образом, можно сделать вывод, что на 2032 год будет существовать резерв производственных мощностей водозаборных сооружений, что составит 11% от общей производительности водозаборов.

## 1.3.14. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» постановлением Администрации Сальского городского поселения от 23.08.2022  № 393 «Об определении гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения на территории Сальского городского поселения» определены гарантирующие организации в сфере водоснабжения и зоны их действия:   ООО «Сальский Водоканал», ООО  «Родник», ОАО «РЖД»,«ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:

Гарантирующая организация: ООО «Сальский Водоканал» ( ИНН 6153009185) Зона деятельности: в границах Сальского городского поселения за исключением - ДОС-1, ДОС-2; ДОС-3, - мкр. Плодопитомник ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Победы, ул. Трудовая; - ул. Железнодорожная: 17, 17а, 19, 23, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 59, 60, 61а, 63, 63а, 64, 66, 66а, 74, 76, 76а, 78, 80, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 106б, 106в, 108, 110, 110а, 112, 114, 118, 120, 122, 124,126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 136, 138, 138а, 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 164а; ул. Привокзальная: 4,4а,6,8,10,10а,12,14,16,18,20,20а,22,24,26,26а,28а,32, 34; пер. Транспортный: 1,2,4,4а,6,8,8а,10,12,14,14а,20,22,24,24а; ул. Московская: 1а; ул. Ворошилова: 59,65а,85,83а,85; ул. Заводская: 3; ул. Горького: 4а, 4, 6; ул. Коломийцева: 1, 3, 5, 6а,7, 9, 9а,11; ул. Серова: 3,4,5,6,6а,7,8; ул. Социалистическая: 1,2,3,5,6; ул. Фрунзе: 1, 1а, 2, 3а, 4, 4а, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20в, 21, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 56; ул.Н.Островского: 2, 2а, 2-б, 2г, 2д, 2ж, 2и, 2к, 4а, 4, 4-б, 4в, 4г, 4д, 4е, Гарантирующая организация: «Структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», Ростовский территориальный участок» (ИНН7708503727/КПП997650001) Зона деятельности: ул. Железнодорожная: 17, 17а, 19, 23, 25, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 59, 60, 61а, 63, 63а, 64, 66, 66а, 74, 76, 76а, 78, 80, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 106б, 106в, 108, 110, 110а, 112, 114, 118, 120, 122, 124,126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 136, 138, 138а, 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 164а; ул. Привокзальная: 4,4а,6,8,10,10а,12,14,16,18,20,20а,22,24,26,26а,28а,32, 34; пер. Транспортный: 1,2,4,4а,6,8,8а,10,12,14,14а,20,22,24,24а; ул. Московская: 1а; ул. Ворошилова: 59,65а,85,83а,85; ул. Горького: 4а, 4, 6; ул. Коломийцева: 1, 3, 5, 6а,7, 9, 9а,11; ул. Серова: 3,4,5,6,6а,7,8; ул. Социалистическая: 1,2,3,5,6; ул. Фрунзе: 1, 1а, 2, 3а, 4, 4а, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20в, 21, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 56; ул.Н.Островского: 2, 2а, 2-б, 2г, 2д, 2ж, 2и, 2к, 4а, 4, 4-б, 4в, 4г, 4д, 4е, 6; Гарантирующая организация: ООО «Родник» (ИНН 6153024850) Зона деятельности: Микрорайон Плодопитомник: ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Победы, ул. Трудовая; Гарантирующая организация: «ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745)» Зона деятельности: ДОС-1, ДОС-2, ДОС-3.

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Одной из основных проблем систем водоснабжения города Сальск остается высокая аварийность систем водоснабжения, обусловленная величиной износа водопроводных сетей и оборудования.

Очень остро стоят проблемы качества услуг холодного водоснабжения практически во всех поселениях района. Холодная вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, предъявляемым к качеству питьевой воды. Станции водоочистки требуют реконструкции, либо вовсе отсутствуют.

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса водозаборных сооружений, станций водоподготовки, обустройство водоохранных зон источников водоснабжение, капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, строительство новых магистральных сетей, строительство насосных станций.

Предусматривается ремонт запорной и регулирующей арматуры.

Предлагается замена водоразборных колонок.

Также предусмотрена установка пожарных гидрантов на сети водоснабжения в соответствии с действующими требованиями.

## 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм/ кол-во | Финансовые потребности, тыс. руб. | Реализация мероприятий, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цели реализации мероприятия | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025-2032г.г. |  |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
| 1.1 | Замена водопроводных линий d-40 мм ул. Ленина, 8 а; ул. Ленина, 4 | 0,027 | 186,39 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 186,39 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.2 | Замена водопроводных линий d-100 мм ул. Целинная, ул. Социалистическая, ул. Прибрежная, ул. Лесная, ул. Верхняя, ул. Можайского, ул. Островского, ул. Соц. Труда, ул. Кутузова | 3,28 км | 5467,28 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 5467,28 | - | - | Производственная программа |
| 1.3 | Замена водопроводных линий d-63 мм по ул. Одесская, ул. Ломоносова, пер. Почтовый, ул. Лермонтова, ул. Буденного | 1,19 км | 1379,49 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 731,46 | 648,03 | - | - | Производственная программа |
| 1.4 | Замена водопроводных линий d-150 мм ул. Тихорецкая, ул. Суворова | 0,32 км | 866,88 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 866,88 | - | - | Производственная программа |
| 1.5 | Замена водопроводных линий d-325 мм территория насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 3,35 км | 16171,60 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 16171,60 | - | - | Производственная программа |
| 1.6 | Замена водопроводных линий d-500 мм ул. Крымского, участок от ул. Лесная до ул. Чкалова, территория насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1,93 км | 22211,56 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 22211,56 | - | - | Производственная программа |
| 1.7 | Замена погружных насосов ЭЦВ 10-65-110 на скв. № 3; № 8; № 14; № 16; № 5; № 6; № 12; № 17 НС I-го подъема водозабора х. Бровки; № 5 а пер. Спортивный 2/2, № 8 а ул. Новостройка 1-е/1 | 10 шт | 3504,79 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 1557,69 | 1947,11 | - | - | Производственная программа |
| 1.8 | Замена погружного насоса ЭЦВ 8-40-120 скв № 7 ул. Кутузова 7-е | 1 насос | 410,92 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 410,92 | - | - | Производственная программа |
| 1.9 | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-110 скв № 8 ул. Халтурина; скв. № 9 ул. Кутузова 7-е | 2 насоса | 662,44 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 662,44 | - | - | Производственная программа |
| 1.10 | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 скв № 4 ул. Семашко 26-а; скв. № 6 пер. Коммунальный 4/1 | 2 насоса | 566,0 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 566,0 | - | - | Производственная программа |
| 1.11 | Замена гидромеханического оборудования (задвижек) d-100, 125, 80, 150, 500 на сетях водоснабжения города | 47 шт | 1381,3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 418,37 | 962,93 | - | - | Производственная программа |
| 1.12 | Ремонт здания мастерских (ремонт кровли) ул. Кирова 130 | 1 объект | 1602,96 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 1602,96 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.13 | Ремонт здания лаборатории (ремонт кровли) ул. Кирова 130 | 1 объект | 711,57 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 711,57 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.14 | Ремонт здания машинного зала (ремонт кровли) НС II-го подъема водозабора х. Бровки | 1 объект | 632,64 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 632,64 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.15 | Ремонт павильонов (штукатурка и окраска) артезианских скважин системы водоснабжения города | 30 скв. | 357,01 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 357,01 | - | - | Производственная программа |
| 1.16 | Ремонт здания машинного зала, расположенного на территории насосной станции II-го подъема водозабора х. Бровки | 1 объект | 1581,58 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 1581,58 | - | - | Производственная программа |
| 1.17 | Благоустройство территории базы ООО «Сальский Водоканал», расположенной по адресу: ул. Кирова 130, для предотвращения фильтрации поверхностного стока и отвода дождевых вод из ЗСО 2-го пояса | 1 объект | 3510,72 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 3510,72 | - | - | Производственная программа |
| 1.18 | Ремонт административного здания (АБО, ПТО, юр.отдел) ООО «Сальский Водоканал», расположенного по адресу: ул. Кирова 130 | 1 объект | 1352,16 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 1352,16 | - | - | Производственная программа |
| 1.19 | Ремонт водопроводных колодцев на сетях водоснабжения города | 36 кол. | 578,285 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 105,992 | 472,293 | - | - | Производственная программа |
| 1.20 | Капитальный ремонт (замена фильтровой колонны) скважин в кол. 3 шт: скв № 54176/13, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки; скв № 278/10, расположенной по адресу: ул. Шкирятова, 109/2; скв № 70113/11, расположенной по адресу: ул. Целинная | 3 скв. | 7500,0 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 7500,0 | - | - | Производственная программа |
| 1.21 | Замена трансформаторной подстанции на территории земельного участка артезианской скважины №1, расположенной по адресу: ул. Трудовая 2 "в" | 1 объект | 457,52 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 457,52 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.22 | Замена опор резервной линии 10 кВ по территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 объект | 134,107 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 134,107 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.23 | Устройство подъездной дороги скв. № 2 ул. Объездная (щебень) | 1 объект | 258,46 | Кап. ремонт объектов системы водоснабжения | - | - | - | 258,46 | Бюджет Сальского городского поселения |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  | 71485,662 |  | 6538,699 | 64688,513 | 0 | 258,46 |  |
| 2 | Мероприятия по улучшению качества водоснабжения |
| 2.1 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианских скважинах № 38099/3, № 38100/4, №38101/5, № 61619/6, № 61620/8, № 38103/11, № 54246/12, № 54176/13, № 54177/14, № 54178/15, № 57614/16, № 57613/17, № 57615/18, расположенных на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 13 скв | 143000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 143000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.2 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч, на артезианских скважинах № 1315/1, № 667/2, расположенных по адресу: г. Сальск, ул. Северная, 46/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 2 скв | 5300000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 5300000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.3 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианских скважинах № 64957/7, № 1291/7-а г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 2 скв | 22000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 22000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.4 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 81037/9 г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.5 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 8110/8-а г. Сальск, ул. Новостройка, 1е/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 11000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 11000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.6 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20080/8 г. Сальск, ул. Халтурина, 24/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.7 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 950/1 г. Сальск, ул. Трудовая, 2 в, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.8 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 1317/2 г. Сальск, ул. Трудовая, 2-г, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.9 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 81038/5 г. Сальск, пер. Спортивный, 2/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.10 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 54247/5-а г. Сальск, пер. Спортивный, 2/2, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 11000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 11000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.11 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 81039/6 г. Сальск, пер. Коммунальный, 4/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.12 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 20238/2 г. Сальск, ул. Кирова, 130, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 11000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 11000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.13 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 61672/3 г. Сальск, ул. Победы, 46а/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 11000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 11000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.14 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20062/4 г. Сальск, ул. Семашко, 26 а, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.15 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20062/4 г. Сальск, ул. Объездная, 4, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.16 | Установка фильтров для очистки питьевой воды в системе МКД, МДОУ, МБОУ : школа № 6 ул. Ковпака 26; школа № 7 ул. Коломийцева 58; школа № 4 ул. Кутузова 1; школа № 9 ул. Железнодорожная 61; школа № 21 ул. Островского 6; МДОУ № 1 ул. Береговая 40 «в»; ул. Ленина 18; ул. Кирова 24; ул. Свободы 19; ул. Пушкина 10; ул. Пушкина 32; ул. Пушкина 33; ул. Кузнечная 110, Автозаводская 1; Береговая 17; ул. Кузнечная 126; ул. Кузнечная 128; ул. Коломийцева 78; ул. Крупской 29; ул. Крупской 4; ул. Магистральная 8; ул. Магистральная 6; пер. Морской 1 «а»; пер. Морской 6; пер. Морской 8; ул. Московская 1 «а»; ул. Московская 19; ул. Островского 72; ул. Пушкина 19; ул. Пушкина 28; ул. Социалистическая 168; ул. Социалистическая 168 «а»; ул. Столбовая 88; ул. Тельмана 3 «а»; ул. Свободы 11; ул. Свободы 13; ул. Свободы 60; ул. Ленина 42; ул. Ленина 40; ул. Ленина 44, ул. Халтурина 19; ул. Халтурина 23; ул. Халтурина 17; ул. Кузнечная 66; ул. Кузнечная 68; ул. Дзержинского 43; ул. Дзержинского 64, ул. Буденного 2, ул. Пушкина 13, ул. Пушкина 15, ул. Ворошилова 16, ул. Ворошилова 18; ул. Свободы 21; ул. Ленина 10; ул. Ленина 18; ул. Ленина 25; ул. Буденного 1; ул. Пушкина 33; ул. Севастопольская 93-в; ул. Дзержинского 62 | 60 шт | 1154,26 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | 233,995 | 920,265 | - | - | Производственная программа |
| 2.17 | Очистка, промывка, дезинфекция резервуаров на территории насосной станции II-го подъема водозабора х. Бровки | 2 рез-ра | 1500,0 | Повышение качества водоснабжения | 1500,0 | - | - | - | Производственная программа |
| 2.18 | Очистка, промывка, дезинфекция резервуара, расположенного по адресу: ул. Северная 46 |  | 750,0 | Повышение качества водоснабжения | - | - | - | 750,0 | Производственная программа |
| 2.19 | Выполнение проектов ЗСО артезианских скважин системы водоснабжения г. Сальска | 34 объекта | 5220,0 | Охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений | - | - | 2610,0 | 2610,0 | Производственная программа |
| 2.20 | Монтаж резервной линии 10 кВ к территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 объект | 977,13 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 977,13 | - | - | - | Производственная программа |
| 2.21 | Резервный трансформатор 400 кВА 1 шт | 1 шт | 400 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 400 | - | - | - | Производственная программа |
| 2.22 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Победы (Ду 200) | 1350м | 4572 | Снижение аварийности и потерь холодной воды | 4572 |  |  |  | Инвестиции |
| 2.23 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Абрикосовая (Ду 150) | 670м | 5493 | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  | 5493 |  |  | Инвестиции |
| 2.24 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Прямая (Ду 150) | 880м |  | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  |  |  | Инвестиции |
| 2.25 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Ломоносова (Ду 150) | 1150м | 4265 | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  | 4265 |  | Инвестиции |
| 2.26 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Одесская (Ду 100) | 1500м | 5821 | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  |  | 5821 | Инвестиции |
| 2.27 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Прямая (Ду 100) | 500м | 4061,0 | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  |  | 4061 | Инвестиции |
| 2.28 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Красная (Ду 100) | 500м |  | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  |  |  | Инвестиции |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  | 235534213,4 |  | 7683,125 | 235506413,3 | 6875 | 13242 |  |
| 3 | Мероприятия по энегргосбережению и повышению энергоэфективности |
| 3.1 | Установкой импульсных водомеров ВСХНд-100 или аналогичного оборудования, для учета подъема воды, с заменой задвижек и обратных клапанов на артезианских скважинах системы водоснабжения города | 28 шт | 3129,79 | Организация учета и контроля расхода воды | 1399,59 | 1730,2 | - | - | Производственная программа |
| 3.2 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины ) на артезианских скважинах № 1, № 2, расположенных по адресу: ул. Северная 46/1 | 2 скв. | 326,619 | Экономия электроэнергии | - | 326,619 | - | - | Производственная программа |
| 3.3 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины ) на артезианской скважине №1, расположенной по адресу: ул. Объездная 4 | 1 скв. | 241,588 | Экономия электроэнергии | - | - | - | 241,588 | Производственная программа |
| 3.4 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианских скважинах №7; № 7-а, расположенных по адресу: ул. Кутузова 7-е | 2 скв. | 566,629 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 566,629 | - | - | Производственная программа |
| 3.5 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 9, расположенной по адресу: ул. Кутузова 7-е | 1 скв. | 242,338 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 242,338 | - | - | Производственная программа |
| 3.6 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 6, расположенной по адресу: пер. Коммунальный 4/1 | 1 скв. | 241,588 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 241,588 | - | - | Производственная программа |
| 3.7 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 5, расположенной по адресу: пер. Спортивный, 2/1 | 1 скв. | 241,588 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 241,588 | - | - | Производственная программа |
| 3.8 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 4, расположенной по адресу: ул. Семашко 26-а | 1 скв. | 241,588 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - |  | 241,588 | - | Производственная программа |
| 3.9 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 1, расположенной по адресу: ул. Трудовая 2-в | 1 скв. | 241,588 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 241,588 | - | Производственная программа |
| 3.10 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 2, расположенной по адресу: ул. Трудовая, 2-г | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 271,848 | - | - | Производственная программа |
| 3.11 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 8-а, расположенной по адресу: ул. Новостройка 1-е/1 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.12 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 10, расположенной по адресу: ул. Шкирятова 109/2 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.13 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 8, расположенной по адресу: ул. Халтурина, 24/1 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.14 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 5-а, расположенной по адресу: пер. Спортивный, 2/2 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.15 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 3, расположенной по адресу: ул. Победы, 46-а/1 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.16 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 2, расположенной по адресу: ул. Кирова, 130 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.17 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 3, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.18 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 4, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.19 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 5, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.20 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 6, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.21 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 8, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.22 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 11, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.23 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 12, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.24 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 13, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.25 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 14, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.26 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 15, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.27 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 16, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.28 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 17, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.29 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 18, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки - | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.30 | Замену насосного агрегата 1Д315 на насос с эл. двигателем 75 кВт с частотным преобразователем РМ500А-4Т-160G/185P-H(160-185 кВт) или аналогичного оборудования в машинном зале здания насосной станции II-го подъема водозабора х. Бровки | 3 насоса | 2431,92 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 2431,923 | - | - | Производственная программа |
|  | ИТОГО по разделу 3 |  | 13342,196 |  | 1399,59 | 6052,733 | 3201,656 | 2688,22 |  |
| 4 | Мероприятия по повышению антитеррористической безопасности объектов водоснабжения |
| 4.1 | Ограждение скв № 20238/2 ул. Кирова 130 | 1 объект | 35,392 | Выполнение требований по антитеррористической безопасности; охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений | 35,39 | - | - | - | Производственная программа |
| 4.2 | Ограждение 1-го пояса скв № 70113/11 по ул. Целинная | 1 объект | 387,011 | Выполнение требований по антитеррористической безопасности; охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений | - | 387,01 | - | - | Производственная программа |
|  | Итого по разделу 4 |  | 422,403 |  | 35,39 | 387,01 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 235595251,7 |  | 11084,804 | 235572048,5 | 5811,656 | 6306,68 |  |
|  | Строительство новых объектов и сетей водоснабжения в целях водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1 | Строительство резервуара для воды V=1000 м³ водозабор "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 1шт. | 9150,0 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 9150,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
|  | Строительство скв на в/з «Новосальск» мкр. ул. Магистральная | 3 шт. | 8190,00 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 8190,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 2 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-200 мм от скважин до резервуара для воды V=500 м³ водозабора «Новосальск» к мкр. Магистральная | 1,5 км | 4263,70 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 4263,7 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 3 | Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью до 200м3/ч вдз. «Новосальск» к мкр. ул. Магистральная | 1 объект | 11404,00 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 11404,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 4 | Строительство КТП 10/0,4 250 кВа на территории водозабора «Новосальск» к мкр. ул. Магистральная | 1 объект | 385,26 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 385,26 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 5 | Прокладка кабельной линии 1-кВ к территории водозабора «Новосальск» к мкр. ул. Магистральная | 1 линия | 0,63 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 0,63 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 6 | Монтаж шкафов управления погружными насосами скважин вдз. «Новосальск» к мкр. ул. Магистральная | 1 шт. | 90,64 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 90,64 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 7 | Строительство резервуара для воды V=1000 м³ водозабора мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | 1 объект | 9150 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  |  | 9150,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 8 | Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью до 200 м3/ч вдз. мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | 1 объект | 11400 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  |  | 11400,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 9 | Устройство электроснабжения вдз. мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | 1 объект | 0,50 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  |  | 0,50 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 10 | Строительство резервуара для воды V=1000 м³ водозабора мкр. «Заречье» ул. Северная, 46 | 1шт. | 9150,0 | Обеспечение мкр. Заречье холодной водой |  |  |  | 9150,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 11 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм к мкр. ул. Магистральная | 2 км | 6321,3 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 6321,3 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 12 | Строительство наружных сетей из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; 3ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" | 11,26 км | 33048,8 | Обеспечение мкр. Заречье-2 холодной водой |  |  |  | 33048,8 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 13 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) мкр. ул. Артюхина | 0,65 км | 2117,80 | Обеспечение мкр. Заречье, ориентир ул. Артюхина, холодной водой |  |  | 2117,8 |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 14 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайона ул. Артюхиной | 2,68 км | 7866,1 | Обеспечение мкр. Заречье, ориентир ул. Артюхина, холодной водой |  |  |  | 7866,1 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 15 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" | 6,35 км | 18637,90 | Обеспечение мкр. Водстрой холодной водой |  |  |  | 18637,9 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 16 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм по ул. Трудовая индивидуальное строительство | 0,58 км | 1702,30 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  | 1702,3 |  |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 17 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм по ул. Трудовая среднеэтажное строительство | 0,40 км | 1174,30 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  | 1174,3 |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 18 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм по ул. Халтурина среднеэтажное строительство | 0,40км | 1174,30 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  | 1174,3 |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 19 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм для д/с по ул. Ушакова | 0,20 км | 587,01 | Обеспечение детского сада холодной водой |  | 587,01 |  |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 20 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм для д/с по ул. Чернышевского, 133-е | 0,20 км | 587,01 | Обеспечение детского сада холодной водой |  | 587,01 |  |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 21 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм от пер. Колхозный до школы по ул. Верхняя, 91а | 0,10 км | 293,50 | Обеспечение школы холодной водой |  |  |  | 293,5 | Инвестиции, тариф на подключение |

1.4.2. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора и составит 400м.

Границы третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Водозабор будет подавать воду на проектируемые водопроводные очистные сооружения (ВОС). После очистки вода будет подаваться в разводящие сети города. В связи с тем, что водозаборы находятся в непосредственной близости от населения, хлорирование воды перед подачей в сети недопустимо, в связи с этим используется комплекс водоочистки с УФ-обеззараживанием.

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

Существующее водоснабжение неблагоустроенного жилья производится от водоразборных колонок и подземных источников. Настоящей схемой предусматривается строительство кольцевых водопроводов с подключением всех зданий к централизованному водоснабжению и полным их благоустройством.

Водоводы запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-2001.

Монтаж трубопроводов осуществляется согласно СП 31.13330.2021                                       « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При переходе трубопроводов под автодорогой водоводы прокладываются в футляре.

Глубина заложения водоводов принята 3,5 м в соответствии с требованием СП 31.13330.2021  сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

## 1.4.3. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Проектом рекомендуется выполнить проект реконструкции систем водоснабжения            г. Сальск с учетом выявившихся в последнее время потребностей в обеспечении жилых районов и общественных центров водой питьевого качества.

Предлагаются к замене стальные трубопроводы водоснабжения на трубопроводы из современных материалов со сроком службы не менее 50 лет.

## 1.4.4. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Работа водозаборов (насосных станций) в дальнейшем предусмотрена в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление работой насосов при данном режиме будет производиться посредством шкафа управления. Сигналы о работе будут передаваться на диспетчерский пункт, расположенный в блоке водоподготовки.

Также должен быть организован автоматический процесс очистки поднятой воды. За работой оборудования в данном случае будет наблюдать оператор пульта дистанционно-автоматического управления водопроводных сооружений. Дополнительно должна быть организована передача диспетчеру сведений о работе системы водоснабжения посредством телефонной связи.

## 1.4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

## Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Расчёты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съёма показаний приборов коммерческого учёта у абонентов.

## 1.4.6 описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование.

## Изменение маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения не предусмотрено.

## 1.4.7. рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Водозаборы должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.

Насосные станции, резервуары, водонапорные башни рекомендуется размещать в соответствии с нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

Размещение новых насосных станций, водонапорных башен схемой водоснабжения не предусмотрено.

## 1.4.8 границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

По результатам полевого этапа технического обследования, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», необходимо оборудование зон санитарной охраны I-го подъема  в/з «Бровки», скважины  по ул. Халтурина, скважины по ул. Шкирятова, скважины по                     ул. Трудовая, по ул. Целинная, 16, а также выполнение проектов ЗСО по всем скважинам.

## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, содержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

## 1.5.1 на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Строительство сетей и сооружений водоснабжения позволит обеспечить большую производительность данной системы. А выполнение данных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. Кроме того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая сократит время на устранение аварийных ситуаций.

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-защитных зон;

- прокладка водопроводов будет осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, в соответствии с п.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

- водопроводные сети не будут проходить по территориям дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с п.2.3. СанПин 2.4.1.-2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п.2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

- -устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и, избежать заражения подземных вод.

- строительство нового (резервного) водозабора позволит обеспечить водой питьевого качества всех потребителей на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

## 1.5.2 на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При подготовке питьевой воды хорошей альтернативой гипохлориту натрия является ультрафиолетовое облучение. Данный метод значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но оказывает менее пагубное влияние на воду.

Все работы по водоподготовке осуществляются на одной промышленной территории, что позволяет осуществлять более качественный контроль за качеством воды, поступающей к абонентам водопроводной сети. Граница зоны санитарной охраны станции водоподготовки с резервуарами - 50м, в соответствии с п.2.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

## 1.5.3. по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная застройка, местная промышленность.

Система водоснабжения: централизованная, объединенная хозяйственно - питьевая и противопожарная.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта.

Водозаборы располагаются вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м. от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме указанных мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

## 1.5.4. по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Мероприятия по охране земельных ресурсов:

Рекультивация нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Рекультивации земель, нарушенных горными работами, под озеленение и под нежилую застройку – гаражи и другие коммунальные объекты.

Для предотвращения загрязнения и истощения земель необходимо:

- Строительство благоустроенного жилья, обеспечение большей части территории централизованной системой канализации.

- Озеленение территории.

- Создание рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в частном жилом секторе.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Контроль за сбором и удалением отходов.

- Снижение количества выбросов в воздушный бассейн от промышленности и транспорта.

- Выполнение противоэрозионных мероприятий.

- Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки.

- Организация стационарного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

- Строительство объездных дорог для транзитного и грузового транспорта.

- Разработка проекта общей схемы водоснабжения поселения на перспективу.

- Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих и проектируемых водозаборов.

- Выполнение мероприятий по первому, второму и третьему поясам зон санитарной охраны водозаборов.

- Организация сбора и вывоза бытового мусора от населения и организаций.

- Осуществление мониторинга загрязнения по всем средам: атмосферы, водных объектов, почв.

## 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

## 1.6.1. оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Расходы определяются по предельным  нормативам и уточняются согласно приказа Минстроя РФ от 28.03.2022 № 203/пр.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2022 года необходимо применить коэффициент инфляции для 2032 года.

1.6.2. оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Таблица № 1.6.2.а. - Оценка затрат на проведение мероприятий предусмотренных программой энергосбережения ООО «Сальский Водоканал»

| № п/п | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. без НДС с учетом индексации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей в городе Сальск: |
|  | - ул. Победы 1350 п.м. (Ду 200) | 4572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул.Абрикосовая 670 п.м. (Ду 150) -ул. Прямая 880п.м. (Ду 150) | 0 | 5493 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул. Ломоносова 1150 п.м (Ду 150) | 0 | 0 | 4265 | 0 | 0 |
|  | - ул.Одесская 1500 п.м.(Ду 100) | 0 | 0 | 0 | 5821 | 0 |
|  | - ул.Прямая 500п.м. (Ду 100) -ул.Красная 500п.м. (Ду 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4061 |
|  | ИТОГО | 4572 | 5493 | 4265 | 5821 | 4061 |

Таблица № 1.6.2.а-1. - Оценка затрат на проведение мероприятий предусмотренных программой энергосбережения  ООО «Родник» по                       мкр. Плодопитомник

| № п/п | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. без НДС с учетом индексации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024-2025 | 2026 | 2027-2028 |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей в мкр. Плодопитомник: |
|  | СКВ. №7534 дом 53-а ул. Прудовая 152 п.м. (Ду 90) | 0 | 0 | 0 | 408,424 | 0 |
|  | От СКВ. №7534 176 п.м (Ду 90) | 0 | 0 | 0 | 472,912 | 0 |
|  | ул. Плодопитомник 120 п.м. (Ду 90) | 0 | 0 | 0 | 322,44 | 0 |
|  | ул. Плодопитомник 887 п.м (Ду 90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 369 |
|  | СКВ. № 936 дом 53-б ул. Лесная 124 п.м ( Ду90) | 333,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Луговая 297 п.м. (Ду 90) | 798,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Хоз. проезд 983 п.м (Ду 90) | 0 | 2641 321 |  |  |
|  | ИТОГО | 1131,23 | 2 641 321 | 1 203,78 | 2 383 369 |

Таблица № 1.6.2.б. - Оценка затрат на проведение мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции объектов системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм/ кол-во | Финансовые потребности, тыс. руб | Реализация мероприятий, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цели реализации мероприятия | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025- 2032 г |  |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
| 1.1 | Замена водопроводных линий d-40 мм ул. Ленина, 8 а; ул. Ленина, 4 | 0,027 | 186,39 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 186,39 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.2 | Замена водопроводных линий d-100 мм ул. Целинная, ул. Социалистическая, ул. Прибрежная, ул. Лесная, ул. Верхняя, ул. Можайского, ул. Островского, ул. Соц. Труда, ул. Кутузова | 3,28 км | 5467,28 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 5467,28 | - | - | Производственная программа |
| 1.3 | Замена водопроводных линий d-63 мм по ул. Одесская, ул. Ломоносова, пер. Почтовый, ул. Лермонтова, ул. Буденного | 1,19 км | 1379,49 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 731,46 | 648,03 | - | - | Производственная программа |
| 1.4 | Замена водопроводных линий d-150 мм ул. Тихорецкая, ул. Суворова | 0,32 км | 866,88 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 866,88 | - | - | Производственная программа |
| 1.5 | Замена водопроводных линий d-325 мм территория насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 3,35 км | 16171,60 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 16171,60 | - | - | Производственная программа |
| 1.6 | Замена водопроводных линий d-500 мм ул. Крымского, участок от ул. Лесная до ул. Чкалова, территория насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1,93 км | 22211,56 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 22211,56 | - | - | Производственная программа |
| 1.7 | Замена погружных насосов ЭЦВ 10-65-110 на скв. № 3; № 8; № 14; № 16; № 5; № 6; № 12; № 17 НС I-го подъема водозабора х. Бровки; № 5 а пер. Спортивный 2/2, № 8 а ул. Новостройка 1-е/1 | 10 шт | 3504,79 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 1557,69 | 1947,11 | - | - | Производственная программа |
| 1.8 | Замена погружного насоса ЭЦВ 8-40-120 скв № 7 ул. Кутузова 7-е | 1 насос | 410,92 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 410,92 | - | - | Производственная программа |
| 1.9 | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-110 скв № 8 ул. Халтурина; скв. № 9 ул. Кутузова 7-е | 2 насоса | 662,44 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 662,44 | - | - | Производственная программа |
| 1.10 | Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 скв № 4 ул. Семашко 26-а; скв. № 6 пер. Коммунальный 4/1 | 2 насоса | 566,0 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 566,0 | - | - | Производственная программа |
| 1.11 | Замена гидромеханического оборудования (задвижек) d-100, 125, 80, 150, 500 на сетях водоснабжения города | 47 шт | 1381,3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 418,37 | 962,93 | - | - | Производственная программа |
| 1.12 | Ремонт здания мастерских (ремонт кровли) ул. Кирова 130 | 1 объект | 1602,96 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 1602,96 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.13 | Ремонт здания лаборатории (ремонт кровли) ул. Кирова 130 | 1 объек | 711,57 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 711,57 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.14 | Ремонт здания машинного зала (ремонт кровли) НС II-го подъема водозабора х. Бровки | 1 объек | 632,64 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 632,64 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.15 | Ремонт павильонов (штукатурка и окраска) артезианских скважин системы водоснабжения города | 30 скв. | 357,01 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 357,01 | - | - | Производственная программа |
| 1.16 | Ремонт здания машинного зала, расположенного на территории насосной станции II-го подъема водозабора х. Бровки | 1 объект | 1581,58 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 1581,58 | - | - | Производственная программа |
| 1.17 | Благоустройство территории базы ООО «Сальский Водоканал», расположенной по адресу: ул. Кирова 130, для предотвращения фильтрации поверхностного стока и отвода дождевых вод из ЗСО 2-го пояса | 1 объект | 3510,72 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 3510,72 | - | - | Производственная программа |
| 1.18 | Ремонт административного здания (АБО, ПТО, юр.отдел) ООО «Сальский Водоканал», расположенного по адресу: ул. Кирова 130 | 1 объект | 1352,16 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 1352,16 | - | - | Производственная программа |
| 1.19 | Ремонт водопроводных колодцев на сетях водоснабжения города | 36 кол. | 578,285 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 105,992 | 472,293 | - | - | Производственная программа |
| 1.20 | Капитальный ремонт (замена фильтровой колонны) скважин в кол. 3 шт: скв № 54176/13, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки; скв № 278/10, расположенной по адресу: ул. Шкирятова, 109/2; скв № 70113/11, расположенной по адресу: ул. Целинная | 3 скв. | 7500,0 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | - | 7500,0 | - | - | Производственная программа |
| 1.21 | Замена трансформаторной подстанции на территории земельного участка артезианской скважины №1, расположенной по адресу: ул. Трудовая 2 "в" | 1 объект | 457,52 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 457,52 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.22 | Замена опор резервной линии 10 кВ по территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 объект | 134,107 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 134,107 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.23 | Устройство подъездной дороги скв. № 2 ул. Объездная (щебень) | 1 объект | 258,46 | Кап. ремонт объектов системы водоснабжения | - | - | - | 258,46 | Бюджет Сальского городского поселения |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  | 71485,662 |  | 6538,699 | 64688,513 | 0 | 258,46 |  |
| 2 | Мероприятия по улучшению качества водоснабжения |
| 2.1 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианских скважинах № 38099/3, № 38100/4, №38101/5, № 61619/6, № 61620/8, № 38103/11, № 54246/12, № 54176/13, № 54177/14, № 54178/15, № 57614/16, № 57613/17, № 57615/18, расположенных на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 13 скв | 143000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 143000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.2 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч, на артезианских скважинах № 1315/1, № 667/2, расположенных по адресу: г. Сальск, ул. Северная, 46/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 2 скв | 5300000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 5300000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.3 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианских скважинах № 64957/7, № 1291/7-а г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 2 скв | 22000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 22000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.4 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 81037/9 г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.5 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 8110/8-а г. Сальск, ул. Новостройка, 1е/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 11000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 11000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.6 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20080/8 г. Сальск, ул. Халтурина, 24/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.7 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 950/1 г. Сальск, ул. Трудовая, 2 в, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.8 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 1317/2 г. Сальск, ул. Трудовая, 2-г, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.9 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 81038/5 г. Сальск, пер. Спортивный, 2/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.10 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 54247/5-а г. Сальск, пер. Спортивный, 2/2, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 11000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 11000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.11 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 81039/6 г. Сальск, пер. Коммунальный, 4/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.12 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 20238/2 г. Сальск, ул. Кирова, 130, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 11000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 11000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.13 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-65» (или аналогичного оборудования) производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 61672/3 г. Сальск, ул. Победы, 46а/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 11000000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 11000000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.14 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20062/4 г. Сальск, ул. Семашко, 26 а, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.15 | Установка станции водоочистки «Сокол-М (О)-16» (или аналогичного оборудования) производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20062/4 г. Сальск, ул. Объездная, 4, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | 1 скв | 2650000,0 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | - | 2650000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.16 | Установка фильтров для очистки питьевой воды в системе МКД, МДОУ, МБОУ : школа № 6 ул. Ковпака 26; школа № 7 ул. Коломийцева 58; школа № 4 ул. Кутузова 1; школа № 9 ул. Железнодорожная 61; школа № 21 ул. Островского 6; МДОУ № 1 ул. Береговая 40 «в»; ул. Ленина 18; ул. Кирова 24; ул. Свободы 19; ул. Пушкина 10; ул. Пушкина 32; ул. Пушкина 33; ул. Кузнечная 110, Автозаводская 1; Береговая 17; ул. Кузнечная 126; ул. Кузнечная 128; ул. Коломийцева 78; ул. Крупской 29; ул. Крупской 4; ул. Магистральная 8; ул. Магистральная 6; пер. Морской 1 «а»; пер. Морской 6; пер. Морской 8; ул. Московская 1 «а»; ул. Московская 19; ул. Островского 72; ул. Пушкина 19; ул. Пушкина 28; ул. Социалистическая 168; ул. Социалистическая 168 «а»; ул. Столбовая 88; ул. Тельмана 3 «а»; ул. Свободы 11; ул. Свободы 13; ул. Свободы 60; ул. Ленина 42; ул. Ленина 40; ул. Ленина 44, ул. Халтурина 19; ул. Халтурина 23; ул. Халтурина 17; ул. Кузнечная 66; ул. Кузнечная 68; ул. Дзержинского 43; ул. Дзержинского 64, ул. Буденного 2, ул. Пушкина 13, ул. Пушкина 15, ул. Ворошилова 16, ул. Ворошилова 18; ул. Свободы 21; ул. Ленина 10; ул. Ленина 18; ул. Ленина 25; ул. Буденного 1; ул. Пушкина 33; ул. Севастопольская 93-в; ул. Дзержинского 62 | 60 шт | 1154,26 | Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" | 233,995 | 920,265 | - | - | Производственная программа |
| 2.17 | Очистка, промывка, дезинфекция резервуаров на территории насосной станции II-го подъема водозабора х. Бровки | 2 рез-ра | 1500,0 | Повышение качества водоснабжения | 1500,0 | - | - | - | Производственная программа |
| 2.18 | Очистка, промывка, дезинфекция резервуара, расположенного по адресу: ул. Северная 46 |  | 750,0 | Повышение качества водоснабжения | - | - | - | 750,0 | Производственная программа |
| 2.19 | Выполнение проектов ЗСО артезианских скважин системы водоснабжения г. Сальска | 34 объекта | 5220,0 | Охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений | - | - | 2610,0 | 2610,0 | Производственная программа |
| 2.20 | Монтаж резервной линии 10 кВ к территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 объект | 977,13 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 977,13 | - | - | - | Производственная программа |
| 2.21 | Резервный трансформатор 400 кВА 1 шт | 1 шт | 400 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения | 400 | - | - | - | Производственная программа |
| 2.22 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Победы (Ду 200) | 1350м | 4572 | Снижение аварийности и потерь холодной воды | 4572 |  |  |  | Инвестиции |
| 2.23 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Абрикосовая (Ду 150) | 670м | 5493 | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  | 5493 |  |  | Инвестиции |
| 2.24 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Прямая (Ду 150) | 880м |  | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  |  |  | Инвестиции |
| 2.25 | Ремонт сетей водоснабжения ул. Ломоносова (Ду 150) | 1150м | 4265 | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  | 4265 |  | Инвестиции |
| 2.26 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Одесская (Ду 100) | 1500м | 5821 | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  |  | 5821 | Инвестиции |
| 2.27 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Прямая (Ду 100) | 500м | 4061,0 | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  |  | 4061 | Инвестиции |
| 2.28 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Красная (Ду 100) | 500м |  | Снижение аварийности и потерь холодной воды |  |  |  |  | Инвестиции |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  | 235534213,4 |  | 7683,125 | 235506413,3 | 6875 | 13242 |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.1 | Установкой импульсных водомеров ВСХНд-100 или аналогичного оборудования, для учета подъема воды, с заменой задвижек и обратных клапанов на артезианских скважинах системы водоснабжения города | 28 шт | 3129,79 | Организация учета и контроля расхода воды | 1399,59 | 1730,2 | - | - | Производственная программа |
| 3.2 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины ) на артезианских скважинах № 1, № 2, расположенных по адресу: ул. Северная 46/1 | 2 скв. | 326,619 | Экономия электроэнергии | - | 326,619 | - | - | Производственная программа |
| 3.3 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины ) на артезианской скважине №1, расположенной по адресу: ул. Объездная 4 | 1 скв. | 241,588 | Экономия электроэнергии | - | - | - | 241,588 | Производственная программа |
| 3.4 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианских скважинах №7; № 7-а, расположенных по адресу: ул. Кутузова 7-е | 2 скв. | 566,629 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 566,629 | - | - | Производственная программа |
| 3.5 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 9, расположенной по адресу: ул. Кутузова 7-е | 1 скв. | 242,338 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 242,338 | - | - | Производственная программа |
| 3.6 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 6, расположенной по адресу: пер. Коммунальный 4/1 | 1 скв. | 241,588 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 241,588 | - | - | Производственная программа |
| 3.7 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 5, расположенной по адресу: пер. Спортивный, 2/1 | 1 скв. | 241,588 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 241,588 | - | - | Производственная программа |
| 3.8 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 4, расположенной по адресу: ул. Семашко 26-а | 1 скв. | 241,588 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - |  | 241,588 | - | Производственная программа |
| 3.9 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 1, расположенной по адресу: ул. Трудовая 2-в | 1 скв. | 241,588 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 241,588 | - | Производственная программа |
| 3.10 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"40 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 2, расположенной по адресу: ул. Трудовая, 2-г | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 271,848 | - | - | Производственная программа |
| 3.11 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 8-а, расположенной по адресу: ул. Новостройка 1-е/1 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.12 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 10, расположенной по адресу: ул. Шкирятова 109/2 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.13 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 8, расположенной по адресу: ул. Халтурина, 24/1 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.14 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 5-а, расположенной по адресу: пер. Спортивный, 2/2 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.15 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 3, расположенной по адресу: ул. Победы, 46-а/1 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.16 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 2, расположенной по адресу: ул. Кирова, 130 | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.17 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 3, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.18 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 4, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.19 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 5, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.20 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 6, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.21 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 8, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.22 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 11, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.23 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 12, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.24 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 13, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.25 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 14, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.26 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 15, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.27 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 16, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.28 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 17, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | - | 271,848 | Производственная программа |
| 3.29 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля питающего скважины, установка станции управления и защиты "Лоцман+L2"100 А или аналогичного оборудования ) на артезианской скважине № 18, расположенной на территории насосной станции I-го подъема водозабора х. Бровки - | 1 скв. | 271,848 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | - | 271,848 | - | Производственная программа |
| 3.30 | Замену насосного агрегата 1Д315 на насос с эл. двигателем 75 кВт с частотным преобразователем РМ500А-4Т-160G/185P-H(160-185 кВт) или аналогичного оборудования в машинном зале здания насосной станции II-го подъема водозабора х. Бровки | 3 насоса | 2431,92 | Снижение нагрузки на электродвигатель, экономия электроэнергии | - | 2431,923 | - | - | Производственная программа |
|  | ИТОГО по разделу 3 |  | 13342,196 |  | 1399,59 | 6052,733 | 3201,656 | 2688,22 |  |
| 4 | Мероприятия по повышению антитеррористической безопасности объектов водоснабжения |
| 4.1 | Ограждение скв № 20238/2 ул. Кирова 130 | 1 объект | 35,392 | Выполнение требований по антитеррористической безопасности; охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений | 35,39 | - | - | - | Производственная программа |
| 4.2 | Ограждение 1-го пояса скв № 70113/11 по ул. Целинная | 1 объект | 387,011 | Выполнение требований по антитеррористической безопасности; охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений | - | 387,01 | - | - | Производственная программа |
|  | Итого по разделу 4 |  | 422,403 |  | 35,39 | 387,01 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 235595251,7 |  | 11084,804 | 235572048,5 | 5811,656 | 6306,68 |  |
| 1 | Строительство новых объектов и сетей водоснабжения в целях водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |
| 2 | Строительство резервуара для воды V=1000 м³ водозабор "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 1шт. | 9150,0 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 9150,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 3 | Строительство скв на в/з «Новосальск» мкр. ул. Магистральная | 3 шт. | 8190,00 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 8190,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 4 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-200 мм от скважин до резервуара для воды V=500 м³ водозабора «Новосальск» к мкр. Магистральная | 1,5 км | 4263,70 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 4263,7 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 5 | Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью до 200м3/ч вдз. «Новосальск» к мкр. ул. Магистральная | 1 объект | 11404,00 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 11404,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 6 | Строительство КТП 10/0,4 250 кВа на территории водозабора «Новосальск» к мкр. ул. Магистральная | 1 объект | 385,26 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 385,26 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 7 | Прокладка кабельной линии 1-кВ к территории водозабора «Новосальск» к мкр. ул. Магистральная | 1 линия | 0,63 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 0,63 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 8 | Монтаж шкафов управления погружными насосами скважин вдз. «Новосальск» к мкр. ул. Магистральная | 1 шт. | 90,64 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 90,64 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 9 | Строительство резервуара для воды V=1000 м³ водозабора мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | 1 объект | 9150 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  |  | 9150,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 10 | Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью до 200 м3/ч вдз. мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | 1 объект | 11400 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  |  | 11400,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 11 | Устройство электроснабжения вдз. мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | 1 объект | 0,50 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  |  | 0,50 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 12 | Строительство резервуара для воды V=1000 м³ водозабора мкр. «Заречье» ул. Северная, 46 | 1шт. | 9150,0 | Обеспечение мкр. Заречье холодной водой |  |  |  | 9150,0 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 13 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм к мкр. ул. Магистральная | 2 км | 6321,3 | Обеспечение мкр. Новосальск холодной водой |  |  |  | 6321,3 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 14 | Строительство наружных сетей из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; 3ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" | 11,26 км | 33048,8 | Обеспечение мкр. Заречье-2 холодной водой |  |  |  | 33048,8 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 15 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) мкр. ул. Артюхина | 0,65 км | 2117,80 | Обеспечение мкр. Заречье, ориентир ул. Артюхина, холодной водой |  |  | 2117,8 |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 16 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайона ул. Артюхиной | 2,68 км | 7866,1 | Обеспечение мкр. Заречье, ориентир ул. Артюхина, холодной водой |  |  |  | 7866,1 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 17 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" | 6,35 км | 18637,90 | Обеспечение мкр. Водстрой холодной водой |  |  |  | 18637,9 | Инвестиции, тариф на подключение |
| 18 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм по ул. Трудовая индивидуальное строительство | 0,58 км | 1702,30 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  | 1702,3 |  |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 19 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм по ул. Трудовая среднеэтажное строительство | 0,40 км | 1174,30 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  | 1174,3 |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 20 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм по ул. Халтурина среднеэтажное строительство | 0,40км | 1174,30 | Обеспечение мкр. Кучур-да холодной водой |  |  | 1174,3 |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 21 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм для д/с по ул. Ушакова | 0,20 км | 587,01 | Обеспечение детского сада холодной водой |  | 587,01 |  |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 22 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм для д/с по ул. Чернышевского, 133-е | 0,20 км | 587,01 | Обеспечение детского сада холодной водой |  | 587,01 |  |  | Инвестиции, тариф на подключение |
| 23 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм от пер. Колхозный до школы по ул. Верхняя, 91а | 0,10 км | 293,50 | Обеспечение школы холодной водой |  |  |  | 293,5 | Инвестиции, тариф на подключение |
|  | Итого по новому строительству |  | 136695,05 |  |  | 2876,32 | 4466,4 | 132228,65 |  |

1.6.3. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | Плановые значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Целевые показатели |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20-25 | 3-5 | 15,05% | 15,05% | 15,05% | 15,05% | 15,05% | 15,05% | 15,05% | 15,05% | 15,05% |
| 1.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/ куб.м | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/ куб.м | - | - | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |

## 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

## 1.7.1. показатели качества соответственно питьевой воды.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Вода из артскважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию аммиака,  сухого остатка  и  цветности.

## 1.7.2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения .

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды  ООО «Сальский Водоканал» по г. Сальску относятся к I категории, ООО «Родник» по мкр. Плодопитомник к  III категории. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин., согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*».

## 1.7.3. показатели качества обслуживания абонентов

Главными показателями качества обслуживания абонентов являются:

Обеспечение абонентов качественной питьевой водой:

Перебои в водоснабжении – 0

Частота отказов в услуге водоснабжения – 0

Подача воды нормативного качества - постоянно

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

## 1.7.4. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 11,47 % к 2032г., обеспечить бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

## 1.7.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Для улучшения качества обслуживания абонентов и сокращения потерь воды при транспортировке в рамках разрабатываемой схемы предложены мероприятия, которые несомненно приведут к улучшению качества жизни населения сельсовета.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию;

содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8, пункт 5 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов

централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством». Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

## 2.1. Существующие положение в сфере водоотведения поселения

## 2.1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деления территории поселения на эксплуатационные зоны.

Самотечные канализационные коллекторы Ø150-500 мм  протяженностью 46,0 км и напорный канализационный коллектор 16,4 км - служащие для сбора  и транспортировки сточных вод к насосным станциям. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Канализационные насосные станции в количестве 9 шт., служащие для перекачки сточных вод от бассейнов канализования до главной насосной станции (ГКНС), расположенной в 3.5 км от площадки очистных сооружений, а так же КНС «Попова»

В приемную камеру ОСК сточные воды перекачиваются по двум проложенным напорным коллекторам:

- от ГКНС «Азовская» (1 –я нитка)  сточные воды насосами по стальному коллектору диаметром 400мм  перекачиваются в приемную камеру ОСК;

- от КНС «Попова» (2-я нитка) сточные воды насосами по стальному коллектору диаметром 300мм перекачиваются в приемную камеру ОСК.

Сточные воды поступают на комплекс ОСК проектной мощностью 6,3 тыс. м3/сек, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, до показателей, позволяющих сбрасывать их в р. Ср. Егорлык и далее в Пролетарское водохранилище (водоем I категории рыбохозяйственного значения).

Строительство ОСК начато в 1966 году по проекту, разработанному институтом «Ростовгражданпроект», завершено в 1980 году. С 1972 года функционирует механическая  очистка сточных вод, биологическая очистка из-за конструкторских и строительных недоработок введена в  эксплуатацию в 1984 году после реконструкции биофильтров и строительства пескоуловителя для задержания песка, выносимого из тела загрузки биофильтров.

## 2.1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных сетей

## 2.1.2.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Сточные воды поступают  на комплекс очистных сооружений  канализации (ОСК), предназначенный для очистки промышленных хозяйственно-бытовых  стоков.

Комплекс ОСК включает:

1. Механическую очистку (решетки, песколовки, двухъярусные отстойники, пескоуловители.)

2. Биологическую очистку (биофильтры, вторичные отстойники)

3. Обеззараживание очистных сточных вод (хлораторная станция, ершовый смеситель)

4. Обработку осадка (сбраживание  в двухъярусных  отстойниках, подсушка и складирование осадка на иловых и песковых площадках).

Сточные воды от населения города  и промпредприятий по  напорным трубопроводам  д- 300 мм и 400 мм подаются  в приемную камеру,  проходят  по лотку  через решетку, где улавливаются отбросы и поступают в песколовки предназначенные для задержания  крупных (более 0.25 мм) механических примесей минерального происхождения в виде песка, содержащихся в сточных  водах. Гидроэлеватором механические примеси – песок  перекачиваются на песковые площадки.

Из песколовок сточные воды по лоткам самотеком направляются в  двухъярусные отстойники, где продолжается механическая  очистка и  сбраживание осадка. Выпавший песок  под гидравлическим давлением  поступает в приемный  резервуар   иловой насосной станции, откуда насосами перекачивается на иловые площадки для обезвоживания  и подсушивания, а осветленные сточные воды  по лоткам  собираются в камеры  и далее поступают   на биологическую очистку.

Процесс  биологической очистки сточной жидкости  происходит  в капельных биофильтрах с естественной  и принудительной вентиляцией ( естественная вентиляция – при температуре до + 10  С, принудительная – свыше + 10  С) . Присутствующие в сточных водах органические  примеси окисляются микроорганизмами  биопленки, сорбированными на загрузке  биофильтров в присутствии кислорода  подаваемого  воздуха. В биофильтрах происходит  нитрификация аммонийных солей. В связи с допущенными конструктивными и строительными недоделками и некачественной загрузкой  биофильтров, достичь высокой  степени очистки не удалось. Для задержания вымываемого из тела  загрузки  биофильтров песка построены  пескоуловители, через которые  пропускаются сточные воды после биофильтров.

После пескоуловителей сточные воды  направляются  во вторичные отстойники, где происходит осаждение  вымытой из биофильтров  биопленки. Осадок из вторичных   отстойников поступает  в приемный резервуар  иловой насосной станции, и далее перекачивается на иловые  площадки.

Часть очищенных сточных вод  используется для технических нужд ОСК:

- промывки песколовок

- работы гидроэлеваторов

Для обезвоживания осадка на ОСК предусмотрены иловые  и песковые  площадки, представляющие собой распланированные участки земли.

Иловые площадки (5 ед.) размерами 20 м х 10 м – на естественном  основании с дренажом, окруженные со всех сторон земляными валами. Песок из песколовок направляется на песковые площадки, сброженный осадок из двухъярусных отстойников и сырой осадок из вторичных отстойников – на иловые площадки, где подвергаются естественной сушке до влажности 60 %.

Таблица 2.1.2.1.а. – Описание уровня физического износа, выявленных дефектов, проблем при эксплуатации объектов технического обследования

| № | Объекты технического обследования | Год ввода в эксплуатацию | Описание уровня физического износа, выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песколовки | 1972 | Песколовки имеют явный физический износ: 1 – функционирует, 1 – в аварийном состоянии. |
| 2 | Двухъярусные отстойники | 1972 | Высокий уровень физического износа сооружений Наблюдается разрушение бетонного слоя элементов конструкций, коррозия металлических элементов конструкций |
| 3 | Биофильтры | 1984 | 4 блока биофильтров из 6 находятся в неудовлетворительном состоянии – частичное и полное разрушение ж/б конструкций. Из оставшихся 2 х: 1 – функционирует, 1 – находится в аварийном состоянии. |
| 4 | Вторичные отстойники | 1984 | Коррозия элементов конструкции |

## 2.1.2.2. Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Локальные очистные сооружения канализации отсутствуют.

## 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

## В  г. Сальск существует единая зона водоотведения с отводом сточных вод от жилой застройки (многоквартирных жилых домов), учреждений соц.сферы, бюджетных учреждений на очистку на существующие очистные сооружения.

## 2.1.3.1. Описание состояния и функционирования канализационных сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

Протяженность канализационных сетей составляет 62,4 км, диаметром от 100 мм до 500 мм.

Сети канализации находятся в неудовлетворительном состоянии. Общий процент износа составляет 86,3%. Требуют замены всех участков сетей. Информация о характеристиках канализационных сетей приведена в таблице 2.1.3.а.

Таблица 2.1.3.а.– Канализационные сети ООО «Сальский Водоканал»  г. Сальска

| № п/п | Населенный пункт участок (или район, улица) | L, (м) | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Диаметр труб, футляров, сечений для каналов, мм | Норматив ный срок эксплуатации, лет | Остаточный ресурс эксплуатации, лет | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети, переданные по договору аренды муниципального недвижимого имущества № 1 от 11.11.2016 г |
| 1 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пушкина13 | 87 | 1989 | асбестоцемент | 250 | 30 | -3 | 100% |
| 2 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Пушкина 15 | 91 | 1989 | асбестоцемент | 250 | 30 | -3 | 100% |
| 3 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Родниковая ,6 | 159 | 1989 | чугун, полиэтилен | 100/250 | 50 | 17 | 66% |
| 4 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Родниковая,8 | 156 | 1989 | Чугун | 100 | 50 | 17 | 66% |
| 5 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Родниковая,10 | 73 | 1989 | Чугун | 100 | 50 | 17 | 66% |
| 6 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Свободы,19 | 107 | 1989 | асбестоцемент | 250 | 30 | -3 | 100% |
| 7 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Севастопольская,53 | 106 | 1956 | Чугун | 150 | 50 | -16 | 100% |
| 8 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,51 | 170 | 1989 | чугун, керамика | 100/150 | 40 | 7 | 83% |
| 9 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,53 | 142 | 1989 | чугун, керамика | 100/150 | 40 | 7 | 83% |
| 10 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Севастопольская,55 | 33 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 11 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Фрунзе,35 | 173 | 1978 | асбестоцемент | 250 | 30 | -14 | 100% |
| 12 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Халтурина,28 | 29 | 1978 | асбестоцемент | 250 | 30 | -14 | 100% |
| 13 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Халтурина,36 | 45 | 1978 | чугун | 100 | 50 | 6 | 88% |
| 14 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Халтурина 44 | 74 | 1978 | чугун | 100 | 50 | 6 | 88% |
| 15 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Халтурина 46 | 106 | 1978 | чугун | 100 | 50 | 6 | 88% |
| 16 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Халтурина,50 | 87 | 1978 | чугун | 100 | 50 | 6 | 88% |
| 17 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Шаумян ,11 | 108 | 1977 | чугун | 150 | 50 | 5 | 90% |
| 18 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№2 | 68 | 1956 | чугун | 200 | 50 | -16 | 100% |
| 19 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-а | 5 | 1956 | чугун | 250 | 50 | -16 | 100% |
| 20 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-б | 73 | 1956 | чугун | 500 | 50 | -16 | 100% |
| 21 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-г | 73 | 1964 | чугун | 500 | 50 | -8 | 100% |
| 22 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-д | 59 | 1958 | чугун | 500 | 50 | -14 | 100% |
| 23 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского№2-и | 13 | 1988 | чугун | 200 | 50 | 16 | 68% |
| 24 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№2-к | 194 | 1992 | чугун | 500 | 50 | 20 | 60% |
| 25 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№4 | 10 | 1989 | чугун | 200 | 50 | 17 | 66% |
| 26 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,4а | 22 | 1960 | чугун | 200 | 50 | -12 | 100% |
| 27 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-б | 10 | 1962 | чугун | 250 | 50 | -10 | 100% |
| 28 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-в | 6 | 1963 | чугун | 250 | 50 | -9 | 100% |
| 29 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-г | 27 | 1963 | чугун | 250 | 50 | -9 | 100% |
| 30 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-д | 67 | 1962 | чугун | 250 | 50 | -10 | 100% |
| 31 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,4-е | 83 | 1962 | чугун | 250 | 50 | -10 | 100% |
| 32 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№4-ж | 32 | 1961 | чугун | 250 | 50 | -11 | 100% |
| 33 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№8 | 45 | 1961 | чугун | 100 | 50 | -11 | 100% |
| 34 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-а | 57 | 1961 | чугун | 200 | 50 | -11 | 100% |
| 35 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-б | 52 | 1960 | чугун | 250 | 50 | -12 | 100% |
| 36 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-в | 55 | 1961 | чугун | 300 | 50 | -11 | 100% |
| 37 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-г | 38 | 1961 | чугун | 300 | 50 | -11 | 100% |
| 38 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая островского,№8-д | 58 | 1961 | чугун | 400 | 50 | -11 | 100% |
| 39 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-е | 65 | 1960 | чугун | 400 | 50 | -12 | 100% |
| 40 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№8-ж | 114 | 1963 | чугун | 500 | 50 | -9 | 100% |
| 41 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Николая Островского,№28 | 8 | 1977 | чугун | 250 | 50 | 5 | 90% |
| 42 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дзержинского,№43 | 206 | 1974 | чугун | 150;100 | 50 | 2 | 96% |
| 43 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дзержинского,№62 | 114 | 1974 | чугун, керамика | 100;150 | 50 | 2 | 96% |
| 44 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Дзержинского,№64 | 161 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 45 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Крупской,29 | 290 | 1974 | асбестоцемент | 250 | 30 | -18 | 100% |
| 46 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кирова, 24 | 97 | 1974 | Керамика | 200 | 40 | -8 | 100% |
| 47 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Коломийцева,№128 | 176 | 1979 | асбестоцемент | 150 | 30 | -13 | 100% |
| 48 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Кузнечная,№102-а | 120 | 1963 | асбестоцемент | 200 | 30 | -29 | 100% |
| 49 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,10 | 179 | 1987 | асбестоцемент | 250 | 30 | -5 | 100% |
| 50 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина, 33 | 128 | 1987 | асбестоцемент | 250 | 30 | -5 | 100% |
| 51 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,№45 | 214 | 1989 | керамика, чугун | 100;200 | 40 | 7 | 83% |
| 52 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,№47 | 95 | 1989 | Чугун | 100;150 | 50 | 17 | 66% |
| 53 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,№49 | 264 | 1989 | чугун, керамика | 100;150 | 50 | 17 | 66% |
| 54 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,№100 | 147 | 1989 | чугун, керамика | 150;200 | 50 | 17 | 66% |
| 55 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,№102 | 21 | 1970 | керамика | 150 | 40 | -12 | 100% |
| 56 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Ленина,№104 | 103 | 1989 | керамика | 100;150 | 40 | 7 | 100% |
| 57 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Московская,№20 | 137 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 58 | 347630, Россия, Ростовская область г.Сальск, ул. Трактовая- ул. Листопадова | 350 | 2007 | керамика, асбестоцемент, полиэтилен | 100 | 40 | 25 | 38% |
| 59 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Кузнечная, 66 | 142 | 1994 | Чугун | 200 | 50 | 22 | 56% |
| 60 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ворошилова, № 16 | 125 | 1974 | Чугун | 200 | 50 | 2 | 96% |
| 61 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ворошилова, № 18 | 61 | 1974 | чугун | 200 | 50 | 2 | 96% |
| 62 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ворошилова, № 6 | 48 | 1974 | Чугун | 200 | 50 | 2 | 96% |
| 63 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Заводская, № 14/16 | 77 | 1989 | Керамика | 200/100 | 40 | 7 | 83% |
| 64 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Заводская, № 20 | 39 | 1989 | Керамика | 200/100 | 40 | 7 | 83% |
| 65 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кузнечная,110 | 325 | 1972 | Чугун | 150/100 | 50 | 0 | 100% |
| 66 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кузнечная,112 | 103 | 1972 | Чугун | 150/100 | 50 | 0 | 100% |
| 67 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кузнечная,126 | 233 | 1974 | асбестоцемент Чугун, керамика | 300/150 | 30 | -18 | 100% |
| 68 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кузнечная,128 | 147 | 1974 | асбестоцемент Чугун, керамика | 300/150 | 30 | -18 | 100% |
| 69 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кузнечная,68 | 188 | 1974 | асбестоцемент Чугун, керамика | 300/150 | 30 | -18 | 100% |
| 70 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Победы | 491 | 1963 | Керамика | 200 | 40 | -19 | 100% |
|  |  | 30 | 2017 | Полиэтилен | 200 | 40 | 35 | 12,50% |
| 71 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Седова, ул. Новостройка, ул. Мостовая | 593 | 1981 | Керамика | 200/150 | 40 | -1 | 100% |
| 72 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Свободы,13 | 157 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 73 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Свободы,11 | 229 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 74 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Свободы,60 | 38 | 1973 | Чугун | 100 | 50 | 1 | 98% |
| 75 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкина | 800 | 1963 | Керамика | 200 | 40 | -19 | 100% |
| 76 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Шаумяна- ул. Промышленная | 1170 | 1972 | Асбестоцемент | 200 | 30 | -20 | 100% |
|  |  | 30 | 2017 | Полиэтилен | 200 | 40 | 35 | 12,50% |
| 77 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Халтурина,23 | 229 | 1988 | Керамика | 100/200 | 40 | 6 | 85% |
| 78 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Халтурина,21 | 260 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 79 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Халтурина | 1197 | 1989 | Железобетон | 500 | 40 | 7 | 83% |
| 80 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Суворова - пер. Украинский | 4954 | 1974 | Чугун | 300/400 | 50 | 2 | 96% |
|  |  | 24 | 2017 | Полиэтилен | 300 | 40 | 35 | 12,50% |
|  |  | 22 | 2018 | Полиэтилен | 300 | 40 | 36 | 10,00% |
| 81 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Столбовая, ул. Курышко | 501 | 1974 | Чугун | 300 | 50 | 2 | 96% |
|  |  | 11 | 2018 | Полиэтилен | 300 | 40 | 36 | 10,00% |
| 82 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Севастопольская | 690 | 1974 | Чугун | 200 | 50 | 2 | 96% |
| 83 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Севастопольская | 850 | 1977 | Чугун | 200 | 50 | 5 | 90% |
| 84 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Февральская | 304 | 1979 | Керамика | 250 | 40 | -3 | 100% |
| 85 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Столбовая, 88-в | 127 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 86 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 44 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 87 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Социалистическая,193 | 14 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 9 | 82% |
| 88 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Социалистическая,191. | 14 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 9 | 82% |
| 89 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Социалистическая,189-а. | 63 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 9 | 82% |
| 90 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Социалистическая,189 | 15 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 9 | 82% |
| 91 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Социалистическая,185 | 16 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 9 | 82% |
| 92 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Социалистическая,183 | 45 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 9 | 82% |
| 93 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Социалистическая,181 | 68 | 1981 | Чугун | 100 | 50 | 9 | 82% |
| 94 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Смирнова,34 | 38 | 1994 | Чугун | 150 | 50 | 22 | 56% |
| 95 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Николая Островского, дом №74 | 107 | 1961 | Чугун | 100 | 50 | -11 | 100% |
| 96 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Николая Островского, дом №72 | 146 | 1961 | Чугун | 100 | 50 | -11 | 100% |
| 97 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Николая Островского, дом № 8-а | 60 | 1961 | Чугун | 200 | 50 | -11 | 100% |
| 98 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Николая Островского, дом № 6-б | 80 | 1961 | Чугун | 200 | 50 | -11 | 100% |
| 99 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкина,10 | 156 | 1974 | Чугун | 100/150 | 50 | 2 | 96% |
| 100 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Коломийцева-ул. Октябрьская | 543 | 1989 | керамика | 200 | 40 | 7 | 83% |
|  |  | 52 | 2021 | Полиэтилен | 200 | 40 | 39 | 2,50% |
| 101 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Карла Маркса | 800 | 1980 | Керамика | 250 | 40 | -2 | 100% |
| 102 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Одесская до КНС по пер. Краснодарский | 1137 | 1976 | Асбестоцемент | 300 | 30 | -16 | 100% |
|  |  | 137 | 2017 | Полиэтилен | 300 | 40 | 35 | 12,50% |
| 103 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Коломийцева- ул.Крымского- пер. Веселый- ул. Пархоменко-пер.Брянский-ул.Одесская- пер.Краснодарский | 4080 | 1994 | асбестоцемент, чугун | 300/400 | 30 | 2 | 100% |
| 104 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Дзержинского | 1359 | 1974 | ж/б, чугун | 400/500 | 50 | 2 | 96% |
|  |  | 41 | 2021 | Полиэтилен | 400 | 40 | 39 | 2,50% |
| 105 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Невского-мкр. Нефтегородок | 655 | 1974 | Керамика | 200 | 40 | -8 | 100% |
| 106 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Московская, 1-а | 8 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 107 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Московская, 19 | 102 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 108 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Московская, 20 | 137 | 1974 | Чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 109 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Луговая | 520 | 1974 | асбестоцемент | 250 | 30 | -18 | 100% |
| 110 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 18 | 111 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 111 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ломоносова- ул. Ленина | 2200 | 1970 | чугун | 250/300 | 50 | -2 | 100% |
| 112 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Крупской | 550 | 1989 | керамика | 100/200 | 40 | 7 | 83% |
| 113 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кутузова, 1-б | 20 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 114 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кутузова- до КНС по ул. Азовская | 2150 | 1974 | ж/б, керамика | 200/500 | 40 | -8 | 100% |
| 115 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Соц. труда | 2050 | 1977 | чугун | 150/200 | 50 | 5 | 90% |
| 116 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Льва Толстого,3 | 53 | 1983 | чугун | 100 | 50 | 11 | 78% |
| 117 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Герцена, ул. Льва Толстого, ул. Чернышевского, ул. Калинина, ул. Промышленная, ул. Гончарова, ул.Краснодонцев, ул. Курышко, ул. Азовская, ул. Соц. Труда, пер. Газетный. | 11280 | 1974 | ж/б, керамика, чугун | 500/300/ 200 | 40 | -8 | 100% |
|  |  | 60 | 2017 | Полиэтилен | 200 | 40 | 35 | 12,50% |
|  |  | 93 | 2018 | Полиэтилен | 200 | 40 | 37 | 7,50% |
|  |  | 76 | 2021 | Полиэтилен | 200 | 40 | 39 | 2,50% |
| 118 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. 8 Марта-ул. Гастелло | 760 | 1989 | керамика | 200/300 | 40 | 7 | 83% |
| 119 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкина,33 | 82 | 1974 | чугун | 150/100 | 50 | 2 | 96% |
| 120 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкина,31 а. | 38 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 121 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Шаумяна,4-а | 12 | 1974 | чугун | 150 | 50 | 2 | 96% |
| 122 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Шаумяна,4-б | 8 | 1974 | чугун | 150 | 50 | 2 | 96% |
| 123 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Шаумяна,4 | 87 | 1974 | чугун | 150 | 50 | 2 | 96% |
| 124 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Чернышевского | 944 | 1977 | керамика | 200/300 | 40 | -5 | 100% |
| 125 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Энгельса,18 | 152 | 1997 | чугун | 200 | 50 | 25 | 50% |
| 126 | 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул. Энгельса,14 | 93 | 1997 | чугун | 200 | 50 | 25 | 50% |
| 127 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Шаумяна,11-а | 156 | 1974 | асбестоцемент | 100 | 30 | -18 | 100% |
| 128 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер.Западный,74 | 143 | 2007 | асбестоцемент | 250 | 30 | 15 | 100% |
| 129 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, мкр. Нефтегородок | 334 | 1982 | керамика | 200 | 40 | 0 | 100% |
|  |  | 36 | 2020 | Полиэтилен | 200 | 40 | 38 | 5,00% |
| 130 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Невского,30 | 150 | 1972 | чугун, керамика | 150/100 | 50 | 0 | 100% |
| 131 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Невского,1 | 139 | 1963 | асбестоцемент | 200 | 30 | -29 | 100% |
| 132 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер.Морской,8 | 73 | 1989 | асбестоцемент | 200/100 | 30 | -3 | 100% |
| 133 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер.Морской,6 | 67 | 1989 | керамика | 100/200 | 40 | 7 | 83% |
| 134 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Кирова, № 9 | 72 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 135 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,5 | 17 | 1989 | чугун | 100 | 50 | 17 | 66% |
| 136 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,31 | 83 | 1989 | керамика | 200 | 40 | 7 | 83% |
| 137 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,40 | 104 | 1989 | чугун, полиэтилен | 100/1500 | 40 | 7 | 83% |
| 138 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,25 | 74 | 1989 | чугун | 100/150 | 50 | 17 | 66% |
| 139 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Ленина,42 | 135 | 1989 | чугун, полиэтилен | 100/150 | 40 | 7 | 83% |
| 140 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Тургенева, 21 | 274 | 1989 | керамика | 100/200 | 40 | 7 | 83% |
| 141 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Буденного, №2. | 47 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 142 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Буденного, № 1. | 41 | 1974 | чугун | 100 | 50 | 2 | 96% |
| 143 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Тургенева, 23 | 156 | 1989 | керамика | 100/200 | 40 | 7 | 83% |
|  | ИТОГО (по договору аренды) | 53334 |  |  |  |  |  | 85% |
| Выявленные бесхозяйные сети |
| 144 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Донская | 170 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 145 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкарного | 158 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 146 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Платова | 108 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 147 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Эюпова | 165 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 148 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, КНС1-ШК№6 | 391 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 149 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Февральская | 130 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 150 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Пушкина | 170 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 151 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Столбовая | 210 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 152 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Харченко | 270 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 153 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Барнаша | 198 | н/св | полиэтилен | 150 | 40 | - | - |
| 154 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Коломийцева | 156 | н/св | асбестоцемент | 150 | 30 | - | - |
| 155 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Щорса, от № 15 по ул.Щорса до ул. Ленина | 140 | н/св | асбестоцемент | 200 | 30 | - | - |
| 156 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Родниковая, от № 30 до № 48 | 60 | н/св | полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 157 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Седова, от № 101 по ул. Седова до ул. Суворова | 45 | н/св | полиэтилен | 100 | 40 | - | - |
| 158 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Буденного, от № 14 до ул. Пушкина | 70 | н/св | полиэтилен | 200 | 40 | - | - |
| 159 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Магитральная 16-в, от ул. Автоаводкая до ул. Магистральная, № 16 | 484,0 | н/св | полиэтилен |  | 40 | - | - |
| 160 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Магистральная, №16 - № 20 | 530 | 2021 | полиэтилен | 150 | 40 | 1 | 2,50 % |
| 161 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Кирова | 273 | 1982 | асбестоцемент | 150 | 30 | -10 | 100% |
| 162 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Рабочий | 240 | 1982 | асбестоцемент | 150 | 30 | -10 | 100% |
| 163 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Заводская | 504 | 1989 | Чугун | 250 | 50 | 17 | 66% |
| 164 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Красная-Пушкина | 217 | 1974 | асбестоцемент | 250 | 30 | -18 | 100% |
| 165 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Прохладная | 180 | 1982 | асбестоцемент | 250 | 30 | -10 | 100% |
| 166 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Седова | 598 | 1994 | керамика | 250 | 40 | 12 | 10% |
| 167 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, Шк№21-Газетный | 437 | 1981 | керамика | 200 | 40 | -1 | 100% |
| 168 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Таганрогская | 640 | 1994 | асбестоцемент | 250 | 30 | 2 | 100% |
| 169 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Буденного | 200 | 1994 | асбестоцемент | 200 | 30 | 2 | 93% |
| 170 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Кузнечная(от ЗАО Молоко) | 317 | 1994 | асбестоцемент | 200 | 30 | 2 | 93% |
| 171 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина | 369 | 1983 | керамика | 250 | 40 | 1 | 98% |
| 172 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Морской | 220 | 1972 | асбестоцемент | 200 | 30 | -20 | 100% |
| 173 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Тельмана | 820 | 1972 | асбестоцемент | 200 | 30 | -20 | 100% |
| 174 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Дружбы | 180 | 1972 | асбестоцемент | 200 | 30 | -20 | 100% |
| 175 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Тургенева | 337 | 1989 | асбестоцемент | 200 | 30 | -3 | 100% |
| 176 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Промышленная | 255 | 1972 | керамика | 250 | 40 | -10 | 100% |
| 177 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Щорса | 342 | 1985 | асбестоцемент | 200 | 30 | -7 | 100% |
| 178 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Севастопольская(от КНСдо №36) | 260 | 1979 | асбестоцемент | 200 | 30 | -13 | 100% |
| 179 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер.Петровский | 150 | 2006 | асбестоцемент | 150 | 30 | 14 | 53% |
| 180 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск ,ул.Сакко | 117 | 2006 | асбестоцемент | 150 | 30 | 14 | 53% |
| 181 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск ,ул.Ростовский | 50 | 1983 | асбестоцемент | 150 | 30 | -9 | 100% |
| 182 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул.Первомайская | 113 | 1983 | асбестоцемент | 250 | 30 | -9 | 100% |
| 183 | 347630, Россия, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Трактовая,12 | 239 | 1974 | асбестоцемент | 150 | 30 | -18 | 100% |
|  | ИТОГО (бесхозяйных сетей) | 10513 |  |  |  |  |  | 89,93% |
|  | ВСЕГО | 63847 |  |  |  |  |  | 87,64% |

Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и определяется по формуле:

KC = ( Sэкспл - Sветх)/ Sэкспл = (63847 – 57984)/63847 = 0,092где Sэкспл - протяженность сетей, находящихся в эксплуатации;

Sветх - протяженность ветхих сетей (процент износа от 61 до 100), находящихся в эксплуатации.

Наибольшую протяженность канализационные сети имеют из чугуна  (29,52% от общей протяженности). Протяженность сетей из железобетона -25,03%, асбестоцемента – 24,04%, керамики – 15,49%, полиэтилена составляет около 5,91%.

В 2020-2022 году на сетях водоотведения было зарегистрировано 14 порывов.

Таблица 2.1.3.б. – Дифференциация  сетей водоотведения по материалам (находящихся в обслуживании ООО « Сальский Водоканал»)

| Населенный пункт | Материал | L, (м) |
| --- | --- | --- |
| г. Сальск | А/цемент | 15355 |
|  | Полиэтилен | 3771 |
|  | Керамика | 9888 |
|  | Чугун | 18847 |
|  | Ж/бетон | 15986 |
|  | ВСЕГО | 63847 |

Таблица 2.1.3.в – Дифференциация  по годам ввода в эксплуатацию сетей водоотведения (находящихся в обслуживании ООО«Сальский Водоканал»)

| Населенный пункт | Год ввода в экспл-ю | L, (м) |
| --- | --- | --- |
| Г. Сальск | 1956 | 252 |
|  | 1958 | 59 |
|  | 1960 | 145 |
|  | 1961 | 678 |
|  | 1962 | 166 |
|  | 1963 | 894 |
|  | 1964 | 73 |
|  | 1970 | 2221 |
|  | 1972 | 3865 |
|  | 1973 | 800 |
|  | 1974 | 19813 |
|  | 1976 | 3891 |
|  | 1977 | 3016 |
|  | 1979 | 840 |
|  | 1980 | 800 |
|  | 1981 | 1215 |
|  | 1982 | 1063 |
|  | 1983 | 415 |
|  | 1985 | 342 |
|  | 1987 | 307 |
|  | 1988 | 1021 |
|  | 1989 | 6237 |
|  | 1992 | 194 |
|  | 1994 | 6441 |
|  | 1997 | 245 |
|  | 2005 | 210 |
|  | 2006 | 267 |
|  | 2007 | 493 |
|  | 2008 | 547 |
|  | 2010 | 2176 |
|  | 2011 | 216 |
|  | 2012 | 743 |
|  | 2013 | 2237 |
|  | 2014 | 108 |
|  | 2015 | 300 |
|  | н/св. | 1558 |
| г. Сальск | ВСЕГО | 63847 |

Таблица 2.1.3.г. - Сводный анализ аварийности сетей водоотведения

| Год | Населенный пункт | Кол-во аварий и повреждений | Протяженность сети, L, м | Удельная аварийность, ед./км | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Г. Сальск | 5 | 63847 | 0,078 | 87,64% |
| 2020 | Г. Сальск | 10 |  | 0,157 |  |
| 2021 | Г. Сальск | 9 |  | 0,141 |  |
|  | ВСЕГО | 24 |  |  |  |

За 2019– 2021 гг. зарегистрировано 24 повреждения сетей водоотведения в г. Сальске, 14 произошло на одних и тех же улицах:

| Улица | Кол-во аварий и повреждений |
| --- | --- |
| Суворова | 2 |
| Промышленная | 2 |
| Халтурина | 3 |
| Дзержинского | 1 |
| Коломийцева | 1 |
| Азовская | 1 |
| КНС Меховая | 4 |
| Общий итог | 14 |

В осеннее – весенний период количество сточных вод, поступающих в сеть водоотведения г. Сальск, значительно превышает проектный объем очистных сооружений, за счет поступления в сеть ливневого стока. С целью снижения нагрузки на ОСК необходимо строительство ливневой канализации.

Канализационные насосные станции в количестве 9 шт. служат для перекачки сточных вод от бассейнов канализования до главной насосной станции (ГКНС), расположенной в 3.5 км от площадки очистных сооружений, а так же до КНС «Попова»

Таблица 2.1.3.д. – Описание уровня физического износа объектов системы водоотведения , выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации

| № | Объекты технического обследования | Год ввода в экспл-ю (% износа для сетей) | Описание уровня физического износа, выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации | Группа износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1, пер. Краснодарский, 1/1 | 1994 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, трещины, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. Выявлены сбои в работе погружного насоса. | В |
| 2 | КНС-2, ул. Коломийцева, 82 «В» | 1994 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. Повреждена линия освещения питающего кабеля. | В |
| 3 | КНС, ул. Севастопольская, 47 «А» | 1989 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Разрушение кровли, бетонного слоя плит перекрытия и пола грабельного и машинного отделений. Оголение и коррозия стержней арматуры. Деревянные оконные рамы пришли в негодность. Электрооборудование устарело. Интенсивная коррозия труб и запорной арматуры | В |
| 4 | КНС, ул. Береговая, 2/2 | 1981 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Повреждена линия освещения питающего кабеля. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли. Интенсивная коррозия запорной арматуры, следы течей. | В |
| 5 | КНС, ул. Попова, 2 | 2002 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Повреждена линия освещения питающего кабеля. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. | В |
| 6 | КНС, пер. Газетный, 6/1 | 1992 | Здание КНС имеет крайне высокий уровень физического износа. Наблюдается выкрашивание раствора и разрушение кирпичной кладки стен, трещины, разрушение кровли. Присутствует интенсивная коррозия запорной арматуры. Повреждён питающий кабель. Выявлены сбои в работе погружного насоса. | Г |
| 7 | КНС АРЗ, ул. Фабричная, 2 «а»/1 | 1978 | Здание КНС имеет крайне высокий уровень физического износа. Наблюдается выкрашивание раствора и разрушение кирпичной кладки стен, трещины, разрушение кровли, следы течей. Деревянные оконные рамы пришли в негодность. Присутствует интенсивная коррозия металлоконструкций и запорной арматуры. Повреждён питающий кабель. | Г |
| 8 | КНС, ул. Азовская, 69 «Б» | 1972 | Здание КНС имеет крайне высокий уровень физического износа. Перегородка отстойника из бетона (машинного и грабельного отделения) в трещинах, отслоение облицовки и штукатурки. Течь крыши. Повреждён питающий кабель. Присутствует интенсивная коррозия запорной арматуры. | Г |
| 9 | КНС, пер. Белорусский | 2006 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Повреждена линия освещения питающего кабеля. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки, разрушение кровли, интенсивная коррозия запорной арматуры. | В |
| 10 | КНС, ул. Новостройка | 1992 | Здание КНС в удовлетворительном состоянии. Наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки стен, штукатурки. интенсивная коррозия запорной арматуры. | В |
| 11 | КНС, ул. Смирнова 32 «а» | 2013 | КНС автономного типа, нет резервного насоса | Б |
| 12 | ОСК, ул. Чайковского, 160 | 1974 | Здания и сооружения ОСК находятся в аварийном состоянии. Выявлены трещины и обрушения бетонных конструкций. Имеются щели между фундаментом и отмосткой. Наблюдается интенсивная коррозия гидромеханического оборудования и запорной арматуры. Часть сооружений разрушена, что значительно повлияло на степень очистки стоков. | Г |

## 2.1.4. оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сточные воды поступают на комплекс ОСК проектной мощностью 6,3 тыс. м3/сут, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, до показателей, позволяющих сбрасывать их в р. Ср. Егорлык и далее в Пролетарское водохранилище (водоем I категории рыбохозяйственного значения).

Сточные воды от ГКНС «Азовская» и КНС «Попова» по 2-м ниткам напорного коллектора d-400 мм поступают в приемную камеру ОСК.

Далее по железобетонным лоткам сточные воды самотеком поступают в песколовки с круговым движением воды. Состояние песколовок не удовлетворительное. Частичное заиление сооружение привело к снижению его эффективности. Требуется очистка и ремонт.

От песколовок по железобетонным лоткам стоки поступают на первичные двухъярусные отстойники (6 шт). Первичные отстойники явный физический износ железобетонных конструкций и следы коррозии металлических элементов. Требуется очистка и ремонт. Вода для промывки песколовок и первичных отстойников подается насосной станцией.

От первичных отстойников по самотечному коллектору сточные воды попадают в сооружения биологической очистки – биофильтры. На момент технического обследования из шести блоков биофильтров: 4 находится в аварийном состоянии (частичное и полное разрушение стен сооружений); 1 – в ремонте; 1 – функционирует.

От сооружений биологической очистки очищенные сточные воды по железобетонному лотку поступают на вторичные отстойники, затем происходит сброс р. Ср. Егорлык и далее в Пролетарское водохранилище.

Отвод ила на иловые площадки осуществляется при помощи иловой насосной станции.

Таблица 2.1.4.а – Оценка  технических возможностей канализационных очистных сооружений ООО «Сальский Водоканал» города Сальска на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы

| Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы) | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2020 год (среднегодовые концентрации) | Фактическое количество проб сточных вод за 2020 год | Проектные параметры очистки сточных вод | Доля проб сточных вод за 2020 год, не соответствующих проектным параметрам очистки | Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-) | Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС) | Доля проб сточных вод за 2020 год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы | Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная концентрация | эффективность очистки (%) |  |  |  |  |  |
| БПК5 | мг/дм3 | 23 | 12 | 60 | 81 |  | + | 2,1 | 27 | - |
| Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 23 | 12 | 70 | 80 |  | + | 26,0 | - | + |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 971 | 12 |  |  |  |  | 1000 | - | + |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,027 | 12 |  |  |  |  | 0,5 | - | + |
| Хлориды | мг/дм3 | 234 | 12 |  |  | 0 |  | 300 | - | + |
| Сульфаты | мг/дм3 | 97,5 | 12 |  |  |  |  | 100 |  | - |
| Сульфиды | мг/дм3 | <0,002 | 12 |  |  |  |  | 0,005 | - | + |
| Фосфаты | мг/дм3 | 0,07 | 12 |  |  |  |  | 0,2 | - | + |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,075 | 12 | 0,26 | - |  | + | 0,08 | 2 | - |
| Нитраты | мг/дм3 | 2,37 | 12 | 1,8 | - |  | + | 40 | - | + |
| Азот амоннийный | мг/дм3 | 1,85 | 12 | 19,6 | - |  | + | 0,4 | 12 | - |
| Железо | мг/дм3 | 0,138 | 12 |  |  |  |  | 0,1 | 12 | - |
| Медь | мг/дм3 | <0,001 | 12 |  |  |  |  | 0,001 | - | + |
| Цинк | мг/дм3 | <0,005 | 12 |  |  |  |  | 0,01 | - | + |
| Хром+6 | мг/дм3 | <0,01 | 12 |  |  |  |  | 0,02 | - | + |

Таблица 2.1.4.б.- Результаты определения качества сточных вод

| Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы) | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2020 год (средне-годовые концентрации) | Факти-ческое коли-чество проб сточных вод за 2020 год | Проектные параметры очистки сточных вод | Доля проб сточных вод за 2020 год, не соответствующих проектным параметрам очистки | Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-) | Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС) | Доля проб сточных вод за 2020 год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы | Соответст-вие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная концентрация | эффективность очистки (%) |  |  |  |  |  |
| СПАВ | мг/дм3 | 0,078 | 12 |  |  |  |  | 0,5 | - | + |
| Микробиологиче- кие показатели | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | мг/дм3 | 1.4*107 | 246 |  |  |  |  | Не более 500 КОЕ /100мл | 246 | - |
| Термотолерантные колиформные бактерии | мг/дм3 | 4.0*106 | 246 |  |  |  |  | Не более 100 КОЕ /100мл | 246 | - |

Результаты определения качества сточных вод приведены в таблице 2.1.4.в

Таблица 2.1.4.в. – Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений города Сальска (наименование) на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы

| Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганиз-мы) | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2021 год (среднегодовые концентрации) | Фактическое количество проб сточных вод за 2021 год | Проектные параметры очистки сточных вод | Доля проб сточных вод за 2021 год, не соответствующих проектным параметрам очистки | Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-) | Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС) | Доля проб сточных вод за 2021 год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы | Соответст-вие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная концентрация | эффективность очистки (%) |  |  |  |  |  |
| БПК5 | мг/дм3 | 23 | 12 | 60 | 81 | - | + | 2,1 | 12 | - |
| Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 23 | 12 | 70 | 80 | - | + | 26 |  | + |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 971 | 12 |  |  |  |  | 1000 | - | + |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,024 | 12 |  |  |  |  | 0,5 | - | + |
| Хлориды | мг/дм3 | 233 | 12 |  |  |  |  | 300 | - | + |
| Сульфаты | мг/дм3 | 97,5 | 12 |  |  |  |  | 100 | 12 | - |
| Сульфиды | мг/дм3 | <0,002 | 12 |  |  |  |  | 0,005 | - | + |
| Фосфаты | мг/дм3 | 0,077 | 12 |  |  |  |  | 0,2 | - | + |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,075 | 12 |  | - |  | + | 0,08 |  | + |
| Нитраты | мг/дм3 | 2,425 | 12 | 1,8 | - |  | + | 40 | - | + |
| Азот амоннийный | мг/дм3 | 1,86 | 12 | 19,6 | - |  | + | 0,4 | 12 | - |
| Железо | мг/дм3 | 0,14 | 12 |  |  |  |  | 0,1 | 12 | - |
| Медь | мг/дм3 | <0,001 | 12 |  |  |  |  | 0,001 | - | + |
| Цинк | мг/дм3 | <0,005 | 12 |  |  |  |  | 0,01 | - | + |
| Хром+6 | мг/дм3 | <0,01 | 12 |  |  |  |  | 0,02 | - | + |

Результаты определения качества сточных вод приведены в таблице 2.1.4.г.

Таблица 2.1.4.г. – Оценка  технических возможностей канализационных очистных сооружений города Сальска(наименование) на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы.

| Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы) | Ед. изм. | Фактичес-кое качество очищенных сточных вод за 2021 год (среднегодовые концентра-ции) | Факти-ческое количество проб сточных вод за 2021 год | Проектные параметры очистки сточных вод | Доля проб сточных вод за 2021 год, не соответствующих проектным параметрам очистки | Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-) | Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС) | Доля проб сточных вод за 2021 год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы | Соответст-вие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная концентрация | эффективность очистки (%) |  |  |  |  |  |
| СПАВ | мг/дм3 | 0,075 | 12 |  |  |  |  | 0,5 | - | + |
| Микробиологиче- кие показатели | мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | мг/дм3 | 7.4*106 | 164 |  |  |  |  | Не более 500 КОЕ /100мл | 164 | - |
| Термотолерант-ные колиформные бактерии | мг/дм3 | 4.0*106 | 164 |  |  |  |  | Не более 100 КОЕ /100мл | 164 | - |

С целью достижения нормативов водоема рыбохозяйственного значения и снижения негативного воздействия на окружающую среду, на комплексе существующих очистных сооружений канализации рекомендуется внедрение УФ-обеззараживания.

2.1.5. Описание территории поселения, охваченной централизованной системой водоотведения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» постановлением Администрации Сальского городского поселения от 23.08.2022  № 392 «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоотведения и очистки сточных вод на территории Сальского городского поселения» определены гарантирующие организации в сфере водоотведения и очистки сточных вод и зоны их действия:

Гарантирующая организация: ООО «Сальский Водоканал» » (6153009185)

Зона деятельности: в границах Сальского городского поселения за исключением

- ДОС-1, ДОС-2; ДОС-3,

ул. Коломийцева,3, 4, 6, 9, 9а;

ул. Прохладная, 46, 50, 57, 61;

ул.  Станиславского, 108, 110;

ул. Фрунзе, 1,  4 а, 17, 23;

ул. Привокзальная, 10, 10а,  12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26 а, 28 а, 32;

ул. Железнодорожная 35а, 37,  39, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53,  59,  61а, 63, 63а,       66а, 114, 124;

ул. Ворошилова, 59,  65а, 85;

ул. Н. Островского, 2, 2а, 2б,  2д, 2ж, 2и, 2к, 2в, 4, 4а, 4б,  4г, 4д, 4е, 28;

ул. К. Маркса, 1

Гарантирующая организация:

«Структурное подразделение Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», Ростовский территориальный участок» (ИНН7708503727/КПП997650001)

Зона деятельности:

ул. Коломийцева,3, 4, 6, 9, 9а;

ул. Прохладная, 46, 50, 57, 61;

ул.  Станиславского, 108, 110;

ул. Фрунзе, 1,  4 а, 17, 23;

ул. Привокзальная, 10, 10а,  12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26 а, 28 а, 32;

ул. Железнодорожная 35а, 37,  39, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53,  59,  61а, 63, 63а,       66а, 114, 124;

ул. Ворошилова, 59,  65а, 85;

ул. Н. Островского, 2, 2а, 2б,  2д, 2ж, 2и, 2к, 2в, 4, 4а, 4б,  4г, 4д, 4е, 28;

ул. К. Маркса, 1

Гарантирующая организация: «ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745)»

Зона деятельности:     ДОС-1, ДОС-2; ДОС-3.

## 2.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

На сегодняшний день выявлено несколько технических и технологических проблем системы водоотведения г. Сальск:

Реконструкция действующих очистных сооружений, с внедрением технологии УФ обеззараживания           очищенных сточных вод.

Капитальный ремонт существующих канализационных сетей.

ГКНС «Азовская»:

- заменить сороудерживающую решетку на канальный измельчитель YCFC- N170/020121, который устанавливается на раме на подводящий трубопровод. Канальный измельчитель устранит необходимость в регулярной выемке и утилизации ТБО, что позволит обеспечить работу КНС в автоматическом режиме.

- заменить морально и физически устаревшее насосное оборудование на современные энергоэффективные насосы со шкафом управления.

- оснастить насосы частотными преобразователями. Для оснащения частотными преобразователями потребуется подбор или конструирование соответствующего шкафа управления насосами, либо доработка существующего. Частотные преобразователи обеспечат эффективность работы насосов и продлят их срок службы.

КНС по ул. Попова

- заменить сороудерживающую решетку на канальный измельчитель YCFC- N60/020120 который устанавливается на раме на подводящий трубопровод. Канальный измельчитель устранит необходимость в регулярной выемке и утилизации ТБО, что позволит обеспечить работу КНС в автоматическом режиме.

- заменить морально и физически устаревшее насосное оборудование на современные энергоэффективные насосы со шкафом управления.

- оснастить насосы частотными преобразователями. Частотные преобразователи обеспечат эффективность работы насосов и продлят их срок службы.

Приемная камера

- заменить стальной лист для гашения напора.

- произвести ремонт и оштукатуривание приемной камеры и отводящего лотка;

- восстановить герметичность железобетонных стенок при помощи коррозионностойкого стеклокомпозитного покрытия;

-заменить сороудерживающую решетку на эффективное современное оборудование – механическую решетку с прозором 5 мм и автоматическим удалением отбросов. Площадка приема ЖБО

- заменить приемный резервуар на новый, больше емкости;

- оборудовать площадку ЖБО автомобильными весами для организации приборного учета поступающих отходов;

- заменить подводящий трубопровод для разбавления ЖБО на трубопровод большего диаметра с целью обеспечения гарантированного разбавления, либо предусмотреть накопительный резервуар чистой воды, объемом не менее 10-15 м3 для гарантированного разбавления ЖБО.

Песколовки

- опорожнить сооружения и произвести качественную очистку песколовок от накопившегося мусора и минеральных примесей;

- выполнить ремонтно-восстановительные работы: оштукатуривание стенок и днища сооружения, восстановление уровней и кругового движения жидкости;

- восстановить	герметичность	железобетонных	стенок	при	помощи  коррозионностойкого  стеклокомпозитного покрытия;

- заменить	технологическое	оборудование:	гидроэлеваторы, насосное оборудование на новые с учетом резерва, оснащенное современными КИПиА;

- наладить регулярное удаление песка и минеральных примесей.

Двухъярусные первичные отстойники

- опорожнить сооружения и произвести качественную очистку отстойников от накопившегося мусора и минеральных примесей;

- выполнить ремонтно-восстановительные работы: оштукатуривание стенок и днища   сооружения, восстановление конструкций и ограждения;

- восстановить	герметичность	железобетонных	стенок	при помощи                   коррозионностойкого стеклокомпозитного покрытия;

- на трубопроводе отвода осадка произвести замену задвижек на новые с электроприводом;

- наладить регулярное удаление осадка.

Биологические фильтры

- предусмотреть ряд мероприятий по реконструкции очистных сооружений с целью создания альтернативных сооружений биологической очистки компонентами водной экосистемы с применением каскада рыбоводно-биологических прудов и ботанических площадок;

на период реконструкции очистных сооружений выполнить ремонтно-

восстановительные работы: оштукатуривание стенок, замену дозаторного бака,                               доукомплектовать распределительной системы эксплуатируемого биофильтра;

- предусмотреть переоборудование биофильтров в ботанические площадки, включающих гидроизоляцию, гравийную засыпку, систему для подачи сточной воды, систему сбора очищенной воды.

- очистку сточных вод на ботанических площадках осуществлять путем естественного развития растительности.

- осенью ботаническую площадку очищать от растительности, которую использовать для производства компоста на площадках компостирования.

- организовать площадки компостирования для утилизации илового осадка совместно с растительностью, скошенной на ботанических площадках и рыбоводно-биологических прудах.

Пескоуловитель:

- произвести опорожнение и очистку пескоуловителя от накопившегося осадка;

- произвести ремонтные работы для восстановления конструкций пескоуловителя: перегородки, стенок, отмостки. Стенки пескоуловителя и перегородку необходимо полностью оштукатурить.

- восстановить герметичность железобетонных стенок при помощи     коррозионностойкого стеклокомпозитного покрытия;

Вторичные отстойники

- предусмотреть ряд мероприятий по реконструкции вторичных отстойников: очистку, ремонт бетонных конструкций и оштукатуривание стенок; ремонт настилов и ограждения; устройство отмостки, изготовление и монтаж системы сбора очищенной воды по уровню с помощью системы металлических лотков с треугольными водосливами.

восстановить герметичность железобетонных стенок при помощи коррозионностойкого стеклокомпозитного покрытия;

Иловая насосная станция

- предусмотреть ряд мероприятий по ремонту резервуара и здания иловой насосной станции; восстановить	герметичность	железобетонных	стенок	при	помощи коррозионностойкого  стеклокомпозитного покрытия;

произвести замену насосного оборудования на новое энергоэффективное с учетом резерва;

- предусмотреть	современную	систему	автоматического управления насосным оборудованием.

Иловые карты

- предусмотреть	ряд	мероприятий	по	реконструкции	иловых карт:       окашивание и расчистку, ремонт дренажной системы;

- предусмотреть мероприятия для обеззараживания и последующей утилизации обезвоженного осадка;

- неиспользуемые для обезвоживания осадка существующие иловые карты рекомендуется реконструировать с целью устройства каскада биопрудов и применения технологии очистки сточных вод компонентами водной экосистемы.

- утилизировать иловый осадок совместно со скошенной растительностью на площадках компостирования.

Обеззараживание сточных вод

- предусмотреть устройство для измерения расхода сточных вод;

-рассмотреть вопрос о возможности применения современных методов обеззараживания сточных вод: дезинфекции с помощью ультрафиолета. Для возможности применения Уф-установок необходимо провести реконструкцию существующих сооружений для достижения необходимой степени очистки сточных вод и остаточной концентрации загрязнений по взвешенным веществам – не более 15 мг/л, БПК5-не более 12 мг/л.

Отвод очищенных сточных вод

- предусмотреть мероприятия по ремонту, очистке и оштукатуриванию внутренней поверхности  контрольного колодца.

- наладить регулярный аналитический контроль загрязнений в очищенных сточных водах.

Автоматизация процессов очистки

Установить отсутствующий шкаф автоматики КОС для реализации АСУ ТП на объекте и автоматического управления технологическими процессами. Для автоматизации технологических процессов потребуется разработка проекта автоматизации и установка соответствующих контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. По результатам технического обследования очистных сооружений требуется реконструкция и комплектация очистных сооружений современным технологическим оборудованием и средствами автоматизации.

Основные мероприятия программы:

- Разработка проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений.

- Разработка проекта и строительство новых сетей канализации.

- Реконструкция существующих сетей канализации

Разработка проекта и строительство ливневой канализации

При эксплуатации очистных сооружений канализации большое внимание уделяется        удалению азота и фосфора из сточных вод в связи с негативным влиянием этих веществ на окружающую среду.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечение устойчивой работы данной системы.

## 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.2.1. баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Расчетное количество жителей, на отчетный 2021 год, составляет:

- г. Сальск – 56 247чел.;

Объектами водотведения являются:

- население

- объекты соц.культ.быта

- местная промышленность.

Приблизительные данные по поступлению сточных вод на 2021г. представлены в таблице:

.

таблица № 2.2.1.а.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021год |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - от собственных абонентов (население) | тыс.куб.м | 727,03 |
|  | - от бюджетных организаций | тыс.куб.м | 135,08 |
|  | - от прочих потребителей | тыс.куб.м | 163,73 |
|  | - от других организациям, осуществляющих водоотведение | тыс.куб.м | 124,45 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - на собственные очистные сооружения | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - другим организациям | тыс.куб.м | - |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.куб.м | 1150,29 |
|  | - сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс.куб.м | - |

## 2.2.2. оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Единой системы дождевой канализации в городе нет. Имеется сеть открытых водоотводных каналов. Закрытые водостоки проложены только в районах многоэтажной застройки. Очистные сооружения дождевой канализации в городе отсутствуют, поверхностный сток сбрасывается в р. Егорлык без очистки.

Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

## 2.2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

## Данных об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод не предоставлено.

## 2.2.4. результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов

## поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

## Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому учету стоков.

## 2.2.5. прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

## Расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков от населения по максимальному нормативу водоотведения сведены в таблицу № 2.2.5.а

Таблица №2.2.5.а

| год | действующая норма водоотведения куб.м/чел | количество жителей | итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовой расход, тыс.куб.м | max.суточный, куб.м/сут |
| 2022 | 160 | 59 120 | 3452,61 | 14188,80 |
| 2023 | 160 | 65 230 | 3809,43 | 15655,20 |
| 2024 | 160 | 69 600 | 4064,64 | 16704,00 |
| 2025 | 160 | 72 300 | 4222,32 | 17352,00 |
| 2026 | 160 | 77 200 | 4508,48 | 18528,00 |
| 2027 | 160 | 77 320 | 4515,49 | 18556,80 |
| 2028 | 160 | 80 150 | 4680,76 | 19236,00 |
| 2029 | 160 | 82 620 | 4825,01 | 19828,80 |
| 2030 | 160 | 85 100 | 4969,84 | 20424,00 |
| 2031 | 160 | 86 400 | 5045,76 | 20736,00 |
| 2032 | 160 | 89 700 | 5238,48 | 21528,00 |

## 2.3. Прогноз объема сточных вод

## 2.3.1. сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население,

- местная промышленность,

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». СНиП 2.04.03-85, и составляют для благоустроенной застройки – 160 л/сут на 1 человека.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода сточных вод населения.

Общий расход сточных вод на 2022 и 2032 год представлен в таблицах № 2.3.1.а и №2.3.1.б

Таблица №2.3.1.а.

| № п/п | Показатели | Водоотведение (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Отчетный период 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 160 | 58179 | м3 | 3397653,6 | 283138 | 9308,64 |
| ВСЕГО: | м3 | 3397653,6 | 283138 | 9308,64 |
| 2 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 20% |  | м3 | 679530,72 | 56627,6 | 1861,73 |
| ИТОГО | 58179 | м3 | 4077184,3 | 339765 | 11170,4 |

Таблица №2.3.1.б.

| № п/п | Показатели | Водоотведение (норм.), л/чел. | Кол. жителей | Ед. изм. | Расчетный период 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 160 | 89700 | м3 | 5238480,0 | 430560,0 | 14352,0 |
| ВСЕГО: | м3 | 5238480,0 | 430560,0 | 14352,0 |
| 2 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | 20% |  | м3 | 1047696,0 | 86112,0 | 2870,4 |
| ИТОГО | 89700 | м3 | 6286176,0 | 516672,0 | 17222,4 |

Таким образом, общая требуемая производительность канализационных очистных сооружений на 2032 год составляет: 17 222,4 м3/сут.

## 2.3.2. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

таблица №2.3.2.а

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период 2021год | Расчетный период 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Месяц | Сутки | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | м3 | 3397653,6 | 283138 | 9308,64 | 5238480,0 | 430560,0 | 14352,0 |
| ВСЕГО: | м3 | 3397653,6 | 283138 | 9308,64 | 5238480,0 | 430560,0 | 14352,0 |
| 2 | Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы | м3 | 679530,72 | 56627,6 | 1861,73 | 1047696,0 | 86112,0 | 2870,4 |
| ИТОГО | м3 | 4077184,3 | 339765 | 11170,4 | 6286176,0 | 516672,0 | 17222,4 |

## 2.3.3. описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

## г. Сальск Предполагается единая зона централизованного водоотведения. Сеть водоотведения, охватывающая данную зону, будет принимать сточные воды от всех абонентов города.

## 2.3.4. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

В городе наблюдается дефицит производственной мощности КОС, что составляет 39%.

Для обеспечения безопасности здоровья населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 30 000 м3/сут., с внедрением технологии УФ обеззараживания очищенных сточных вод.

- Разработка проекта по строительству и реконструкции сетей канализации.

Таким образом, производительности реконструируемых КОС будет достаточно для очистки всех сточных водг. Сальска, с перспективой развития до 2027 года.

## 2.3.5. анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

## В случае обеспечения всех жителей г. Сальск централизованным водоотведением на 2032 год и в условиях залпового сброса резерв производственной мощности очистных сооружений составляет более 30%.

## 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 30 000 м3/сут., с внедрением технологии УФ обеззараживания очищенных сточных вод.

- Разработка проекта по строительству и реконструкции сетей канализации;

- Разработка проекта по строительству ливневой канализации.

## 2.4.1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Для обеспечения безопасности здоровья населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо произвести реконструкцию КОС мощностью 30 000 м3/сут и реконструкцию сетей канализации.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм/ кол-во | Финансовые потребности, тыс. руб | Реализация мероприятий, тыс. руб. (без учета НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цели реализации мероприятия | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025-2032г.г |  |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и обеспечению бесперебойного канализования |
| 1.1 | Замена канализационной линии по ул. Промышленная | 1 объект | 6955,5 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | 2699,7 | 2127,9 | 2127,9 | Производственная программа |
| 1.2 | Замена канализационной линии по пер. Красноармейский | 1 объект | 13239,8 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | - | 6619,9 | 6619,9 | Производственная программа |
| 1.3 | Замена канализационной линии по ул. Калинина Д-500 | 1 объект | 4215,33 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | 3512,73 | 702,6 | - | Производственная программа |
| 1.4 | Замена канализационной линии по ул. Дзержинского Д-500 | 1 объект | 3239,69 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | 2699,79 | 539,9 | - | Производственная программа |
| 1.5 | Замена канализационной линии по ул. Фабричная Д-315 | 1 объект | 1929,52 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | 1604,92 | 324,6 | - | Производственная программа |
| 1.6 | Замена канализационной линии по ул. К. Маркса Д-315 | 1 объект | 1369,6 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | - | 1369,6 | - | Производственная программа |
| 1.7 | Замена канализационной линии по ул. Герцена Д-400 | 1 объект | 6978,6 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | - | - | 6978,6 | Производственная программа |
| 1.8 | Замена канализационной линии по ул. Соц. Труда Д-200 | 1 объект | 5478,6 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | - | 2739,3 | 2739,3 | Производственная программа |
| 1.9 | Замена задвижек Д-200;150;100 на объектах водоотведения города (КНС и ОСК) | 68 шт | 2915,2 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | 68,76 | 697,02 | 1074,71 | 1074,71 | Производственная программа |
| 1.10 | Ремонт кровли здания насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | 1 объект | 67,987 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | 67,987 | - | - | Производственная программа |
| 1.11 | Ремонт кровли здания насосной станции, расположенной по адресу: ул. Береговая 2/2 | 1 объект | 67,987 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | 67,987 | - | - | Производственная программа |
| 1.12 | Ремонт кровли здания лаборатории очистных сооружений, расположенных по адресу: ул. Чайковского | 1 объект | 256,364 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | 256,364 | - | - | Производственная программа |
| 1.13 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Фабричная 2-а/1 | 1 объект | 695,21 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | 695,21 | - | - | Производственная программа |
| 1.14 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: п. Краснодарский | 1 объект | 796,032 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | - | 796,032 | - | Производственная программа |
| 1.15 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Береговая 2/2 | 1 объект | 683,93 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | 683,93 | - | - | Производственная программа |
| 1.16 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Севастопольская 47 а | 1 объект | 1071,81 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1071,81 | - | - | - | Производственная программа |
| 1.17 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Коломийцева 82 в | 1 объект | 739,834 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | - | 739,834 | - | Производственная программа |
| 1.18 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Белорусский | 1 объект | 821,499 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | - | 821,499 | - | Производственная программа |
| 1.19 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Попова 2 | 1 объект | 1630,99 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | - | 1630,99 | - | Производственная программа |
| 1.20 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: п. Газетный 6/1 | 1 объект | 900,825 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | 900,825 | - | - | Производственная программа |
| 1.21 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Азовская 69 б | 1 объект | 1824,73 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | 1824,73 | - | - | Производственная программа |
| 1.22 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | 1 объект | 683,93 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | 683,93 | - | - | Производственная программа |
| 1.23 | Ремонт здания лаборатории очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: ул. Чайковского160 | 1 объект | 256,4 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | - | - | 256,4 | - | Производственная программа |
| 1.24 | Установка дизельного генератора АД-100 на КНС «Азовская» | 1 шт | 800,0 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | - | - | 800,0 | Производственная программа |
| 1.25 | Ремонт канализационных колодцев на сетях водоотведения Сальского городского поселения | 36 шт | 443,83 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | 116,36 | 327,47 | - | - | Производственная программа |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  | 58063,198 |  | 1256,93 | 16722,59 | 19743,27 | 20340,41 |  |
| 2 | Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод |
| 2.1 | Замена трубопровода d-500 мм L-54 м от биофильтра №1 до вторичных отстойников очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: ул. Чайковского 160 | 1 объект | 371,271 | Снижение сбросов загрязняющих веществ | 371,271 | - | - | - | Производственная программа |
| 2.2 | Разработка Проектно-сметной документации по реконструкции объекта: очистные сооружения канализации г. Сальска, расположенные в Северо-Восточной части г. Сальска, Ростовской области, на берегу реки Средний Егорлык, по адресу г. Сальск, Ростовской области, ул. Чайковского, д. 160, принадлежащие ООО «Сальский Водоканал» на праве аренды по Договору № б/н от 15.08.2022 | 1 объект | 19985982,0 | Снижение сбросов загрязняющих веществ | - | 19985982,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.3 | Выполнение работ по предварительной реагентной очистке сточных вод методом аппаратно-реагентной обработки сточных вод в напорных и самотечных коллекторах города для окисления различных вредных примесей органического и минерального происхождения, поставка и монтаж дозирующего оборудования | 8 объектов | 7050000,0 | Снижение сбросов загрязняющих веществ | - | 7050000,0 | - | - | Инвестиции |
| 2.4 | Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Сальска Ростовской обл. Местоположение: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Чайковского, 160 | 1 объект | 190852,5 | Снижение сбросов загрязняющих веществ | - | 133596,75 | 57255,75 | - | Инвестиции |
| 2.5 | Строительство биологических прудов для очистки сточных вод с доведением концентраций загрязнений до технологических показателей на очистных сооружения г. Сальска Ростовской области Местоположение: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Чайковского, 160 | 1 объект | 78382,5 | Снижение сбросов загрязняющих веществ | - | 54867,75 | 23514,75 | - | Инвестиции |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  | 27305588,27 |  | 371,271 | 27224447 | 80770,5 | 0 |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 3.1 | Монтаж и присоединение плавного пуска на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Азовская 69 «б» | 1 объект | 180 | Снижение нагрузки на электродвигатель | - | 180 | - | - | Производственная программа |
| 3.2 | Замена насосного оборудования (3 шт) на насос FLYGT NZ 3171.181 РТ 3*451, двигатель 22 кВт, 400В, 41А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N170/020121 c приводом 4 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции расположенной по адресу: ул. Азовская 69 «б» | 3 насоса | 9357,616 | Экономия электроэнергии | - | 9357,616 | - | - | Производственная программа |
| 3.3 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Севастопольская 47-а | 2 насоса | 4314,5 | Экономия электроэнергии | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 3.4 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | 2 насоса | 4314,5 | Экономия электроэнергии | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 3.5 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Газетный 6/1 | 2 насоса | 4314,5 | Экономия электроэнергии | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 3.6 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Береговая 2/2 | 2 насоса | 4314,5 | Экономия электроэнергии | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 3.7 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Фабричная 2-а/1 | 2 насоса | 4314,5 | Экономия электроэнергии | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 3.8 | Замена насосного оборудования (3 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Попова 2 | 3 насоса | 5741,395 | Экономия электроэнергии |  |  | 5741,395 |  | Производственная программа |
| 3.9 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Краснодарский 1/1 | 2 насоса | 4314,5 | Экономия электроэнергии | - | - | 4314,5 | - | Производственная программа |
| 3.10 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Белорусский | 2 насоса | 4314,5 | Экономия электроэнергии | - | - | 4314,5 | - | Производственная программа |
| 3.11 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Коломийцева 82 «в» | 2 насоса | 4314,5 | Экономия электроэнергии | - | - | 4314,5 | - | Производственная программа |
| 3.12 | Замена насосного оборудования (1 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в приемной камере канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Смирнова 32-а | 1 насос | 2822,781 | Экономия электроэнергии | - | - | 2822,781 | - | Производственная программа |
| 3.13 | Насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А (или аналогичное оборудование) на КНС по городу (резерв) | 3 насоса | 4021,878 | Экономия электроэнергии | - | - | - | 4021,878 | Производственная программа |
| 3.14 | Канальный канализационный измельчитель YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичное оборудование) на КНС по городу (резерв) | 2 шт | 2921,44 | Экономия электроэнергии |  |  |  | 2921,44 | Производственная программа |
| 3.15 | Насос FLYGT NZ 3171.181 РТ 3*451, двигатель 22 кВт, 400В, (или аналогичное оборудование) на КНС ул. Азовская 69 б (резерв) | 1 насос | 2315,39 | Экономия электроэнергии | - | - | - | 2315,39 | Производственная программа |
| 3.16 | Канальный канализационный измельчитель YCFC-N170/020121 c приводом 4 кВтIР68 (или аналогичное оборудование) на КНС ул. Азовская 69 б (резерв) | 1 шт | 2152,64 | Экономия электроэнергии | - | - | - | 2152,64 | Производственная программа |
| 3.17 | Установка решетки канализационной механизированной ступенчатой на очистных сооружениях канализации, расположенных по адресу: ул. Чайковского 160 | 1 шт | 3930 | Экономия электроэнергии и | - | 3930 | - | - | Производственная программа |
| 3.18 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Севастопольская 47-а | 1 объект | 367,187 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэффективности насосного оборудования | 367,187 | - | - | - | Производственная программа |
| 3.19 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу:ул. Фабричная 2-а/1 | 1 объект | 420,722 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэффективности насосного оборудования | - | 420,722 | - | - | Производственная программа |
| 3.20 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Азовская 69 «б» | 1 объект | 868,297 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэффективности насосного оборудования | - | 868,297 | - | - | Производственная программа |
| 3.21 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | 1 объект | 420,722 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэффективности насосного оборудования | - | 420,722 | - | - | Производственная программа |
| 3.23 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Газетный 6/1 | 1 объект | 420,722 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэфктивности насосного оборудования | - | 420,722 | - | - | Производственная программа |
| 3.24 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу:ул. Береговая 2/2 | 1 объект | 420,722 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэфктивности насосного оборудования | - | 420,722 | - | - | Производственная программа |
| 3.25 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Краснодарский 1/1 | 1 объект | 420,722 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэфктивности насосного оборудования | - | - | 420,722 | - | Производственная программа |
| 3.26 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Коломийцева 82 «в» | 1 объект | 420,722 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэфктивности насосного оборудования | - | - | 420,722 | - | Производственная программа |
|  | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Белорусский | 1 объект | 420,722 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэфктивности насосного оборудования | - | - | 420,722 | - | Производственная программа |
|  | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Попова 2 | 1 объект | 420,722 | Экономия электроэнергии и увеличение энергоэфктивности насосного оборудования | - | - | 420,722 | - | Производственная программа |
|  | ИТОГО по разделу 3 |  | 72560,4 |  | 367,187 | 37591,3 | 23190,56 | 11411,35 |  |
| 4 | Мероприятия по повышению антитеррористической безопасности объектов водоотведения |
| 4.1 | Ограждение канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Фабричная 2-а/1 | 1 объект | 469,380 | Выполнение требований по антитеррористической безопасности | - | - | 469,380 | - | Производственная программа |
| 4.2 | Ограждение канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Азовская 69 б | 1 объект | 546,540 | Выполнение требований по антитеррористической безопасности |  |  |  | 546,540 | Производственная программа |
|  | Итого по разделу 4 |  | 1015,92 |  | 0 | 0 | 469,38 | 546,54 |  |
|  | ВСЕГО |  | 27437227,79 |  | 1995,388 | 27278760 | 124173,7 | 32298,3 |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб d-315 мм по ул. Магистральная | 2,8км | 13943,5 | Обеспечение мкр. Новосальск канализацией |  |  |  | 13943,5 | Инвестиции |
|  | Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб d-100 мм для д/с по ул. Ушакова до ул. Халтурина | 0,9км | 3502,4 | Обеспечение мкр. Кучур-да канализацией |  | 3502,4 |  |  | Инвестиции |
|  | Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб d-150 мм от д/с по ул. Чернышевского до ул. Шаумяна | 0,3км | 1167,5 | Обеспечение мкр. Новосальск канализацией |  | 1167,5 |  |  | Инвестиции |
|  | Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб d-200 мм по ул. Халтурина среднеэтажное строительство | 0,5км | 1,85 | Обеспечение мкр. Кучур-да канализацией |  | 1,85 |  |  | Инвестиции |
|  | Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб d-200 мм по ул. Трудовая среднеэтажное строительство | 1,2км | 4,44 | Обеспечение мкр. Кучур-да канализацией |  | 4,44 |  |  | Инвестиции |
| СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВЫМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб d-400 мм по ул. К.Маркса от КНС до ул. Герцена | 1,3км | 8237,30 | Обеспечение мкр. Новосальск канализацией |  |  |  | 8237,30 | инвестиции |
|  | ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство КНС по ул. Магистральная производительностью 1500 м3/сут | 1объект | 2655,00 | Организация водоотведения в мкр. Новосальск |  |  |  | 2655,00 | инвестиции |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей канализации d-100 мм по городу | 3,02 км | 11763,90 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 11763,90 | инвестиции |
| 2 | Замена сетей канализации d-150 мм по городу | 5,067км | 19718,20 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 19718,20 | инвестиции |
| 3 | Замена сетей канализации d-200 мм по городу | 16,644 км | 61545,90 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 61545,90 | инвестиции |
| 4 | Замена сетей канализации d-250 мм по городу | 5,538 км | 20478,40 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 20478,40 | инвестиции |
| 5 | Замена сетей канализации d-300 мм по городу | 8,341 км | 50634,90 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 50634,90 | инвестиции |
| 6 | Замена сетей канализации d-400 мм по городу | 9,037 км | 69145,70 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 69145,70 | инвестиции |
| 7 | Замена сетей канализации d-500 мм по городу | 6,218км | 62691,70 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 62691,70 | инвестиции |
| 8 | Реконструкция канализационной линии по ул. Промышленная, канализационного коллектора по ул. Суворова от КНС «Азовская» до ОСК | объект | 171000,0 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 171000,00 | Администрация Сальского городского поселения |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
|  | ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автономная насосная станция по пер. Краснодарский | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 2. | Автономная насосная станция по ул. Береговая | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 3. | Автономная насосная станция по ул. Фабричная | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 4. | Автономная насосная станция по пер. Газетный | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 5. | Автономная насосная станция по ул. Коломийцева | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 6. | Автономная насосная станция по ул. Севастопольская | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 7. | Автономная насосная станция по ул. Новостройка | объект | 2650,0 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  | 2650,00 |  | Инвестиции |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЧИЕ ГРУППЫ |  |
| 1. | Монтаж дизельного генератора АД-150 (ЯМЗ) на территории КНС «Азовская» | объект | 966,0 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  | 966,00 |  |  | Инвестиции |
| 2. | Монтаж дизельного генератора АД-125 (ЯМЗ) на территории КНС по ул. Попова | объект | 915,0 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  | 915,00 |  | Инвестиции |
| 3. | Монтаж дизельного генератора АД-100 (ЯМЗ-238ДИ) на территории КНС «АРЗ» | объект | 667,0 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 667,00 | Инвестиции |

Целесообразно произвести реконструкцию КОС, что, несомненно, приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы водоотведения; повышение качества обслуживания абонентов, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

## 2.4.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Мероприятий по строительству и реконструкции на момент составления схемы водоснабжения не производится.

## 2.4.5. сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения нет.

До 2032 года планируется организовать аварийную и диспетчерскую службы. Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

## 2.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории города и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. К 2032 году планируется 100% обеспечение населения централизованными системами канализации.

кКанализование от существующей жилой и общественной застройки осуществляется самотечными и напорными коллекторами в сборную канализационную насосную станцию ГКНС, и далее напорным коллектором, на очистные сооружения биологического типа.

## 2.4.7. границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Для предлагаемой производительности СЗЗ канализационных очистных сооружений составляет - 200 метров.

## 2.5. экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 2.5.1 сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный:

- для площадки проектируемых канализационных очистных сооружений – 200 м.

С целью снижения сбросов загрязняющих веществ на территории г. Сальска, необходимо строительство новой КНС по ул. Азовская с перекладкой канализационного напорного коллектора по ул. Суворова от КНС Азовская до ОСК, а так же необходимо выполнить проект реконструкции и строительство новых ОСК, разработать проектно-сметной документацию по объекту: очистные сооружения канализации г. Сальска, расположенные в Северо-Восточной части г. Сальска, Ростовской области, на берегу реки Средний Егорлык, по адресу г. Сальск, Ростовской области, ул. Чайковского, д. 160, принадлежащие ООО «Сальский Водоканал».

Канализационные сети в значительной мере исчерпали сроки полезного использования. Необходимо выполнить планомерные работы по замене канализационных сетей.

В осеннее - весенний период количество сточных вод, поступающих в сеть водоотведения г. Сальск, значительно превышает проектный объем очистных сооружений, за счет поступления в канализационную сеть ливневого стока. С целью уменьшения нагрузки на ОСК необходима разработка проекта реконструкции уже существующей ливневой канализации и прокладка новых участков.

## 2.5.2 сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природную среду при проектировании необходимо учесть:

- Система доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения

- Система УФ-обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в водоем. Снижение уровня хлора в сточных водах, сбрасываемых в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема.

- Система механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий, занятых под полями фильтрации.

- Реконструкция старых и строительство новых участков сети ливневой канализации. С целью снижения нагрузки на ОСК необходима реконструкция ливневой канализации, и прокладка новых участков.

## 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2032г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице №2.6.а.

Таблица №2.6.а. Оценка затрат на проведение мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции объектов системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм/ кол-во | Финансовые потребности, тыс. руб | Реализация мероприятий, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цели реализации мероприятия | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025-2032г.г. |  |
| 1 | Мероприятия по повышению качества товаров и услуг в сфере водоотведения |
| 1.1 | Замена канализационной линии по ул. Промышленная | 1 объект | 6955,5 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | 2699,7 | 2127,9 | 2127,9 | Производственная программа |
| 1.2 | Замена канализационной линии по пер. Красноармейский | 1 объект | 13239,8 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | - | 6619,9 | 6619,9 | Производственная программа |
| 1.3 | Замена канализационной линии по ул. Калинина Д-500 | 1 объект | 4215,33 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | 3512,73 | 702,6 | - | Производственная программа |
| 1.4 | Замена канализационной линии по ул. Дзержинского Д-500 | 1 объект | 3239,69 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | 2699,79 | 539,9 | - | Производственная программа |
| 1.5 | Замена канализационной линии по ул. Фабричная Д-315 | 1 объект | 1929,52 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | 1604,92 | 324,6 | - | Производственная программа |
| 1.6 | Замена канализационной линии по ул. К. Маркса Д-315 | 1 объект | 1369,6 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | - | 1369,6 | - | Производственная программа |
| 1.7 | Замена канализационной линии по ул. Герцена Д-400 | 1 объект | 6978,6 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | - | - | 6978,6 | Производственная программа |
| 1.8 | Замена канализационной линии по ул. Соц. Труда Д-200 | 1 объект | 5478,6 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | - | - | 2739,3 | 2739,3 | Производственная программа |
| 1.9 | Замена задвижек Д-200;150;100 на объектах водоотведения города (КНС и ОСК) | 68 шт | 2915,2 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | 68,76 | 697,02 | 996,76 | 996,76 | Производственная программа |
| 1.10 | Замена трубопровода d-500 мм L-54 м от биофильтра №1 до вторичных отстойников очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: ул. Чайковского 160 | 1 объект | 371,271 | Предотвращение аварий и засоров на сетях | 371,271 | - | - | - | Производственная программа |
|  | Разработка Проектно-сметной документации по Объекту: очистные сооружения канализации г. Сальска, расположенные в Северо-Восточной части г. Сальска, Ростовской области, на берегу реки Средний Егорлык, по адресу г. Сальск, Ростовской области, ул. Чайковского, д. 160, принадлежащие ООО «Сальский Водоканал» на праве аренды по Договору № б/н от 15.08.2022 | 1 объект | 19985982,0 | Программа снижения сбросов загрязняющих веществ | - | 19985982,0 | - | - | Инвестиции |
|  | Выполнение работ по предварительной реагентной очистке сточных вод методом аппаратно-реагентной обработки сточных вод в напорных и самотечных коллекторах города для окисления различных вредных примесей органического и минерального происхождения, поставка и монтаж дозирующего оборудования | 8 объектов | 7050000,0 | Программа снижения сбросов загрязняющих веществ | - | 7050000,0 | - | - | Инвестиции |
| 1.11 | Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Сальска Ростовской обл. Местоположение: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Чайковского, 160 | 1 объект | 69990990,0 | Программа снижения сбросов загрязняющих веществ | - | 38205,51 | 31785,44 | - | Инвестиции |
| 1.12 | Строительство биологических прудов для очистки сточных вод с доведением концентраций загрязнений до технологических показателей на очистных сооружения г. Сальска Ростовской области Местоположение: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Чайковского, 160 | 1 объект | 29368,5 | Программа снижения сбросов загрязняющих веществ | - | 27661,68 | 1706,83 | - | Инвестиции |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  | 20139085 |  | 440,031 | 20070113 | 48990,78 | 19540,41 |  |
| 2 | Мероприятия по повышению антитеррористической безопасности объектов водоотведения |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Мероприятия по обеспечению бесперебойного водоотведения |
| 3.1 | Монтаж и присоединение плавного пуска на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Азовская 69 «б» | 1 объект | 180 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | 180 | - | - | Производственная программа |
| 3.2 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Севастопольская 47-а | 1 объект | 367,187 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | 367,187 | - | - | - | Производственная программа |
| 3.3 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Фабричная 2-а/1 | 1 объект | 420,722 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | 420,722 | - | - | Производственная программа |
| 3.4 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Азовская 69 «б» | 1 объект | 868,297 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | 868,297 | - | - | Производственная программа |
| 3.5 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | 1 объект | 420,722 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | 420,722 | - | - | Производственная программа |
| 3.6 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Газетный 6/1 | 1 объект | 420,722 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | 420,722 | - | - | Производственная программа |
| 3.7 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу:ул. Береговая 2/2 | 1 объект | 420,722 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | 420,722 | - | - | Производственная программа |
| 3.8 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Краснодарский 1/1 | 1 объект | 420,722 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | - | 420,722 | - | Производственная программа |
| 3.9 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Коломийцева 82 «в» | 1 объект | 420,722 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | - | 420,722 | - | Производственная программа |
| 3.10 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Белорусский | 1 объект | 420,722 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | - | 420,722 | - | Производственная программа |
| 3.11 | Выполнение электромонтажных работ (замена кабеля, монтаж шкафа управления и СУиЗ «Лоцман» или аналогичного оборудования) на канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Попова 2 | 1 объект | 420,722 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | - | 420,722 | - | Производственная программа |
| 3.12 | Установка дизельного генератора АД-100 на КНС «Азовская» | 1 шт | 800,0 | Обеспечение бесперебойного водоотведения | - | - | - | 800,0 | Производственная программа |
|  | ИТОГО по разделу 3 |  | 5581,26 |  | 367,187 | 2731,185 | 1682,888 | 800 |  |
| 4 | Мероприятия по улучшению технического состояния оборудования |
| 4.1 | Ремонт кровли здания насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | 1 объект | 67,987 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 67,987 | - | - | Производственная программа |
| 4.2 | Ремонт кровли здания насосной станции, расположенной по адресу: ул. Береговая 2/2 | 1 объект | 67,987 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 67,987 | - | - | Производственная программа |
| 4.3 | Ремонт кровли здания лаборатории очистных сооружений, расположенных по адресу: ул. Чайковского | 1 объект | 256,364 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 256,364 | - | - | Производственная программа |
| 4.4 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Фабричная 2-а/1 | 1 объект | 695,21 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 695,21 | - | - | Производственная программа |
| 4.5 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: п. Краснодарский | 1 объект | 796,032 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 796,032 | - | Производственная программа |
| 4.6 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Береговая 2/2 | 1 объект | 683,93 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 683,93 | - | - | Производственная программа |
| 4.7 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Севастопольская 47 а | 1 объект | 1071,81 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | 1071,81 | - | - | - | Производственная программа |
| 4.8 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Коломийцева 82 в | 1 объект | 739,834 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 739,834 | - | Производственная программа |
| 4.9 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Белорусский | 1 объект | 821,499 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 821,499 | - | Производственная программа |
| 4.10 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Попова 2 | 1 объект | 1630,99 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 1630,99 | - | Производственная программа |
| 4.11 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: п. Газетный 6/1 | 1 объект | 900,825 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 900,825 | - | - | Производственная программа |
| 4.12 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Азовская 69 б | 1 объект | 1824,73 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 1824,73 | - | - | Производственная программа |
| 4.13 | Ремонт здания канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | 1 объект | 683,93 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 683,93 | - | - | Производственная программа |
| 4.14 | Ремонт здания лаборатории ОСК | 1 объект | 256,4 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 256,4 | - | Производственная программа |
| 4.15 | Установка решетки канализационной механизированной ступенчатой на очистных сооружениях канализации, расположенных по адресу: ул. Чайковского 160 | 1 шт | 3930 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 3930 | - | - | Производственная программа |
| 4.16 | Замена насосного оборудования (3 шт) на насос FLYGT NZ 3171.181 РТ 3*451, двигатель 22 кВт, 400В, 41А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N170/020121 c приводом 4 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции расположенной по адресу: ул. Азовская 69 «б» | 3 насоса | 9357,616 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 9357,616 | - | - | Производственная программа |
| 4.17 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Севастопольская 47-а | 2 насоса | 4314,5 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 4.18 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Новостройка | 2 насоса | 4314,5 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 4.19 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: пер. Газетный 6/1 | 2 насоса | 4314,5 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 4.20 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Береговая 2/2 | 2 насоса | 4314,5 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 4.21 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Фабричная 2-а/1 | 2 насоса | 4314,5 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | 4314,5 | - | - | Производственная программа |
| 4.22 | Замена насосного оборудования (3 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Попова 2 | 3 насоса | 5741,395 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения |  |  | 5741,395 |  | Производственная программа |
| 4.23 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Краснодарский 1/1 | 2 насоса | 4314,5 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 4314,5 | - | Производственная программа |
| 4.24 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Белорусский | 2 насоса | 4314,5 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 4314,5 | - | Производственная программа |
| 4.25 | Замена насосного оборудования (2 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в машинном зале канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Коломийцева 82 «в» | 2 насоса | 4314,5 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 4314,5 | - | Производственная программа |
| 4.26 | Замена насосного оборудования (1 шт) на насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А с установкой канального канализационного измельчителя YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичного оборудования) в приемной камере канализационной насосной станции, расположенной по адресу: ул. Смирнова 32-а | 1 насос | 2822,781 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 2822,781 | - | Производственная программа |
| 4.27 | Насос FLYGT NZ 3153.182 SH 3*274, двигатель 11 кВт, 400В, 19А (или аналогичное оборудование) на КНС по городу (резерв) | 3 насоса | 4021,878 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | - | 4021,878 | Производственная программа |
| 4.28 | Канальный канализационный измельчитель YCFC-N60/020120 c приводом 2,2 кВтIР68 (или аналогичное оборудование) на КНС по городу (резерв) | 2 шт | 2921,44 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения |  |  |  | 2921,44 |  |
| 4.29 | Насос FLYGT NZ 3171.181 РТ 3*451, двигатель 22 кВт, 400В, (или аналогичное оборудование) на КНС ул. Азовская 69 б (резерв) | 1 насос | 2315,39 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | - | 2315,39 | Производственная программа |
| 4.30 | Кнальный канализационный измельчитель YCFC-N170/020121 c приводом 4 кВтIР68 (или аналогичное оборудование) на КНС ул. Азовская 69 б (резерв) | 1 шт | 2152,64 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | - | 2152,64 | Производственная программа |
| 4.31 | Ремонт канализационных колодцев на сетях водоотведения Сальского городского поселения | 36 шт | 443,83 | Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | 116,36 | 327,47 | - | - | Производственная программа |
|  | Итого по разделу 4 |  | 78720,5 |  | 1188,17 | 40368,55 | 25752,43 | 11411,35 |  |
|  | ВСЕГО |  | 20223386 |  | 1995,388 | 20113213 | 76426,1 | 31751,76 |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб d-315 мм по ул. Магистральная | 2,8км | 13943,5 | Обеспечение мкр. Новосальск канализацией |  |  |  | 13943,5 | Инвестиции |
|  | Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб d-100 мм для д/с по ул. Ушакова до ул. Халтурина | 0,9км | 3502,4 | Обеспечение мкр. Кучур-да канализацией |  | 3502,4 |  |  | Инвестиции |
|  | Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб d-150 мм от д/с по ул. Чернышевского до ул. Шаумяна | 0,3км | 1167,5 | Обеспечение мкр. Новосальск канализацией |  | 1167,5 |  |  | Инвестиции |
|  | Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб d-200 мм по ул. Халтурина среднеэтажное строительство | 0,5км | 1,85 | Обеспечение мкр. Кучур-да канализацией |  | 1,85 |  |  | Инвестиции |
|  | Строительство наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб d-200 мм по ул. Трудовая среднеэтажное строительство | 1,2км | 4,44 | Обеспечение мкр. Кучур-да канализацией |  | 4,44 |  |  | Инвестиции |
| СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВЫМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб d-400 мм по ул. К.Маркса от КНС до ул. Герцена | 1,3км | 8237,30 | Обеспечение мкр. Новосальск канализацией |  |  |  | 8237,30 | инвестиции |
|  | ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство КНС по ул. Магистральная производительностью 1500 м3/сут | 1объект | 2655,00 | Организация водоотведения в мкр. Новосальск |  |  |  | 2655,00 | инвестиции |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей канализации d-100 мм по городу | 3,02 км | 11763,90 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 11763,90 | инвестиции |
| 2 | Замена сетей канализации d-150 мм по городу | 5,067км | 19718,20 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 19718,20 | инвестиции |
| 3 | Замена сетей канализации d-200 мм по городу | 16,644 км | 61545,90 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 61545,90 | инвестиции |
| 4 | Замена сетей канализации d-250 мм по городу | 5,538 км | 20478,40 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 20478,40 | инвестиции |
| 5 | Замена сетей канализации d-300 мм по городу | 8,341 км | 50634,90 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 50634,90 | инвестиции |
| 6 | Замена сетей канализации d-400 мм по городу | 9,037 км | 69145,70 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 69145,70 | инвестиции |
| 7 | Замена сетей канализации d-500 мм по городу | 6,218км | 62691,70 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 62691,70 | инвестиции |
| 8 | Реконструкция канализационной линии по ул. Промышленная, канализационного коллектора по ул. Суворова от КНС «Азовская» до ОСК | объект | 171000,0 | Сокращение аварий и обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 171000,00 | Администрация Сальского городского поселения |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
|  | ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автономная насосная станция по пер. Краснодарский | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 2. | Автономная насосная станция по ул. Береговая | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 3. | Автономная насосная станция по ул. Фабричная | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 4. | Автономная насосная станция по пер. Газетный | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 5. | Автономная насосная станция по ул. Коломийцева | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 6. | Автономная насосная станция по ул. Севастопольская | объект | 2650,00 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 2650,00 | Инвестиции |
| 7. | Автономная насосная станция по ул. Новостройка | объект | 2650,0 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  | 2650,00 |  | Инвестиции |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЧИЕ ГРУППЫ |  |
| 1. | Монтаж дизельного генератора АД-150 (ЯМЗ) на территории КНС «Азовская» | объект | 966,0 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  | 966,00 |  |  | Инвестиции |
| 2. | Монтаж дизельного генератора АД-125 (ЯМЗ) на территории КНС по ул. Попова | объект | 915,0 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  | 915,00 |  | Инвестиции |
| 3. | Монтаж дизельного генератора АД-100 (ЯМЗ-238ДИ) на территории КНС «АРЗ» | объект | 667,0 | обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  | 667,00 | Инвестиции |

## 2.6.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам

## 2.6.1.1. показатели надежности и бесперебойности водоотведения

## Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

## 2.6.1.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Показателями качества обслуживания абонентов в системе водоотведения являются:

Обеспечение абонентов качественным отводом и очисткой сточных вод.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации.

Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации.

Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за сбрасываемую воду.

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентам в систему канализации.

Обеспечение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Предотвращение загрязнения окружающей среды.

Индекс аварийности на трубопроводах – 0,01 ед/км.

## 2.6.1.3. показатели качества обслуживания абонентов.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, относятся:

перебои в водоотведении – 0%;

частота отказов в услуге водоотведения – 0%;

отсутствие протечек и запаха.

показатели качества очистки сточных вод;

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

## 2.6.1.4. показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

## 2.6.1.5. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности улучшения качества очистки сточных вод

Данные по инвестиционным программам отсутствуют.

Для улучшения качества обслуживания абонентов и улучшения качества очистки сточных вод в рамках разрабатываемой схемы предложены мероприятия, которые несомненно приведут к улучшению качества жизни населения сельсовета.

## 2.6.1.6. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

## 2.6.2. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

## В соответствии с информацией, полученной от администрации МО, бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования отсутствуют.

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

Постановление правительства Российской федерации от 5 сентября 2013 г. №782

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 32.13330.2018«Канализация. Наружные сети и сооружения.».

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). – Москва, 2012

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. – 88 с.

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора (с Изменением N 1)" ГН  2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"                                   МДК 3-02-2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г.           № 168

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам 						      А.В. Хмельниченко