Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2024                                                                                                   ( 192

г. Сальск

О проекте постановления «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области

В целях актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить проект постановления «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области», согласно приложению.

- Назначить публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области на 9-00 часов 09.04.2024 путем использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

- Установить срок предоставления замечаний и предложений через Единый портал с 26.03.2024 по 05.04.2024.

- Начальнику отдела по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения (Хмельниченко А.В.) в срок до 25.03.2024 обеспечить опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене Сальского городского поселения, для участия граждан в его обсуждении и проведения  по нему публичных слушаний, а также разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

- Инициатору публичных слушаний – на Едином портале опубликовать ссылку на Единый портал для участия граждан в публичных слушаниях в социальных сетях и в сети интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Привалова В.В.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                              			       И.И. Игнатенко

Верно: Начальник отдела по общим

и организационным вопросам					         А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел ЖКХ, благоустройства

и строительства  Горячая Н.В.

Приложение к постановлению Администрации Сальского городского поселения от 18.03.2024 № 192

Программный документ

схемы теплоснабжения

муниципального образования

«Сальское городское поселение»

Сальского района

Ростовской области

2024 г.

Введение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд пользуется централизованным теплоснабжением. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Часть социальной сферы и общественных зданий МО «Сальское городское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеют индивидуальное отопление.

Крупные промышленные предприятия для теплоснабжения имеют свои котельные, а мелкие предприятия подключены к централизованной системе отопления.

На территории г. Сальска поставщиками тепловой энергии для централизованного теплоснабжения являются: Сальский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» (далее СРТС ОООО «ДТС»), ООО «Сальскэнергосбыт», структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок и Федеральное государственной бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации ГБУ (далее ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России). В качестве топлива используется природный газ, уголь и мазут.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

Таблица № 1.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 55,668 | 49,824 | 47,083 | 47,083 | 47,083 | 47,083 | 47,083 | 47,083 | 47,083 | 47,083 |
| Горячее водоснабжение | 9,80 | 10,735 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 |

Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | 82,027 | 80,755 | 83,526 | 83,622 | 83,622 | 73,622 | 73,622 | 73,622 | 73,622 | 73,622 |
| Горячее водоснабжение | 10,232 | 11,192 | 9,351 | 9,493 | 9,493 | 9,493 | 9,493 | 9,493 | 9,493 | ,9493 |

Раздел 2. Схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица № 2.1. Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Сальского городского поселения

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля соб. нужд, % | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоеди-ненная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2021 | 94,56 | 69,319 | 4,5 | 2,79 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |
| 2022 | 94,56 | 69,319 | 4,5 | 2,79 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |
| 2023 | 94,56 | 69,319 | 4,2 | 2,9389 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |
| 2025 | 94,56 | 69,319 | 4,5 | 2,79 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |
| 2026 | 94,56 | 69,319 | 4,5 | 2,79 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |
| 2027 | 94,56 | 69,319 | 4,5 | 2,79 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |
| 2028 | 94,56 | 69,319 | 4,5 | 2,79 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |
| 2029 | 94,56 | 69,319 | 4,5 | 2,79 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |
| 2030 | 94,56 | 69,319 | 4,5 | 2,79 | 93,8079 | 9,3 | 8,766 | 57,468 | 12,1489 |

## 2.2. Определение условий организации централизованного теплоснабжения.

Согласно статье 14 Федерального закона   от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение потребителей осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ  в  заключение договора на  его подключение не  допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган  исполнительной  власти,   уполномоченный  на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о  прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 (в ред. от 09.06.2022 № 473/пр) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с  целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95°С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2021 | 42,52 | 3,44 | 45,96 | 11,26 |
| 2022 | 42,77 | 3,68 | 46,45 | 11,38 |
| 2023 | 43,21 | 3,92 | 47,13 | 11,55 |
| 2024 | 43,92 | 4,07 | 47,99 | 11,76 |
| 2025 | 44,13 | 4,31 | 48,44 | 11,87 |
| 2026 | 44,13 | 4,31 | 48,44 | 11,87 |
| 2027 | 44,13 | 4,31 | 48,44 | 11,87 |
| 2028 | 44,13 | 4,31 | 48,44 | 11,87 |
| 2029 | 44,13 | 4,31 | 48,44 | 11,87 |
| 2030 | 44,13 | 4,31 | 48,44 | 11,87 |

В перспективе радиус эффективного теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» меняться не будет. Строительство объектов социальной сферы и домов многоквартирной застройки предусматривает организацию индивидуального теплоснабжения каждого объекта (котлы наружного размещения к многоквартирным домам или индивидуальные котлы в квартирах малоэтажной застройки). Строительство новых объектов:  застройка многоквартирных домов, объектов социальной сферы и новых общественных зданий не повлечет за собой изменения баланса теплоснабжения.

Схема размещения сетей теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» представлена в Приложении № 1 настоящей Схемы.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от новых блочно-модульных котельных и индивидуальных источников. В связи с чем, планируется в городе новое строительство блочно-модульных котельных.

На территории Сальского городского поселения планируется выполнить следующие мероприятия:

- Техперевооружение котельной по ул. Халтурина,21 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Столбовая, 88 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Карла Маркса, 19-а в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Соц. труда, 31 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Победы, 27 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Павлова,2а в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Московская,14 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по пер. Морской, 1а  в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Победы, 27 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Промышленная,2а в г. Сальске

В МО «Сальское городское поселение»:

- не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, изменения решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. МО планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица № 4.1. Предложения по реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения, не связанных с перспективной застройкой.

Тыс. руб.

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Реконструкция котельных |
| 1 | Техническое перевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102-а в г. Сальске (замена котла и вспомогательного оборудования) | 23000 | 500 | 22500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной по ул. Халтурина, 21 в г. Сальске (установка блочно-модульной котельной) (СМР) | 33000 | 500 | 32500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной по ул. Столбовая,88 в г. Сальске (установка КНР, перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной по ул. К.Маркса,19 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение котельной по ул. Победы.27 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение котельной ул. Соцтруда,31 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 3070 | 8930 |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое перевооружение котельной по ул. Береговая, 2-а в г. Сальске (замена основного и вспомогательного оборудования) | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  |
| 8 | Техническое перевооружение котельной по ул. Павлова,2 в г. Сальске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 36000 |  |  | 36000 |  |  |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение котельной по ул. Московская, 14 в г. сальске (установка блочно-модульной котельной (ПИР и СМР) | 56000 |  |  |  |  | 56000 |  |  |
| 10 | Техническое перевооружение котельной по пер. Морской,1 в г. Сальске (установка КНР) (ПИР и СМР) | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  |
| 11 | Техническое перевооружение котельной по ул. Коломийцева,128 в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 39000 |  |  |  | 39000 |  |  |  |
| 12 | Техническое перевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 44000 |  |  |  | 44000 |  |  |  |
| 13 | Техническое перевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102а в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 77000 |  |  |  |  |  | 77000 |  |
| 14 | Техническое перевооружение котельной по ул. Промышленная, 2а в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 65000 |  |  |  |  | 65000 |  |  |
| 15 | Реконструкция котельной по ул. Фабричная,2 (установка котла RSD 4000 и газовой горелки BLU 5000.1) | 4172 |  | 4 172 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по реконструкции котельных | 466172 | 27572 | 80600 | 77000 | 83000 | 121000 | 77000 |  |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Таблица № 5.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
|  | Реконструкция тепловых сетей |
| 1 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 304 — ТК 306; d=159 мм; L=187 тр. м | 4398 |  |  | 4398 |  |  |  |  |
| 2 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 301 — ТК 208; d=219 мм; L=461 тр. м | 15669 |  | 15669 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ2 - Уч.4; d=108 мм; L=144 тр. м | 3781 |  |  |  | 3781 |  |  |  |
| 4 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ3 - Уч.10; d=133 мм; L=168,5 тр. м | 4731 |  |  |  | 4731 |  |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 103; d=159 мм; L=235,8 тр. м | 5084 |  | 5084 |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от Уч.5 - ТК 103 (ГВС); d=108 мм; L=235,8 тр. м | 3683 |  | 3683 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ж/д Халтурина, 23; d=159 мм; L=77 тр. м | 1811 |  |  | 1811 |  |  |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ж/д Морской, 6; d=108 мм; L=72 тр. м | 1227 |  |  | 1227 |  |  |  |  |
| 9 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от котельной - ТК 101; d=159 мм; L=143,2 тр. м | 5241 |  |  |  |  |  | 5241 |  |
| 10 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 112 - Береговая, 1; d=76 мм; L=125 тр. м | 1710 |  |  | 1710 |  |  |  |  |
| 11 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 105; d=159 мм; L=557 тр. м | 19027 |  |  |  |  | 19027 |  |  |
| 12 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от котельной - Уч. 14; d=219 мм; L=168 тр. м | 6989 |  |  |  | 6989 |  |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 - ТК 102; d=159 мм; L=286 тр. м | 10468 |  |  |  |  |  | 10468 |  |
| 14 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ТК 315; d=159 мм; L=130 тр. м | 3058 |  |  | 3058 |  |  |  |  |
| 15 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 — ж/д Севастопольская, 93; d=76 мм; L=88 тр. м | 2732 |  |  |  |  |  |  | 2732 |
| 16 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 109 -ТК 105; d=89 мм; L=417 тр. м | 10517 |  |  |  | 10517 |  |  |  |
| 17 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 2 -Уч. 108; d=108 мм; L=180,5 тр. м | 5105 |  |  |  |  | 5105 |  |  |
| 18 | Замена тепловой сети от котельной № 16 по ул. Карла Маркса, 19-а в г. Сальск на участке от котельной -СОШ № 5; d=108 мм; L=182,5 тр. м | 5898 |  |  |  |  |  |  | 5898 |
|  | Итого по сетям | 111129 |  | 24436 | 12204 | 26018 | 24132 | 15709 | 8630 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания условного топлива | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) |  | т у.т | тыс м3/тонн | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/ Гкал |  |  |
| ООО «Донэнерго – «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 62,91 |  |  |  | 10019,53 |  |  | 159,27 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 19,59 | газ | 8330 | 1,19 | 2850,67 | 2401,1 | 165,38 | 148,75 | 122,60 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 4,41 | газ | 8330 | 1,19 | 690,63 | 582,5 | 163,22 | 159,59 | 132,24 |  |  |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 3,39 | газ | 8330 | 1,19 | 719,29 | 606,1 | 165,14 | 216,46 | 178,95 |  |  |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,26 | газ | 8330 | 1,19 | 208,32 | 175,7 | 168,79 | 155,78 | 139,67 |  |  |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 3,87 | газ | 8330 | 1,19 | 634,18 | 534,9 | 163,10 | 166,98 | 138,07 |  |  |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 4,29 | газ | 8330 | 1,19 | 618,31 | 520,95 | 162,66 | 147,04 | 121,49 |  |  |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 8,29 | газ | 8330 | 1,19 | 1273,43 | 1073,3 | 163,65 | 156,88 | 129,48 |  |  |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 9,73 | газ | 8330 | 1,19 | 1583,27 | 1335,5 | 165,19 | 166,14 | 137,27 |  |  |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 4,01 | газ | 8330 | 1,19 | 623,97 | 525,8 | 164,63 | 158,49 | 131,22 |  |  |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,30 | газ | 8330 | 1,19 | 280,1 | 235,9 | 164,02 | 219,09 | 181,88 |  |  |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,35 | газ | 8330 | 1,19 | 76,11 | 64,2 | 163,11 | 215,5 | 181,36 |  |  |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,27 | газ | 8330 | 1,19 | 41,46 | 34,97 | 163,09 | 155,19 | 130,97 |  |  |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,28 | уголь | 6300 | 0,89 | 66,53 | 74,67 | 281,33 | 246,08 | 263,85 |  |  |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,068 | 0,08 | газ | 8330 | 1,19 | 16,75 | 14,13 | 170,40 | 213,85 | 178,86 |  |  |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,39 | уголь | 6300 | 0,89 | 91,59 | 102,76 | 280,8 | 241,28 | 262,81 |  |  |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,138 | 0,26 | газ | 8330 | 1,19 | 39,03 | 32,9 | 161,36 | 154,49 | 128,52 |  |  |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,301 | 0,49 | газ | 8330 | 1,19 | 67,81 | 57,1 | 164,37 | 139,30 | 116,77 |  |  |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,172 | 0,28 | газ | 8330 | 1,19 | 50,6 | 42,66 | 162,41 | 185,95 | 155,13 |  |  |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,25 | уголь | 6300 | 0,89 | 48,63 | 54,56 | 281,07 | 206,16 | 221,79 |  |  |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,34 | 0,15 | уголь | 6300 | 0,89 | 38,85 | 43,6 | 285,95 | 267,28 | 283,12 |  |  |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| г. Сальск | Ул. Фабричная, 2 | 10,8 | 7,36 | Газ | 8305 | 1,19 | 1201,31 | 1041,31 | 161,8 | 163,22 | 141,48 | нет | нет |
| ДТВ 29,3 17,849 2868,52 164,1 167,65 |
| Г. Сальск | Ул. Привокзальная, 22/1 | 4,3 | 3,15 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 507,29 | 437,7 | 164,1 | 164,7 | 143,2 | нет | нет |
| Г. Сальск | Ул.Островского,3 | 16 | 11,037 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 1776,89 | 1533,126 | 164,1 | 164,2 | 142,8 | нет | нет |
| Г.Сальск | Ул. Островского, 2(парокотельная) | 9 | 3,662 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 584,34 | 504,174 | 164,1 | 164,5 | 143,8 | нет | нет |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области на 2012-2015 гг. с перспективой до 2030 г.

Таблица № 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2024-2030 гг.

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Реконструкция котельных |
| 1 | Техническое перевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102-а в г. Сальске (замена котла и вспомогательного оборудования) | 23000 | 500 | 22500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной по ул. Халтурина, 21 в г. Сальске (установка блочно-модульной котельной) (СМР) | 33000 | 500 | 32500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной по ул. Столбовая,88 в г. Сальске (установка КНР, перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной по ул. К.Маркса,19 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение котельной по ул. Победы.27 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение котельной ул. Соцтруда,31 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 3070 | 8930 |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое перевооружение котельной по ул. Береговая, 2-а в г. Сальске (замена основного и вспомогательного оборудования) | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  |
| 8 | Техническое перевооружение котельной по ул. Павлова,2 в г. Сальске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 36000 |  |  | 36000 |  |  |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение котельной по ул. Московская, 14 в г. сальске (установка блочно-модульной котельной (ПИР и СМР) | 56000 |  |  |  |  | 56000 |  |  |
| 10 | Техническое перевооружение котельной по пер. Морской,1 в г. Сальске (установка КНР) (ПИР и СМР) | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  |
| 11 | Техническое перевооружение котельной по ул. Коломийцева,128 в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 39000 |  |  |  | 39000 |  |  |  |
| 12 | Техническое перевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 44000 |  |  |  | 44000 |  |  |  |
| 13 | Техническое перевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102а в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 77000 |  |  |  |  |  | 77000 |  |
| 14 | Техническое перевооружение котельной по ул. Промышленная, 2а в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 65000 |  |  |  |  | 65000 |  |  |
| 15 | Реконструкция котельной по ул. Фабричная,2 (установка котла RSD 4000 и газовой горелки BLU 5000.1) | 4172 |  | 4 172 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по реконструкции котельных | 466172 | 27572 | 80600 | 77000 | 83000 | 121000 | 77000 |  |

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
|  | Реконструкция тепловых сетей |
| 1 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 304 — ТК 306; d=159 мм; L=187 тр. м | 4398 |  |  | 4398 |  |  |  |  |
| 2 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 301 — ТК 208; d=219 мм; L=461 тр. м | 15669 |  | 15669 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ2 - Уч.4; d=108 мм; L=144 тр. м | 3781 |  |  |  | 3781 |  |  |  |
| 4 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ3 - Уч.10; d=133 мм; L=168,5 тр. м | 4731 |  |  |  | 4731 |  |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 103; d=159 мм; L=235,8 тр. м | 5084 |  | 5084 |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от Уч.5 - ТК 103 (ГВС); d=108 мм; L=235,8 тр. м | 3683 |  | 3683 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ж/д Халтурина, 23; d=159 мм; L=77 тр. м | 1811 |  |  | 1811 |  |  |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ж/д Морской, 6; d=108 мм; L=72 тр. м | 1227 |  |  | 1227 |  |  |  |  |
| 9 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от котельной - ТК 101; d=159 мм; L=143,2 тр. м | 5241 |  |  |  |  |  | 5241 |  |
| 10 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 112 - Береговая, 1; d=76 мм; L=125 тр. м | 1710 |  |  | 1710 |  |  |  |  |
| 11 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 105; d=159 мм; L=557 тр. м | 19027 |  |  |  |  | 19027 |  |  |
| 12 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от котельной - Уч. 14; d=219 мм; L=168 тр. м | 6989 |  |  |  | 6989 |  |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 - ТК 102; d=159 мм; L=286 тр. м | 10468 |  |  |  |  |  | 10468 |  |
| 14 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ТК 315; d=159 мм; L=130 тр. м | 3058 |  |  | 3058 |  |  |  |  |
| 15 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 — ж/д Севастопольская, 93; d=76 мм; L=88 тр. м | 2732 |  |  |  |  |  |  | 2732 |
| 16 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 109 -ТК 105; d=89 мм; L=417 тр. м | 10517 |  |  |  | 10517 |  |  |  |
| 17 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 2 -Уч. 108; d=108 мм; L=180,5 тр. м | 5105 |  |  |  |  | 5105 |  |  |
| 18 | Замена тепловой сети от котельной № 16 по ул. Карла Маркса, 19-а в г. Сальск на участке от котельной -СОШ № 5; d=108 мм; L=182,5 тр. м | 5898 |  |  |  |  |  |  | 5898 |
|  | Итого по сетям | 111129 |  | 24436 | 12204 | 26018 | 24132 | 15709 | 8630 |

Примечание: Объем инвестиций может быть уточнен:

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Источник инвестиций для мероприятий: собственные/заемные средства предприятия.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Объем средств будет сформирован после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

- ООО «Донэнерго - Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей;

- ООО «Сальскэнергосбыт»;

- Структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России,

которые при осуществлении своей деятельности обязаны:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица № 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. | 2029 г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 94,76 | 75,4 | 75,4 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 |
| ООО Сальскэнергосбыт» |
| г. Сальск, ул. Фабричная,2 | 10,8 | 6,5 | 6,5 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| СК ДТВу-2 | 29,3 | 14,24 | 14,24 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| Газовая котельная | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 2,3 | 2,3 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Газовая котельная | ул.Островского,3 | 16 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Парокотельная | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии возможно только между котельными по ул. Кузнечная, 102а, ул. Коломийцева, 128 и ул. Московская, 14 так как между ними имеется закольцовка сетей теплоснабжения, что позволяет повысить качество услуг теплоснабжения в периоды максимальной нагрузки котельного оборудования в зимний период.

Остальные источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При выявлении бесхозяйных объектов теплотехнического хозяйства на территории Сальского городского поселения принимаются меры по признанию их муниципальной собственностью с последующей передачей в долгосрочную аренду, в концессию или хозяйственное ведение специализированной организации.

Обосновывающие материалы

Актуализированной схемы теплоснабжения

муниципального образования

«Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области

2024 г.

# Введение

Основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в Сальском городском поселении является схема теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение» разработана в перспективе развития тепловых нагрузок на 15 лет:

- на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей;

- оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей;

- структуры топливного баланса,

- возможности дальнейшего использования существующих источников тепла и тепловых       сетей;

- с учетом рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности при условии минимизации затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки схемы теплоснабжения являются:

– Генеральный план муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области;

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы финансово-хозяйственной деятельности, действующие нормы и нормативы, тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой энергией, водой.

Административное деление муниципального образования «Сальское городское поселение»

Муниципальное образование «Сальское городское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Сальский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения с административным центром в городе Сальск. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Сальское городское поселение», входящего в состав муниципального образования "Сальский район".

Муниципальное образование «Сальское городское поселение» расположено в центральной части Сальского района, входит в состав Сальского района Ростовской области.

В состав муниципального образования «Сальское городское поселение» входит один пункт - город Сальск.

Проектные решения Муниципального образования «Сальское городское поселение»

Основные проектные решения Генерального плана по жилой и общественно-деловой застройке Муниципального образования «Сальское городское поселение».

Выделены земельные участки под размещение жилых домов малоэтажной застройки по ул. Магистральная, в настоящее время уже сдан в эксплуатацию многоквартирный дом по Магистральная, №20-а. Отопление в данных домах предусмотрено проектом индивидуальное от индивидуальных котлов, установленных в каждой квартире.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей согласно СНиП 2.04.07-86*, где:

А - общая площадь зданий, тыс. м²;

m- число человек;

q0 - укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление 1 м² площади, МВт;

Qoтп max - максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт; Qomax=q0*A(1+k1)  k1=0.25

Qвент max - максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qv = k1* k2* q0*A k2=0.6

Qгвс m - средний тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qгвс m = qh* m qh=376

Qгвс max - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qгвс max = Qhгвс*2.4

Qсум - суммарный тепловой поток, МВт;

Gd - суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

# Источники тепловой энергии

    - Централизованное теплоснабжение

Источником теплоснабжения городского поселения являются 25 котельных. Централизованным отоплением пользуются 22% населения, централизованным горячим водоснабжением 10% населения.

На территории г. Сальска находятся 20 котельных, эксплуатируемых Сальским районом тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети», 1 котельная - эксплуатируется с ООО «Сальскэнергосбыт», 3 котельных – эксплуатируются структурным подразделением Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок, 1 котельная – эксплуатируется ФГБУ «ЦЖКУ». В качестве топлива используется природный газ, уголь и мазут. Централизованным теплоснабжением пользуются многоквартирные жилые дома, организации социальной сферы, общественных зданий и небольшие предприятия.

| Котельные, обслуживаемые Сальским районом тепловых сетей ООО«Донэнерго -Тепловые сети» | Сети теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности | протяженность, м (в 2-х трубном измерении) | диаметр, мм |
| Кузнечная 102а | г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а | 12,21 | 117,0 | 3901,7 | D 32-426 |
| Павлова 2 | г. Сальск, ул.Павлова, 2 | 3,44 | 65,0 | 613,6 | D89-133 |
| Халтурина 21 | г. Сальск, ул Халтурина, 21 | 3,6 | 66,0 | 802,6 | D57-219 |
| Морской 1 | г. Сальск, ул пер.Морской, 1 | 1,72 | 45,0 | 1035,6 | D57-159 |
| Береговая 2 | г. Сальск, ул Береговая, 2а | 3,44 | 63,0 | 1718,0 | D50-219 |
| Промышленная, 2а/3а | г. Сальск, ул Промышленная, 2а/3а | 6,45 | 100 | 5279,4 | D32-200 |
| Коломийцева, 128 | г. Сальск, ул Коломийцева, 128 | 3,2 | 77 | 1007 | D76-219 |
| Московская, 14 | г. Сальск, ул .Московская, 14 | 6,45 | 89,0 | 4231,4 | D32-219,325 |
| Родниковая, 4 | г. Сальск, ул .Родниковая, 4 | 8,69 | 28 | 2730,8 | D57-108,50-150 |
| Седова, 1а/131а | г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | 1,52 | 93 | 204,5 | D57-159 |
| Кутузова, 1д | г. Сальск, ул .Кутузова, 1д | 0,24 | 85 | 75,5 | D57,108 |
| Верхняя, 178-а | г. Сальск, ул. Верхняя, 178-а | 0,24 | 84 | 67,5 | D40,108 |
| Столбовая, 88 | г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 0,74 | 26,0 | 60 | D76,108 |
| Ленина, 5 | г. Сальск, ул.Ленина, 5 | 0,07 | 79,0 | 13,8 | 76 |
| К.Маркса, 19а | г. Сальск, ул. К.Маркса, 19а | 0,6 | 36 | 200 | 108 |
| Можайского, 16 | г. Сальск, ул. Можайского, 16 | 0,14 | 61 | 4,5 | 57 |
| Крымского, 32 | г. Сальск, ул. Крымского, 32 | 0,301 | 59 | 63,6 | D57,76 |
| Школьная площадь, 7 | г. Сальск, ул.Школьная площадь, 7 | 0,17 | 75,0 | 15,5 | 76 |
| Победы, 27 | г. Сальск, ул.Победы, 27 | 0,9 | 19,0 |  |  |
| Соц.труда, 31 | г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | 0,34 | 37,0 |  |  |

| котельные структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок | Сети теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности | протяженность, м (в 2-х трубном измерении) | диаметр, мм |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г.Сальск, ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 18 | 2088 | 57-259 |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г.Сальск, ул.Островского,3 | 16 | 16 | 3404 | 25 - 273 |
| Газовая (паро) котельная | Ростовская обл., г.Сальск ул.Островского,3 | 9 | 8 | 2523 | 25-108 |

| котельная ООО «Сальскэнергосбыт» | Сети теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загрузки | протяженность, м (в 2-х трубном измерении) | диаметр, мм |
| Газовая котельная ООО «Сальскэнергосбыт» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 10,8 | 74,35 | 3442,5 | D57-273 |

Характеристика котельного оборудования котельных Сальского района тепловых сетей  ООО «Донэнерго - Тепловые сети»

| № п\п | Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Ведомственная принадлежность котельной | Обслуживающая организация | Котельное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка | кол-во | факт. КПД котлов | топливо | год ввода | год последнего кап. ремонта |
| 11 | Кузнечная 102а | г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго- Тепловые сети» | ДКВР-6,5/13 | 2 | 91,4 | газ | 1985 | 2010 |
| 22 | Павлова 2 | г. Сальск, ул.Павлова, 2 | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Факел-Г 1 | 4 | 91 | газ | 1989 |  |
| 33 | Халтурина 21 | г. Сальск, ул Халтурина, 21 | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | ВВД-1,8 | 2 | 80,5 | газ | 1994 |  |
| 44 | Морской 1 | г. Сальск, ул пер.Морской, 1 | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Факел-Г 1 | 2 | 89,5 | газ | 1995 |  |
| 55 | Морской 1 Береговая 2 | г. Сальск, ул Береговая, 2а | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Факел-Г 1 | 4 | 89,1 | газ | 2001 |  |
| 66 | Промышленная, 2а/3а | г. Сальск, ул Промышленная, 2а/3а | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | КССУ-2,5-3 | 3 | 87,5 | газ | 2006 2008 |  |
| 77 | Коломийцева, 128 | г. Сальск, ул Коломийцева, 128 | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | ВК-21 | 2 | 86,9 | газ | 2002 |  |
| 88 | .Московская, 14 | г. Сальск, ул .Московская, 14 | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | КВГ-2,5,КССУ-2,5 | 3 | 87,9 | газ | 1996 | 2020 |
| 99 | .Родниковая, 4 | г. Сальск, ул ..Родниковая, 4 | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | КВГ-4,5 | 1 | 92 | газ | 1985 | 2011 |
|  |  |  |  |  | КВГ-0,4Г | 1 | 92 | газ | 1985 | 2007 |
|  |  |  |  |  | СТГ Классик | 1 | 92 | газ | 2011 |  |
|  |  |  |  |  | СТГ Классик | 1 | 92 | газ | 2011 |  |
| 110 | Седова, 1а/131а | г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Гидроник-580 | 3 | 83,8 | газ | 2004 |  |
| 111 | .Кутузова, 1д | г. Сальск, ул .Кутузова, 1д | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Гидроник-140 | 2 | 90 | газ | 2005 |  |
| 112 | Верхняя, 178-а | г. Сальск, ул. Верхняя, 178-а |  | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Майти-Терм | 2 | 84,9 | газ | 2005/2011 |  |
| 113 | Столбовая, 88 | г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Универсал-5 | 1 | 55,4 | уголь | 1988 |  |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 | 55,4 | уголь | 1989 |  |
| 114 | Ленина, 5 | г. Сальск, ул.Ленина, 5 | ООО «Донэнерго-Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | КСВ-40 | 2 | 69,7 | газ | 2015 |  |
| 15 | К.Маркса, 19а | г. Сальск, ул. К.Маркса, 19а | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Универсал-5 | 2 | 54,8 | уголь | 1961/1984 |  |
| 116 | Можайского, 16 | г. Сальск, ул. Можайского, 16 | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | RSH150 (2*80) | 2 | 91.3 | газ | 2019 |  |
| 117 | Крымского, 32 | г. Сальск, ул. Крымского, 32 | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | ГК-НОРД-175 | 2 | 61 | газ | 2022 |  |
| 818 | Школьная площадь, 7 | г. Сальск, ул.Школьная площадь, 7 | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | RSH200 (2*100) | 2 | 91,3 | газ | 2019 |  |
| 119 | Победы, 27 | г. Сальск, ул.Победы, 27 | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Универсал-5 | 2 | 67 | уголь | 1977 |  |
| 220 | Соц.труда, 31 | г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | филиал ОАО ООО «Донэнерго - Тепловые сети» | Универсал-5 | 1 | 43,8 | уголь | 1987 |  |

Характеристика котельного оборудования котельных СК ДТВу-2.

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Ведомственная принадлежность котельной | Обслуживающая организация | Котельное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка | кол-во | факт. КПД котлов | топливо | год ввода | год последнего кап. ремонта |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского,3 | Северо-Кавказская дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (СК ДТВ) | Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2) | КВ-Г-4,65-150 | 4 | 89,3 | газ | 2000 | - |
| Газовая (паро) котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского,3 (парокотельная) | Северо-Кавказская дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (СК ДТВ) | Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2) | ДЕ-6,5-14 ГМ | 2 | 89,3 | газ | 1991,1993 | - |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Привокзальная,22/1 | Северо-Кавказская дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (СК ДТВ | Сальский территориальный участок СК ДТВ (СК ДТВу-2) | КВ-Г-2,5-95 | 2 | 89,3 | газ | 1996 | 2009 |

Характеристика котельного оборудования котельных ОАО РТП «Авторемонтник» (арендатор ООО «Сальскэнергосбыт»)

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Ведомственная принадлежность котельной | Обслуживающая организация | Котельное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка | кол-во | факт. КПД котлов | топливо | год ввода | год последнего кап. ремонта |
| Котельная ООО «Сальскэнергосбыт» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | Собственность предприятия | ООО «Сальскэнергосбыт» | ДКВР 10-13 | 1 | 93 | газ | 1975 |  |
|  |  |  |  | ROSSEN RSD | 1 | 80,0 | газ | 2020 |  |

Сведения о технической оснащенности котельных Сальского района тепловых сетей ООО «Донэнерго - Тепловые сети»

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) | Оснащенность ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год ввода | кол-во | марка | Гол ввода | кол-во | марка | год ввода | кол-во | марка |
| Кузнечная 102а | Кузнечная 102а | 2010 | 2 | Д630/90 | 1985 | 2 | FP04-31-1-EH | 1985 | 4 | Na катионит |
|  |  | 1985 | 1 | Д500/63 | 1985 | 2 | НП 50 |  |  |  |
|  |  | 1985 | 2 | ЦНСГ 38/198 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1985 | 1 | ЦНСГ 38/220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1985 | 1 | К 45/55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1985 | 1 | К 20/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1985 | 1 | К 8/18 |  |  |  |  |  |  |
| Павлова 2 | г. Сальск, ул.Павлова, 2 | 2018 | 1 | ТР100-480/2 | 1989 | 1 | ПВ-z-09 | 2022 |  | Авт.ст. дозирования |
|  |  | 1989 | 1 | К-20/30 | 1989 | 1 | ВВП |  |  |  |
|  |  | 1989 | 2 | КН45/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1989 | 2 | К8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 | ТР80-210/2 |  |  |  |  |  |  |
| Халтурина 21 | г. Сальск, ул. Халтурина, 21 | 1994 | 2 | К290/30 | 2023 | 1 | S 19 | 2019 | 1 | Комплексон |
|  |  | 1994 | 2 | К 8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 | ТРО 80-210/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 | TRD65-340/2 |  |  |  |  |  |  |
| Морской 1 | г. Сальск, ул пер.Морской, 1 | 1995 | 1 | К80-50-200 |  |  |  | 2005 | 1 | Комплексон |
|  |  | 1995 | 2 | ВК2/26 |  |  |  |  |  |  |
| Береговая 2 | г. Сальск, ул Береговая, 2а | 2001 | 1 | КМ90/55 | 2014 | 2 | НН№14 | 2005 | 1 | Авт.ст. дозирования |
|  |  | 2001 | 2 | К20/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2001 | 3 | К8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2 | ТР 100-480/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 1 | UPS65-120F |  |  |  |  |  |  |
| Верхняя 178а | г. Сальск, ул. Верхняя, 178 а | 2005 | 1 | UPS32-25F |  |  |  | 2005 | 1 | Комплексон |
|  |  | 2014 | 1 | UPS32-120F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2 | UPS50-185F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 | 1 | CRE1-6 |  |  |  |  |  |  |
| Коломийцева 128 | г. Сальск, ул Коломийцева, 128 | 2002 | 2 | K90/35 |  |  |  | 2022 | 2 | Авт.ст. дозирования |
|  |  | 2002 | 2 | K8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2002 | 1 | BK2/26 |  |  |  |  |  |  |
| Московская 14 | г. Сальск, ул .Московская, 14 | 2006 | 2 | Д320/50 |  |  |  | 2018 | 1 | Комплексон |
|  |  | 1996 | 1 | К-200-150-315 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1996 | 1 | КМ8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1996 | 1 | К20/30 |  |  |  |  |  |  |
| Родниковая 4 | г. Сальск, ул .Родниковая, 4 | 1985 | 2 | К20/30 | 2011 | 2 | НН№14 | 2022 | 2 | Авт.ст. дозирования |
|  |  | 2005 | 2 | ТР100-480/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 | 2 | ТР100-200/4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | ТР32-80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1985 | 2 | К45/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | CR10-03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 | 3 | UPS65-120F |  |  |  |  |  |  |
| Седова 1а/131а | г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | 2004 | 3 | UPS65-120F | 2004 | 2 | PO12-04-23 | 2004 | 1 | Комплексон |
|  |  | 2004 | 2 | TR80-240/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2 | UPS50-60/2F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2 | TPE40-230/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2004 | 1 | CRE1-7 |  |  |  |  |  |  |
| Кутузова 1-д | г. Сальск, ул .Кутузова, 1-д | 2005 | 2 | TR40-180/2 |  |  |  | 2005 | 1 | Комплексон |
|  |  | 2005 | 2 | UPS40-30F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2005 | 1 | CRE1-6 |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная 2а/3а | г. Сальск, ул Промышленная, 2а/3а | 2008 | 2 | TP125-110/4 | 2008 | 2 | F31-31-1EH | 2022 | 4 | Авт.ст. дозирования |
|  |  | 2019 | 2 | CR-45-3-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | Wilo-NL100/250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1974 | 4 | K45/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1974 | 1 | K20/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1974 | 1 | KM65-90 |  |  |  |  |  |  |
| Столбовая 88 | г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 1989 | 2 | K20/30 |  |  |  |  |  |  |
| Ленина 5 | г. Сальск, ул.Ленина, 5 | 2015 | 2 | TP32-180 |  |  |  |  |  |  |
| К.Маркса 19-а | г. Сальск, ул. К.Маркса, 19-а | 1984 | 1 | K80-65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1984 | 1 | K45/55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1984 | 1 | K8/18 |  |  |  |  |  |  |
| Можайского 16 | г. Сальск, ул. Можайского, 16 | 2018 | 2 | UPS25-60 180 | 2019 | 1 | HH 4A | 2019 | 1 | Авт.ст. дозирования |
|  |  | 2018 | 2 | UPS25-80 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | UPS25-80 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | CRE 1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | CR 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| Крымского 32 | г. Сальск, ул. Крымского, 32 | 2022 | 1 | DPL32/125-1/1/2 Wilo | 2022 | 1 | AQIL 90 квт Ридан |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1 | TOP-S25/10 1 Wilo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1 | STAR-Z 20/7 1 Wilo |  |  |  |  |  |  |
| Школьная площадь 7 | г. Сальск, ул. Школьная площадь, 7 | 2018 | 2 | UPS32-100F | 2019 | 1 | HH 4A | 2019 | 1 | Авт.ст. дозирования |
|  |  | 2018 | 2 | UPS25-60 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | UPS20-60 130 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | CRE 1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2 | CR1-3 |  |  |  |  |  |  |
| Победы 27 | г. Сальск, ул.Победы, 27 | 1977 | 2 | К45/30 |  |  |  |  |  |  |
| Соц.труда 31 | г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | 1987 | 2 | CHV2-40-A-A | 1987 | 1 | ВВП |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 | K20/30 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой пункт | Г. Сальск, ул. Трактовая, 12 | 2007 | 2 | ТР40-230/2 | 2006 | 1 | LSKO-52/52 |  |  |  |
|  |  | 2007 | 2 | CRN 3-9 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой пункт | г.Сальск ул.Привокзальная 2 | 1996 | 1 | К8/18 | 1996 | 2 | ВВП |  |  |  |
|  |  | 1996 | 1 | КМ 8/18 | 1996 |  |  |  |  |  |

Сведения о технической оснащенности котельных СК ДТВу-2

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) | Оснащенность ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год ввода | кол-во | марка | наименование | кол-во | марка | год ввода | кол-во | марка |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского,3 | 2002 | 5 | КМ 100-65-200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2002 | 2 | КМ 50-12-20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 4 | Vilo IL 100/1 70-30/2 (Vilo IL 80/170-15/2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1 | K80-50-200 |  |  |  |  |  |  |
| Газовая (паро) котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского,3 | 1995 | 2 | K8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1995 | 3 | ЦНСГ-38-66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1995 | 2 | КМ 100-80-160/2-5м |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г. Сальск, ул. Привокзаль-ная,22/1 | 1996; 2012 | 2 | КМ 100-65-200/2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2001 | 1 | K 8/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1 | GRUNDFOS TR 80-570/2 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о технической оснащенности котельной ООО «Сальскэнергосбыт»

| Наименование котельной (ЦТП) | Адрес котельной (ЦТП) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) | Оснащенность ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год ввода | кол-во | марка | Год ввода | кол-во | марка | год ввода | кол-во | марка |
| Котельная ООО «Сальскэнергосбыт» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 1976 | 1 | Вентилятор дутьевой, дымосос 10ВДН 12,5У | 1975 | 1 | ДКВР 10-13 | 2020 | 1 | АСДР «Комплексон-6» |
|  |  | 1992 | 1 | Насос исходной воды К20/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 1 | Насос сетевой системы отопления ДЗ 315-50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2001 | 1 | Насос сетевой системы отопления Д 320-50 | 2020 | 1 | ROSSEN RSD |  |  |  |
|  |  | 1992 | 1 | Насос подпиточный К 20/30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 | Насос подпиточный Д 60-80 |  |  |  |  |  |  |

# 1.1.2. Зоны действия системы теплоснабжения муниципального образования «Сальское городское поселение»

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя Сальский район тепловых сетей ООО «Донэнерго - Тепловые сети"

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |
|  | ВСЕГО объем потребленной тепловой энергии на отопление | тыс. Гкал | 17,17 | 46,441 | 47,399 | 47,399 | 47,399 |
|  | ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление | Гкал/ч | 32,803 | 32,770 | 32,770 | 32,418 | 32,418 |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,724 | 7,832 | 7,668 | 7,668 | 7,668 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС | Гкал/ч | 9,125 | 9,093 | 9,093 | 8,788 | 8,788 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя СК ДТВу-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
|  | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,615 | 19,536 | 19,632 | 19,632 |
|  | ВСЕГО присоединенной тепловой нагрузки (мощности) на отопление | Гкал/ч | 6,282 | 6,282 | 6,282 | 6,282 |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
|  | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,692 | 1,834 | 1,8345 | 1,8345 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС | Гкал/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя ООО «Сальскэнергосбыт»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии на отопление | тыс. Гкал | 7,36 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление | Гкал/ч | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |

1.1.3. Индивидуальные источники тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением пользуются многоквартирные жилые дома, организации социальной сферы, общественных зданий и предприятия.

Исключения составляют следующие многоквартирные дома:

- по ул. Дзержинского 47 (приставные котлы к дому)

- по ул. Коломийцева, 78 (блочно-модульная котельная)

- по ул. Родниковая, 6 (приставной котел наружного размещения)

Малоэтажная усадебная застройка г. Сальска имеет индивидуальное отопление.

# 1.2. Тепловые сети, сооружения на них

Информация о тепловых сетях Сальского района тепловых сетей ООО «Донэнерго - Тепловые сети»

| Котельная | Начальная точка тепловой сети (тепловая камера, потребитель и т.д.) | Конечная точка тепловой сети (тепловая камера, потребитель и т.д.) | Год ввода в эксплуа-тацию | Год последнего капита-льного ремонта | Диаметр, мм | Способ прокладки | Тип тепловй изоляции | Состояние тепловой изоляции | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес кот.№ 5, Береговая, 2а Отопление |
| Береговая | ТК101 | ТК105 | 1979 | нет | 159 | Надземная | Рубероид | удовл. | 557 |
| Береговая | ТК105 | Береговая 1 | 1979 | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 30 |
| Береговая | ТК106 | Учеб.корпус | 2010 | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 27 |
| Береговая | ТК105 | ТК 113 | 2014 | 2014 | 133/225 | бесканальная | ППУ | удовл. | 218 |
| Береговая | ТК110 | ТК 111 | 1979 | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 25 |
| Береговая | ТК111 | Быт.корп. | 1979 | нет | 76 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 67,5 |
| Береговая | ТК110 | ТК 112 | 1979 | нет | 133 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 86 |
| Береговая | ТК112 | Лаборатория | 1979 | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 30 |
| Береговая | Участок 41 | ТК 113 | 2014 | 2014 | 133/225 | бесканальная | ППУ | удовл. | 32 |
| Береговая | ТК 113 | Общеж.3 | 1979 | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 17 |
| Береговая | Котельная | ТК 102 | 2002 | нет | 219 | бесканальная | мин.вата,рубероид | удовл. | 130,5 |
| Береговая | ТК 102 | ТК 103 | 2002 | нет | 159 | бесканальная | мин.вата,рубероид | удовл. | 81 |
| Береговая | ТК103 | ТК 104 | 2002 | нет | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 92 |
| Береговая | ТК114 | Общеж.4 | 2011 | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 31 |
| Итого: | 1424 |
| ГВС |
| Береговая | Котельная | ТК 101 | 2005 | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 16,7 |
| Береговая | ТК 101 | ТК102 | 2005 | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 132,2 |
| Береговая | ТК 102 | ТК 103 | 2005 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 53,6 |
| Береговая | ТК103 | ТК 104 | 2013 | 2013 | 75/63 | Непр. Канал | - | удовл. | 92 |
| Итого: | 294,5 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 1718,5 |
| Адрес кот№ 12: Промышленная, 2/3а Отопление |  |
| Промышленная | Котельная | ТК 101 | 2008 | нет | 200/315 | бесканальная | ППУ | удовл. | 186 |
| Промышленная | ТК 101 | КО 10 | 2008 | нет | 200/315 | бесканальная | ППУ | удовл. | 272,9 |
| Промышленная | КО 2 | ТК 102 | 2008 | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 3,3 |
| Промышленная | ТК 102 | ТК 103 | 1992 | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 16 |
| Промышленная | ТК 103 | Станиславского 156 | 1992 | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 5 |
| Промышленная | ТК 103 | Станиславского 158 | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 12 |
| Промышленная | ТК 102 | Уч. 18 | - | нет | 89 | Надземная | РСТ | удовл. | 158 |
| Промышленная | Уч.18 | Д/с Ивушка | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 98 |
| Промышленная | КО 4 | Станиславского 160 | 2008 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 24,6 |
| Промышленная | КО 6 | КО 8 | 2008 | нет | 200/315 | бесканальная | ППУ | удовл. | 14,5 |
| Промышленная | КО 6 | КО 8 | 2008 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 13,3 |
| Промышленная | КО 6 | Соц. Труда 193 | - | нет | 57/125/32/110 | Надземная | ППУ | удовл. | 11,7 |
| Промышленная | КО 8 | Соц.Труда 191 | - | нет | 57/125/32/110 | Надземная | ППУ | удовл. | 10,2 |
| Промышленная | КО 10 | УТ 10 | - | нет | 108/180 | Надземная | ППУ | удовл. | 26,2 |
| Промышленная | УТ 10 | Соц. Труда 189, УТ 11 | - | нет | 57/125 | Надземная | ППУ | удовл. | 82,1 |
| Промышленная | УТ 11 | Соц. Труда 189 а | - | нет | 57/125 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 4 |
| Промышленная | УТ 10 | УТ 15 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 100 |
| Промышленная | УТ 10 | Шаумяна 4,4а,4б | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 134 |
| Промышленная | КО 10 | КО 24 | 2008 | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 261,9 |
| Промышленная | ТК 104 | ДУ 3 — УП 14 | 2008 | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 432,2 |
| Промышленная | УП 14 | Тургенева 23 | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 328,3 |
| Промышленная | КО 24 | Шаумяна 4 а | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 7,2 |
| Промышленная | КО 24 | Шаумяна 4 а | - | нет | 89 | Надземная | РСТ | удовл. | 3,6 |
| Промышленная | КО 25 | Чернышевского 133 а | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 12,3 |
| Промышленная | КО 26 | Чернышевского 133 | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 17,1 |
| Промышленная | КО 19 | Шаумяна 11 | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 14,2 |
| Промышленная | КО 20 | Шаумяна 11 а | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 36,9 |
| Промышленная | ТК 105 | Тургенева 21 | - | нет | 76/140 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 10 |
| Промышленная | ТК 105 | Уч. 11 | - | нет | 133/108 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 11,5 |
| Промышленная | Уч.11 | Уч. 12 | - | нет | 100/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 11,5 |
| Промышленная | Уч.12 | Уч. 13 | - | нет | 89/160 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 29 |
| Промышленная | Уч. 13 | Уч. 14 | - | нет | 89/160 | Надземная | ППУ | удовл. | 23 |
| Промышленная | Уч. 14 | Уч. 15 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 42 |
| Промышленная | Уч. 15 | Шаумяна 13 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 17 |
| Промышленная | ДУ | Толстого 3 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 13 |
| Промышленная | ДУ 3 | Социалистическая 168 а | - | нет | 108 | Надземная | РСТ | удовл. | 40 |
| Промышленная | ДУ | Социалистическая 168 а | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 44 |
| Промышленная | Социал. 168 а | Социал. 185 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 152 |
| Промышленная | Социал. 168 а | Социал. 185 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 14 |
| Промышленная | Социал. 185 | Социал. 183 | - | нет | 89 | Надземная | РСТ | удовл. | 11 |
| Промышленная | Социал. 185 | Социал. 183 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 3 |
| Промышленная | Социал. 183 | Социал. 181 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 46 |
| Промышленная | Социал. 181 | Толстого 3 а | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 27 |
| Промышленная | Шаумяна 4 | Социал. 168 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 55 |
| Промышленная | Уч. 34 | Шаумяна 1 | - | нет | 89 | Надземная | РСТ | удовл. | 77 |
| Промышленная | Уч. 34 | Шаумяна 1 | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 9 |
| Промышленная | Котельная | КО 1 | - | нет | 108 | бесканальная | мин.вата,рубероид | удовл. | 25,5 |
| Промышленная | Котельная | КО 1 | - | нет | 89 | бесканальная | мин.вата,рубероид | удовл. | 8 |
| Итого: | 2954 |
| ГВС |
| Промышленная | Котельная | ТК 101 | 2008 | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 186 |
| Промышленная | ТК 101 | КО 6 | 2008 | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 206,3 |
| Промышленная | КО 3 | Станиславского 158 | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 15,2 |
| Промышленная | КО 4 | Станиславского 160 | 2008 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 24,6 |
| Промышленная | КО 6 | КО 10 | 2008 | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 68,6 |
| Промышленная | КО6 | КО 8 | 2008 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 14,5 |
| Промышленная | КО 6 | КО 8 | 2008 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 13,3 |
| Промышленная | КО 6 | Социалистическая 193 | - | нет | 32/110/25/110 | Надземная | ППУ | удовл. | 11,7 |
| Промышленная | КО 8 | Социалистическая 191 | - | нет | 32/110/25/110 | Надземная | ППУ | удовл. | 10,2 |
| Промышленная | КО 10 | УТ 10 | - | нет | 89/160 | Надземная | ППУ | удовл. | 26,1 |
| Промышленная | УТ 10 | УТ 11 | - | нет | 57/125 | Надземная | ППУ | удовл. | 76,1 |
| Промышленная | Уч. 31 | Уч. 32 — Социал. 189 | - | нет | 32/25 | Надземная | РСТ | удовл. | 11 |
| Промышленная | УТ 11 | Социал.189 а | - | нет | 25 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 2 |
| Промышленная | УТ 10 | Уч. 34 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 40 |
| Промышленная | Уч.34 | Ут 15/ УТ 5, УТ 6 — Шаумяна 4 | - | нет | 32 | Надземная | РСТ | удовл. | 180 |
| Промышленная | УТ 5, 6, 7 | Шаумяна 4, 4 а | - | нет | 32 | Надземная | РСТ | удовл. | 14 |
| Промышленная | УТ 4 | Д/с Ивушка | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 47 |
| Промышленная | КО 10 | ТК 104 | - | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 261,9 |
| Промышленная | ТК 104 | Чернышевского 133 | - | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 252 |
| Промышленная | КО 24 | Шаумяна 4 а | - | нет | 89 | Надземная | РСТ | удовл. | 1,7 |
| Промышленная | ТК 104 | ТК 105 | - | нет | 80/160/50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 454,7 |
| Промышленная | ТК 105 | Тургенева 23 | - | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 89,1 |
| Промышленная | ТК 105 | Тургенева 21 | - | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 12 |
| Промышленная | ТК 105 | Уч. 12 | - | нет | 57/125 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 52 |
| Промышленная | Уч. 12 | Уч. 12 | - | нет | 89 | Надземная | РСТ | удовл. | 30 |
| Промышленная | Уч. 13 | Уч. 13 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 63 |
| Промышленная | Уч. 13 | Шаумяна 13 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 17 |
| Промышленная | ДУ | Толстого 3 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 6,4 |
| Промышленная | ДУ | Социалистическая 168 а | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 40 |
| Промышленная | ДУ | Социалистическая 168 а | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 44 |
| Промышленная | Шаумяна 4 | Социал. 168 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 55 |
| Итого: | 2325,4 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 5279,4 |
| Адрес котельной № 8 Московская, 14 Отопление |
| Московская | Котельная Уч. 2 | Уч. 1,3 | 2005 | нет | 219/315 | Надземная | ППУ | удовл. | 2 |
| Московская | Уч. 1 | Уч. 2 | 2005 | нет | 325/450 | Надземная | ППУ | удовл. | 1,5 |
| Московская | Уч.2 | КО 4 | 2005 | нет | 200/315 | бесканальная | ППУ | удовл. | 64 |
| Московская | ТК 2 | Школа 3 | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 12 |
| Московская | КО 4 | КО 11 | 2005 | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 287 |
| Московская | КО 7 | Буден.1 | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 15,1 |
| Московская | КО 8 | Буден.2 | 2005 | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 15 |
| Московская | Буден.2 | Ленина 18 | 2005 | нет | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 47,6 |
| Московская | Ленина 18 | Прокуратура | - | нет | 57 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 56 |
| Московская | КО 6,9 | КО 6,9 | 2005 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 1 |
| Московская | КО 9 | ТК 321 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 7 |
| Московская | КО 10 | Московская 19 | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 15 |
| Московская | Ко11 | Администр. | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 58,9 |
| Московская | КО 11 | КО 13 | 2005 | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 18 |
| Московская | КО 13 | ТК 322 | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 93,9 |
| Московская | КО 13-КО 18 | ТК326 | 2005 | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 317,6 |
| Московская | КО 17 | ТК 325 | 2005 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 8 |
| Московская | ТК 325 | Ленина 29 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 18 |
| Московская | КО 18 | Ленина 31 | 2005 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 12 |
| Московская | КО 15 | УП 10 | 2005 | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 189,7 |
| Московская | УП 10 | Пушкина 33 | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 21,8 |
| Московская | Пушкина 33 | Пушкина 31 а | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 18 |
| Московская | ТК 323 | Техникум | 2011 | 2011 | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 9 |
| Московская | Техникум(транзит) | Техникум(транзит) | - | нет | 108 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 25 |
| Московская | Техникум | Ленина 25 | - | нет | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 11 |
| Московская | КО 19 | Кирова 9 | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 39,7 |
| Московская | КО 5 | ТК 305 | 2005 | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 34,9 |
| Московская | ТК 305 | ДК жд | - | нет | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 18 |
| Московская | ТК 305 | Ленина 10 | - | нет | 89/160 | Надземная | ППУ | удовл. | 21 |
| Московская | ТК 305 | ТК 310 | 2009 | 2009 | 159/225 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 122 |
| Московская | ТК 310 | Ленина 11 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 17 |
| Московская | ТК 310 | ТК 311 | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 19 |
| Московская | ТК 310 | ТК 311 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 98 |
| Московская | ТК 311 | Ленина 15 | - | нет | 76/140 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 28 |
| Московская | ТК 311 | Ленина 13 | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 6 |
| Московская | ТК 310 | ТК 313 | 2005 | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 83 |
| Московская | ТК 312 | Пушкина 10 | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 30 |
| Московская | ТК 313 | Пушкина 15 | - | нет | 76 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 2 |
| Московская | ТК 313 | Пушкина 13 | 2011 | 2011 | 76/140 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 23 |
| Московская | ТК 313 | ТК 314 | - | нет | 159/225 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 2 |
| Московская | ТК 314 | ТК 315 | - | нет | 159 | Надземная | РСТ | удовл. | 162 |
| Московская | ТК 315 | Уч. 23 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 10 |
| Московская | Уч.23 | Вор 18-16 | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 24 |
| Московская | Ворош. 16 | Ворош. 16 | - | нет | 57 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 52 |
| Московская | Ворош. 16 | УФСБ | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 35 |
| Московская | ТК 315 | Уч. 13 | - | нет | 108/89 | Надземная | РСТ | удовл. | 70 |
| Московская | Уч. 13 | Уч. 14 | - | нет | 89 | Надземная | РСТ | удовл. | 50 |
| Московская | Уч. 14 | ТК 316 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 22 |
| Московская | Уч. 16 | ТК 317 | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 27,3 |
| Московская | ТК 317 | Заводская 21 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 9,6 |
| Московская | ТК 317 | Заводская 21 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 15 |
| Московская | ТК 317 | Заводская 20 | - | нет | 57/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 42,2 |
| Московская | ТК 316 | Заводская 14 | 2019 | 2019 | 63 | Непр. Канал | полтпропилен | удовл. | 10 |
| Московская | КО 3 | ТК 301 | 2005 | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 11 |
| Московская | КО 3 | ТК 301 | 2005 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 11 |
| Московская | ТК 301 | КО1 | 2005 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 107,3 |
| Московская | КО 10 | Московская 1а | 2005 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 23 |
| Московская | Уч. 87 | Ленина 2 | 2005 | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 21 |
| Московская | Уч. 86 | Уч. 86 | - | нет | 89/160 | Надземная | ППУ | удовл. | 2 |
| Московская | КО 1 | Уч.86 | 2006 | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 54 |
| Московская | Уч. 86 | Уч. 90 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 120 |
| Московская | Уч. 90 | Магазин ЮРТ | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 22 |
| Московская | Уч. 90 | Магазин ЮРТ | - | нет | 32/125 | Надземная | ППУ | удовл. | 3 |
| Московская | Уч. 2 | Уч. 107 | - | нет | 133/200 | Надземная | ППУ | удовл. | 42 |
| Московская | Уч.107 | Уч.98 | - | нет | 108/180 | Надземная | ППУ | удовл. | 8,5 |
| Московская | Уч. 98 | Уч. 100 | - | нет | 108 | Надземная | РСТ | удовл. | 40 |
| Московская | Уч. 100 | ТК 201 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 4 |
| Московская | Уч. 107 | Уч. 108 | - | нет | 108/89 | Надземная | РСТ | удовл. | 203 |
| Московская | Уч. 108 | Уч. 109 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 93,5 |
| Московская | Уч. 109 | ТК 101 | - | нет | 108/89 | Надземная | РСТ | удовл. | 44 |
| Московская | Уч. 109 | ТК 101 | - | нет | 108/89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 19 |
| Московская | Уч. 110 | Прачечная | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 1,5 |
| Московская | Уч.110 | Прачечная | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 0,5 |
| Московская | ТК 101 | Голубой вагон | - | нет | 76/140 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 80,5 |
| Московская | ТК 101 | ТК 102 | - | нет | 76/140 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 6 |
| Московская | ТК 102 | ТК 103 | - | нет | 76/140 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 15 |
| Московская | ТК 103 | Железнодор. 33 | - | нет | 76/140 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 12 |
| Московская | ТК 103 | Привокз. 10 | - | нет | 57/125 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 12 |
| Московская | ТК 103 | Привокз. 10 | - | нет | 57/125 | Надземная | ППУ | удовл. | 53 |
| Московская | Уч. 109 | ТК 105 | - | нет | 89/76 | Надземная | РСТ | неудов. | 417 |
| Московская | Уч. 124 | Привокз.4 | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 6 |
| Московская | Привокз.2 | ТК 107 | - | нет | 108 | Надземная | РСТ | удовл. | 2 |
| Московская | ТК 107 | ТК 106 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 12 |
| Московская | ТК 106 | ТК 105 | - | нет | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 36 |
| Московская | ТК 107 | ТК 108 — Привокз. 4 а | - | нет | 76/140 | бесканальная | ППУ | удовл. | 60 |
| Московская | ТК 109 — | ТК 105 — Гараж ЖЭУ | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 7 |
| Московская | ТК 105 | Ст. Цех | - | нет | 32 | Надземная | РСТ | удовл. | 12 |
| Московская | ТК 107 | Гараж | - | нет | 57 | Надземная | РСТ | удовл. | 12,5 |
| Московская | ТК 105 | ТК 109 | - | нет | 63 | Непр. Канал | полтпропилен | удовл. | 44 |
| Московская | ТК 109 | Транспортный 1 | - | нет | 57/40 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 5 |
| Московская | ТК 310 | Ленина 11 | - | нет | 57/140 | бесканальная | ППУ | удовл. | 4,6 |
| Итого: | 4023,7 |
| ГВС |
| Московская | Пушкина 33 | Пушкина 31 а | - | нет | 32 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 20,4 |
| Московская | Привокз.2 | ТК 107 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 2 |
| Московская | ТК 107 | ТК 106 | - | нет | 76/57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 12 |
| Московская | ТК 106 | ТК 105 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 36 |
| Московская | ТК 107 | 108 — Привокз. 4 а | - | нет | 57/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 61,1 |
| Московская | ТК 107 | 108 — Привокз. 4 а | - | нет | 57/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 27,2 |
| Московская | ТК 105 | ТК 109 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 44 |
| Московская | ТК 109 | Транспортный 1 | - | нет | 40/32 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 5 |
| Итого: | 207,7 |
| Всего | 4231,4 |
| Адрес котельной № 4, Морской, 1 Отопление |
| Морской | Котельная | Уч. 9 | - | нет | 159 | Надземная | РСТ | удовл. | 140 |
| Морской | Уч. 3 | Морской 1 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 20 |
| Морской | Уч. 9 | ТК 101 | - | нет | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 3,2 |
| Морской | ТК 101 | ТК 102 | - | нет | 159/250 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 73,2 |
| Морской | ТК 102 | Уч. 20 | - | нет | 76 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 74 |
| Морской | ТК 102 | ТК 103 Морской 6 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 72 |
| Морской | Морской 6 | Морской 6 | - | нет | 89 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 30 |
| Морской | Уч. 28 | Тельмана 3 | - | нет | 89/160 | Надземная | ППУ в ОЦ | удовл. | 25,2 |
| Морской | Тельмана 3 | ТК 105 | - | нет | 76 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 52 |
| Морской | ТК 105 | Чкалова 88 1 В | - | нет | 57 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 27 |
| Морской | ТК 105 | Западный 74 | 2008 | 2008 | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 239 |
| Морской | ТК 103 | Морской 8 | - | нет | 57 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 8 |
| Морской | ТК 101 | ТК 104 | - | нет | 133/225 | бесканальная | ППУ | удовл. | 35 |
| Морской | ТК 104 | Морской 4 | - | нет | 76/140 | бесканальная | ППУ | удовл. | 25 |
| Морской | Морской 4 | Гараж 2 | - | нет | 76/140 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 22 |
| Морской | Гараж 2 | Уч. 17 | - | нет | 89 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 25 |
| Морской | Уч. 17 | Гараж 3 | - | нет | 89 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 22 |
| Морской | ТК 104 | СРТС | - | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 48 |
| Морской | Уч. 20 | Тельмана 7 А | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 28 |
| Морской | Морской 6 | Морской 6 Уч. 28 | - | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 43 |
| Морской | Чкалова 88 1 В | Чкалова 88 | - | нет | 57 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 24 |
| Итого: | 1035,6 |
| Всего | 1035,6 |
| Адрес котельной № 15 Ленина, 5 Отопление |
| Ленина 5 | Котельная | Опуск | 2015 | нет | 76/160 | Надземная | ППУ | удовл. | 5,5 |
| Ленина 5 | Опуск | ТП | 2015 | нет | 76/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 8,3 |
| Итого: | 13,8 |
| Всего | 13,8 |
| Адрес котельной № 16 К.Маркса, 19 Отопление |
| К. Маркса | Котельная | МОУ СОШ 5 | - | нет | 108 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 200 |
| Итого: | 200 |
| Всего | 200 |
| Адрес котельной № 7 Коломийцева, 128 Отопление |
| Колом. | Котельная | Уч.6 | - | нет | 219 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 101 |
| Колом. | Уч. 5 | ТК 101 | - | нет | 159 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 7 |
| Колом. | Уч. 6 | Уч.14 | - | нет | 159 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 70 |
| Колом. | Уч. 14 | Севаст. 93 в | - | нет | 76 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 88 |
| Колом. | Севаст. 93 в | МОУ МУК | - | нет | 76 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 88 |
| Колом. | Уч. 14 | Уч. 26 | - | нет | 159 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 246 |
| Колом. | Уч. 26 | Золот. Ключик | - | нет | 89 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 65 |
| Колом. | Уч. 26 | Уч. 30 | - | нет | 159 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 40 |
| Колом. | Уч. 30 | ТК 101 | - | нет | 219 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 130 |
| Колом. | Уч. 30 | Севаст. 55 | 2019 | 2019 | 159/225 | Непр. Канал | ППУ | - | 15 |
| Колом. | Севаст. 55 | Севаст. 55 | - | нет | 159 | в помещении | мин.вата,рубероид | неудов. | 23 |
| Колом. | Севаст. 55 | Ленина 53 | - | нет | 133/200 | бесканальная | ППУ | удовл. | 36 |
| Колом. | Ленина 53 | Ленина 53 | - | нет | 133 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 11 |
| Колом. | Ленина 53 | Ленина 51 | 2008 | 2008 | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 40 |
| Колом. | Ленина 51 | Ленина 51 | 2019 | 2019 | 108/180 | в помещении | ППУ | - | 11 |
| Колом. | Ленина 51 | Ленина 49 | 2019 | 2019 | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | - | 36 |
| Итого: | 1007 |
| Всего | 1007 |
| Адрес котельной № 18 Крымского, 32 Отопление |
| Крымск | Котельная | УТ 1 | - | нет | 76 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 23 |
| Крымск | УТ 1 | ГОУ СОН | - | нет | 57 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 40,6 |
| Итого: | 63,6 |
| Всего | 63,6 |
| Адрес котельной № 1 Кузнечная, 102а Отопление |
| Кузнеч | Котельная | УТ 1 | - | нет | 426/560 | Надземная | ППУ в ОЦ | удовл. | 13 |
| Кузнеч | УТ 1 | ТК 104 | 2019 | 2019 | 219/325 | бесканальная | ППУ | - | 200 |
| Кузнеч | ТК 101 | Д/с Золушка | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 44 |
| Кузнеч | ТК 103 | Кузн. 110 | - | нет | 133 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 4 |
| Кузнеч | Кузн. 110 | Кузн. 110 | - | нет | 159 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 20 |
| Кузнеч | ТК 104 | Кузн. 112 | - | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 17,5 |
| Кузнеч | ТК 104 | ТК 105 | - | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 73,9 |
| Кузнеч | ТК 105 | Кузн. 126 | - | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 15,7 |
| Кузнеч | ТК 105 | Кузн. 128 | - | нет | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 45 |
| Кузнеч | Кузн. 128 | Кузн. 128 | - | нет | 89 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 15 |
| Кузнеч | Кузн. 128 | Уч. 15 | - | нет | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 11 |
| Кузнеч | Уч. 15 | Кузн. 136/1 | - | нет | 32 | Надземная | РСТ | удовл. | 10 |
| Кузнеч | УТ 1 | Уч. 2 | - | нет | 426/560 | Надземная | ППУ в ОЦ | удовл. | 39 |
| Кузнеч | Уч. 2 | ТК 301 | - | нет | 426/560 | бесканальная | ППУ | удовл. | 44,6 |
| Кузнеч | ТК 301 | УП 4 | - | нет | 273/400 | бесканальная | ППУ | удовл. | 65,9 |
| Кузнеч | УП 4 | Уч. 17 | - | нет | 219/325 | бесканальная | ППУ | удовл. | 3 |
| Кузнеч | Уч.17 | ТК 201 | - | нет | 219 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 215 |
| Кузнеч | ТК 202 | ТК 208 | - | нет | 219 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 221 |
| Кузнеч | ТК 202 | Ленина 44 | - | нет | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 33 |
| Кузнеч | ТК 204 | Ленина 39 | - | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 18 |
| Кузнеч | ТК 205 | Ленина 42 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 17 |
| Кузнеч | ТК 206 | Ленина 37 | - | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 39,5 |
| Кузнеч | ТК 207 | Ленина 40 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 18 |
| Кузнеч | ТК 208 | Уч. 34 | - | нет | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 68 |
| Кузнеч | Уч.34 | ТК 210-211 | - | нет | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 130 |
| Кузнеч | ТК 210 | Крупская 4 | 2019 | 2019 | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | - | 30 |
| Кузнеч | ТК 211 | Свободы 11 | - | нет | 159 | Надземная | РСТ | удовл. | 124 |
| Кузнеч | ТК 208 | ТК 214 | - | нет | 159/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 125 |
| Кузнеч | ТК 212 | ТК 213 | - | нет | 108/180/89/160 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 33 |
| Кузнеч | ТК 213 | Ленина 36,38 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 13 |
| Кузнеч | ТК 214 | Уч. 49 | 2008 | 2008 | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 19 |
| Кузнеч | Уч. 49 | Ленина 33 | 2008 | 2008 | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 7 |
| Кузнеч | Ленина 33 | Ленина 33 | - | нет | 159 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 25 |
| Кузнеч | Ленина 33 | Свободы 19 | - | нет | 133 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 80 |
| Кузнеч | Уч.49 | Крупская 29 | - | нет | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 90,2 |
| Кузнеч | Крупская 29 | Крупская 29 | - | нет | 89/160 | в помещении | ППУ | удовл. | 38,5 |
| Кузнеч | Уч. 54 | Кирова 24 | - | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 39,3 |
| Кузнеч | Кирова 24 | Кирова 24 | - | нет | 57/125 | в помещении | ППУ | удовл. | 7 |
| Кузнеч | ТК 301 | Ленина 45 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 47 |
| Кузнеч | ТК 301 | Уч. 66 | - | нет | 273/400 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 223 |
| Кузнеч | ТК 303 | Дзерж. 64 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 25 |
| Кузнеч | Уч.66 | ТК 311- Уч. 70 | 2018 | 2018 | 273/400 | бесканальная | ППУ | - | 67 |
| Кузнеч | ТК 311 | Ленина 47 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 17 |
| Кузнеч | Ленина 47 | Ленина 47 | - | нет | 108 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 49 |
| Кузнеч | Уч. 70 | ТК 312 | 2018 | 2018 | 273/400 | бесканальная | ППУ | - | 65 |
| Кузнеч | ТК 312 | Ленина 100 | - |  | 159/250 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 25 |
| Кузнеч | Ленина 100 | Ленина 100 | - | нет | 108 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 10 |
| Кузнеч | Ленина 100 | Ленина 100 | - | нет | 89 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 20 |
| Кузнеч | Ленина 100 | Ленина 102 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 20 |
| Кузнеч | Ленина 102 | Ленина 102 | - | нет | 89 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 37 |
| Кузнеч | ТК 313 | Ленина 104 | 2019 | 2019 | 89/160 | Непр. Канал | ППУ | - | 42 |
| Кузнеч | Ленина 104 | Ленина 104 | - | нет | 89 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 51 |
| Кузнеч | ТК 314 | Севаст. 53 | - | нет | 89/160 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 5 |
| Кузнеч | Севастопольская 53 | Севастопольская 53 | - | нет | 89 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 42 |
| Кузнеч | ТК 304 | Дзерж. 43 | - | нет | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 202 |
| Кузнеч | ТК 305 | Дзерж. 62 | - | нет | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 18 |
| Кузнеч | Дзерж. 43 | Дзерж. 43 | - | нет | 159 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 30 |
| Кузнеч | Дзерж. 43 | Кузн 68- Уч. 90 | - |  | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 115 |
| Кузнеч | Кузн. 68 | Кузн. 68 | - | нет | 159 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 10 |
| Кузнеч | Уч. 100 | Тихий 63 | - | нет | 32 | бесканальная | мин.вата,рубероид | удовл. | 45 |
| Кузнеч | Уч.90 | ТК 308 | - | нет | 159 | бесканальная | мин.вата,рубероид | удовл. | 36 |
| Кузнеч | ТК 308 | Кузн.66 | - | нет | 108 | бесканальная | мин.вата,рубероид | удовл. | 93 |
| Кузнеч | ТК 308 | Кузн.66 | - | нет | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 82 |
| Кузнеч | УТ 1 | ТК 104 | - | нет | 219 | Надземная | РСТ | удовл. | 4,4 |
| Кузнеч | Ленина 37 | Ленина 37 | - | нет | 89 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 20,1 |
| Кузнеч | ТК 210 | Свободы 13 | - | нет | 89/160 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 8 |
| Кузнеч | ТК 201 | ТК 202 | - | нет | 219/315 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 24 |
| Кузнеч | ТК 203 | ТК 204 | - | нет | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 44 |
| Кузнеч | ТК 312 | ТК 315 | - | нет | 219/315 | бесканальная | ППУ | удовл. | 203 |
| Кузнеч | ТК 315 | ТК 312 | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 10,1 |
| Итого: | 3701,7 |
| ГВС |
| Кузнеч | Уч.49 | Ленина 33 | 2008 | 2008 | 80/160/50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 5,1 |
| Кузнеч | Ленина 33 | Ленина 33 | - | нет | 108 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 12,5 |
| Кузнеч | УЧ 49 | Крупская 49 | 2008 | 2008 | 80/160/50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 91,4 |
| Кузнеч | Крупская 29 | Крупская 29 | - | нет | 89/160 | в помещении | ППУ | удовл. | 38,5 |
| Кузнеч | Ленина 33 | Ленина 33 | - | нет | 57 | в помещении | мин.вата,рубероид | удовл. | 7 |
| Кузнеч | Уч. 54 | Кирова 24 | - | нет | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 38,5 |
| Кузнеч | Кирова 24 | Кирова 24 | - | нет | 57/125 | в помещении | ППУ | удовл. | 7 |
| Итого: | 200 |
| Всего | 3901,7 |
| Адрес котельной № 6 Верхняя, 178 Отопление |
| Верхняя | Котельная | Участок 1 | - | нет | 108/180 | Надземная | ППУ | удовл. | 1,5 |
| Верхняя | Участок1 | ТК1 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 13 |
| Верхняя | ТК1 | корпус 1 | - | нет | 76 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | неудов. | 5 |
| Верхняя | Корпус 1 | столовая | - | нет | 57 | Надземная | мин.вата,рубероид | неудов. | 5 |
| Верхняя | ТК1 | корпус 2 | 2014 | 2014 | 57/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 43 |
| Итого: | 67,5 |
| Всего | 67,5 |
| Адрес котельной № 11 Кутузова, 1 Отопление |
| Кутузова | Котельная | Уч. 1 | - | нет | 108/180 | Надземная | ППУ | удовл. | 4 |
| Кутузова | Уч. 1 | Школа | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 65,5 |
| Кутузова | Уч. 1 | Школа 4 | - | нет | 57/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 6 |
| Итого: | 75,5 |
| Всего |  | 75,5 |
| Адрес котельной № 3 Халтурина, 21 Отопление |
| Халтур | Котельная | ТК 101 | - | нет | 219 | Надземная | РСТ | удовл. | 14 |
| Халтур | ТК 101 | Халтурина, 23 | - | нет | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 77 |
| Халтур | ТК 101 | ТК 102 | - | нет | 159 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 29,6 |
| Халтур | ТК 102 | Халтурина, 21 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 142 |
| Халтур | ТК 102 | ТК 103 | - | нет | 159 | бесканальная | битумно/перлит | неудов. | 206,2 |
| Халтур | ТК 103 | Халтурина, 19 | - | нет | 108/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 17 |
| Халтур | ТК 103 | Халтурина, 17 | - | нет | 108 | бесканальная | битумно/перлит | удовл. | 28 |
| Итого: | 513,8 |
| ГВС |
| Халтур | Котельная | уч-к 5 | - | нет | 108 | Надземная | РСТ | удовл. | 8 |
| Халтур | Уч-к 5 | ТК 103 | - | нет | 108 | бесканальная | битумно/перлит | неудов. | 235,8 |
| Халтур | ТК 103 | Халтурина, 19 | - | нет | 89/160/57/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 17 |
| Халтур | ТК103 | Халтурина, 17 | - | нет | 76 | бесканальная | битумно/перлит | удовл. | 28 |
| Итого: | 288,8 |
| Всего |  | 802,6 |
| Адрес котельной № 13 Столбовая, 88 Отопление |
| Столбов | Котельная | Столбовая, 88 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 40 |
| Столбов | Столбовая, 88 | Столбовая, 88 в | - | нет | 76 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 20 |
| Итого: | 60 |
| Всего |  | 60 |

| Адрес котельной № 10 Седова, 1а/131а Отопление |
| --- |
| Седова | Котельная | УП 2 | 2004 | нет | 159 | Надземная | РСТ | удовл. | 5 |
| Седова | УП 2 | УП3 | 2004 | нет | 159/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 7,5 |
| Седова | УП 3 | Уч-к 1 | 2004 | нет | 57/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 10 |
| Седова | УП 3 | ТК 101 | 2004 | нет | 133/225 | бесканальная | ППУ | удовл. | 70 |
| Седова | ТК 101 | Седова,1-1в | 2004 | нет | 133/225 | бесканальная | ППУ | удовл. | 14 |
| Итого: | 106,5 |
| ГВС |
| Седова | Котельная | УП 2 | 2004 | нет | 89/160 | Надземная | ППУ | удовл. | 4 |
| Седова | УП 2 | УП4 | 2004 | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 40 |
| Седова | УП 4 | ТК 101 | 2004 | нет | 89/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 40 |
| Седова | ТК 101 | Седова | 2004 | нет | 76/140/57/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 14 |
| Итого: | 98 |
| Всего | 204,5 |
| Адрес котельной № 9 Родниковая, 4 Отопление |
| Родников | Котельная | ТК 102 | 2008 | 2008 | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 129,7 |
| Родников | ТК 102 | контропора 7 | 2008 | 2008 | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 10 |
| Родников | КО 7 | Родниковая, 6 | 2008 | 2008 | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 11,9 |
| Родников | КО 7 | КО 9 | 2008 | 2008 | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 139,9 |
| Родников | КО 8 | Родниковая, 8 | 2008 | 2008 | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 13 |
| Родников | КО 9 | Родниковая, 10 | 2008 | 2008 | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 65 |
| Родников | ТК 101 | ТК 104 | 2007 | 2007 | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 589,9 |
| Родников | ТК 104 | школа №6 | - | нет | 89 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 35 |
| Родников | ТК 102 | КО 14 | 2007 | 2007 | 150/250 | бесканальная | ППУ | удовл. | 232,5 |
| Родников | КО 14 | Трактовая, 12 | 2007 | 2007 | 100/180 | бесканальная | ППУ | удовл. | 947,5 |
| Родников | КО19 | Родниковая, 22 | 2007 | 2007 | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 15,2 |
| Родников | КО20 | Одесская, 217 | 2007 | 2007 | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 23,8 |
| Родников | КО22 | ТК 103 | 2007 | 2007 | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 11,9 |
| Родников | ТК 103 | Одесская, 286/2 | - | нет | 57/125 | Надземная | ППУ | удовл. | 21,6 |
| Родников | Одесская, 266 | Уч- 2 | - | нет | 76 | Надземная | РСТ | удовл. | 52 |
| Родников | Одесская, 266 | Уч- 2 | - | нет | 76 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 3 |
| Итого: | 2301,8 |
| ГВС |
| Родников | Котельная | ТК 102 | 2008 | 2008 | 80/160/50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 130,8 |
| Родников | ТК 102 | КО 7 | 2008 | 2008 | 80/160 | бесканальная | ППУ | удовл. | 10 |
| Родников | КО 7 | Родниковая, 10 | 2008 | 2008 | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 204,9 |
| Родников | КО 7 | Родниковая, 6 | 2008 | 2008 | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 11,9 |
| Родников | КО 8 | Родниковая, 8 | 2008 | 2008 | 50/125 | бесканальная | ППУ | удовл. | 13 |
| Родников | Трактовая, 12 | спортзал | 2008 | 2008 | 76/140 | бесканальная | ППУ | удовл. | 58,3 |
| Итого: | 428,9 |
| Всего | 2730,7 |
| Адрес котельной № 2 Павлова, 2 Отопление |
| Павлова | Котельная | Уч-к 4 | - | нет | 108 | Надземная | мин.вата,рубероид | удовл. | 163 |
| Павлова | Уч-к 4 | Уч-к 5 | 2018 | 2018 | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | - | 20 |
| Павлова | Уч-к 5 | Уч-к 3 | 2018 | 2018 | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | - | 102 |
| Павлова | Уч-к 3 | Уч-к 7 | - | нет | 133 | Надземная | РСТ | удовл. | 56 |
| Павлова | Уч-к 7 | Уч-к 8 | - | нет | 133 | Надземная | РСТ | удовл. | 4 |
| Павлова | Уч-к 8 | Уч-к 8 | - | нет | 133 | Надземная | РСТ | удовл. | 45 |
| Павлова | Уч-к 8 | Уч-к 9 | - | нет | 133 | Надземная | РСТ | удовл. | 34 |
| Павлова | Уч-к 8 | Уч-к 10 | - | нет | 108 | Надземная | РСТ | удовл. | 32,5 |
| Павлова | Уч-к 10 | ТК 101 | 2012 | 2012 | 108/180 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 39,5 |
| Павлова | ТК 101 | Свободы, 21 | - | нет | 89/160 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 30 |
| Павлова | Уч- 3 | Уч-к 17 | - | нет | 108 | Надземная | РСТ | удовл. | 63,7 |
| Павлова | Уч- 17 | ТК 204 | - | нет | 108 | Непр. Канал | мин.вата,рубероид | удовл. | 18,9 |
| Павлова | ТК 101 | Свободы, 60 | - | нет | 89/160 | Непр. Канал | ППУ | удовл. | 5 |
| Итого: | 613,6 |
| Всего |  | 613,6 |
| Адрес котельной № 19 Школьная площадь, 7 Отопление |
| Шк.пл 7 | Котел | ИТП | 2018 | 2018 | 76/140 | Непр. Канал | ППУ | - | 9 |
| Шк.пл 7 | ИТП | Потребитель | 2018 | 2018 | 76/140 | Надземная | ППУ | - | 6,5 |
| Итого: | 15,5 |
| Всего |  | 15,5 |
| Адрес котельной № 17 Можайского, 16 Отопление |
| Можайск | Котел | ИТП | 2018 | 2018 | 57/125 | Надземная | ППУ | - | 4,5 |
| Итого: | 4,5 |
| Всего | 4,5 |

Информация о тепловых сетях СК ДТВу-2

| Котельная | Начальная точка тепловой сети (тепловая камера, потребитель и т.д.) | Конечная точка тепловой сети (тепловая камера, потребитель и т.д.) | Год ввода в эксплуа-тацию | Год последнего капита-льного ремонта | Диаметр, мм | Способ прокладки | Тип тепловй изоляции | Состояние тепловой изоляции | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Сальск, ул. Привокзальная, 22/1 | ЖД.Привок-зальная, 12 | Магазин Железнодорожная, 57 | 1996 |  | 108-159 | подземная | Стекловокно, рубероид | Удовл. | 920 |
| г. Сальск, ул. Привокзальная, 22/1 | ШЧ-12 | Прокуратура | 1996 |  | 159 | Надземная, подземная | Стекловокно, рубероид | Удовл. | 730 |
| г. Сальск, ул. Привокзальная, 22/1 | ЖД Привокзальная, 20а | ЖД Железнодорожная, 52 | 1996 |  | 108 | Надземная, подземная | Стекловокно, рубероид | Удовл. | 438 |
| Г. Сальск, ул. Островского, 3 | ТЧЭ здание водоподготовки ул. Островского, 3 | Столовая ПЧ-26 Островского 3, лицей 9 Железнодорожная 61а, ВП-822 Островского 3 | 2002 |  | 108 | Надземная, подземная | Стекловокно, рубероид | Удовл. | 694 |
| Г. Сальск, ул. Островского, 3 | ТЧЭ здание ПЛАУЭН» Островского 3 | ЭЧ-8 Островского 3, ЖД Островского 2к | 2002 |  | 108 | Надземная, подземная | Стекловокно, рубероид | Удовл. | 2776 |
| Г. Сальск, ул. Островского 3 (парокотельная) | Здание ТР-1 Островского 3/2 | ЭЧ-8 Островского 3 | 1995 |  | 57 | Надземная, подземная | Стекловокно, рубероид | Удовл. | 1020 |
| Г. Сальск, ул. Островского 3 (парокотельная) | здание ПЛАУЭН» Островского 3 | ЖД Островского, 2К | 1995 |  | 57 | Надземная, подземная | Стекловокно, рубероид | Удовл. | 998 |
| Г. Сальск, ул. Островского 3 (парокотельная) | Здание ТНТС Островского 3 | Здание столовой ПЧ-26 | 1995 |  | 57 | Надземная, подземная | Стекловокно, рубероид | Удовл. | 505 |

Информация о тепловых сетях, подключенных к котельной ООО «Сальскэнергосбыт»

| Ведомственная принадлежность сетей | Организация, обслуживающая сети | Год ввода в эксплуатацию | Физическая длина участка, (в 2-х трубном измерении) м | D подающего трубопровода | D обратного трубопро-вода | Тип прокладки | Материал | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплотранс» | ООО «Теплотранс» | 1977 | 4736 | 57-273 | 57-273 | Подземная, надземная | минвата | 60 |
| ООО «Теплотранс» | ООО «Теплотранс» | 2004 | 2149 | 57-273 | 57-273 | Подземная, надземная | минвата | 80 |

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# 1.3. Зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд пользуется централизованным теплоснабжением. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Часть социальной сферы и общественных зданий МО «Сальское городское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеет индивидуальное отопление.

Крупные промышленные предприятия для теплоснабжения имеют свои котельные, а мелкие предприятия подключены к централизованной системе отопления.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории МО «Сальское городское поселение» осуществляют Сальский район тепловых сетей ООО «Донэнерго - Тепловые сети», ООО «Сальскэнергосбыт», структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок и ФГБУ «ЦЖКУ».

# Перечень потребителей тепловой энергии от каждого источника тепловой энергии:

| Наименование объекта | Общая площадь отапливаемых помещений жилого дома, м2 | В том числе, помещения, имеющие автономные источники тепловой энергии, м2 | Общая площадь помещений с централизованным отоплением, м2 | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Кузнечная, 102-а |
| Администрация Сальского района |  |  |  |  |
| АО «Россельхозбанк» |  |  |  |  |
| ИП Глазков А.Г. |  |  |  |  |
| МБДОУ №7 «Ромашка» |  |  |  |  |
| МБУ ДО ДШИ им. Еждика №1 |  |  |  |  |
| МБУ РЦО |  |  |  |  |
| МБУ СШ |  |  |  |  |
| Жилой дом по ул. Кузнечная, 136 | 51,8 | 0 | 51,8 |  |
| Жилой дом по ул. Тихий, 61 | 26,0 | 0 | 26,0 |  |
| МКД Свободы, 19 | 3102,80 | 0 | 3102,8 |  |
| МКД Ленина, 51 | 3364,3 | 0 | 3364,3 |  |
| МКД Ленина, 47 | 3140,3 | 297,1 | 2843,2 |  |
| ТСЖ «Август» МКД Севастопольская, 53 | 3697,1 | 403,6 | 3293,5 |  |
| МКД Ленина, 104 | 3281,1 | 74,5 | 3206,6 |  |
| МКД Ленина, 102 | 3106,4 | 151,7 | 2954,7 |  |
| МКД Ленина, 100 | 3148,55 | 54,2 | 3094,35 |  |
| МКД Дзержинского 62 | 3146,7 | 155,5 | 2991,14 |  |
| МКД Ленина, 33 | 2563,1 | 674,0 | 1889,1 |  |
| МКД Свободы, 11 | 6262,71 | 338,0 | 5924,71 |  |
| МКД Свободы, 13 | 4533,38 | 235,6 | 4297,78 |  |
| МКД Дзержинского 64 | 3557,6 | 164,4 | 3393,2 |  |
| МКД Кирова, 24 | 2617,2 | 285,8 | 2331,4 |  |
| МКД Крупская, 29 | 6011,6 | 0 | 6011,6 |  |
| МКД Ленина, 45 | 2892,0 | 0 | 2892,0 |  |
| ТСЖ «Дзержинского 43» | 3895,6 | 0 | 3895,6 |  |
| МКД Ленина, 44 | 2236,35 | 45,1 | 2191,25 |  |
| ТСЖ «Кузнечная 66» | 11446,48 | 0 | 11446,48 |  |
| МКД Кузнечная, 68 | 9149,30 | 0 | 9149,3 |  |
| МКД Кузнечная, 110 | 11443,52 | 0 | 11443,52 |  |
| МКД Кузнечная, 112 | 5446,3 | 38,7 | 5407,6 |  |
| МКД Кузнечная, 126 | 5795,3 | 60,4 | 5734,9 |  |
| МКД Кузнечная, 128 | 4462,7 | 404,9 | 4057,8 |  |
| ТСЖ «Русь» МКД Ленина, 40 | 3292,25 | 191,65 | 3100,6 |  |
| ТСЖ «Русь» МКД Ленина, 42 | 4830,01 | 217,5 | 4612,51 |  |
| ТСЖ «Восток» МКД Ленина, 38 | 1484,1 | 99,5 | 1384,6 |  |
| ТСЖ «Спутник» Ленина, 36 | 1472,1 | 0 | 1472,1 |  |
| ТСН «Сатурн» ул. Крупская, 4 | 4506,9 |  | 4506,9 |  |
| МБДОУ №14 «Золушка» |  |  |  |  |
| Военный комиссариат Ростовской области |  |  |  |  |
| ООО Гостиница «Юбилейная» |  |  |  |  |
| МБДОУ № 4 «Светлячок» |  |  |  |  |
| Отдел МВД России по Сальскому району |  |  |  |  |
| Региональная служба ГСН РО |  |  |  |  |
| Ростовстат |  |  |  |  |
| СГСОО «ФКС» |  |  |  |  |
| Сорокин В.Н. |  |  |  |  |
| Управление Росреестра по Ростовской области |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Павлова, 2 |
| МКД Свободы, 21 | 2993,2 | 126,9 | 2866,3 |  |
| МКД Свободы, 60 | 3157,0 | 40,4 | 3116,6 |  |
| МБУЗ ЦРБ Сальского района |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №1 г. Сальска |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Халтурина, 21 |
| МКД Халтурина, 21 | 5816,0 | 712,3 | 5103,7 |  |
| МКД Халтурина 23 | 6691,50 | 0 | 6691,5 |  |
| ТСЖ «Луна» МКД Халтурина, 19 | 5789,6 | 5028,4 | 761,2 |  |
| ТСН «Весна» МКД Халтурина 17 | 6153,7 | 434,9 | 5718,8 |  |
| МБДОУ №20 «Тополек» |  |  |  |  |
| ИП Гусаров А.С. |  |  |  |  |
| Котельная по пер. Морской 1 |
| МКД пер. Морской 1-а | 641,9 | 0 | 641,9 |  |
| МКД пер. Морской, 6 | 721,5 |  | 721,5 |  |
| МКД пер. Морской, 8 | 759,2 | 44,3 | 714,9 |  |
| МКД Западный 74 | 1267,6 | 227,8 | 1039,8 |  |
| МКД ул. Чкалова, 86 | 678,6 | 0 | 678,6 |  |
| МКД ул. Чкалова, 88 | 732,4 | 0 | 732,4 |  |
| МКД ул. Тельмана 3 | 536,2 | 54,1 | 482,1 |  |
| МКД Тельмана, 7а | 587,4 | 0 | 587,4 |  |
| Котельная ул. Коломийцева, 128 |
| МКД Севастопольская 55 | 3387,7 | 180,7 | 3207,0 |  |
| МКД Ленина, 53 | 3434,6 | 226,4 | 3208,25 |  |
| МКД Севастопольская 93-в | 5896,6 | 461,3 | 5435,3 |  |
| Отдел МВД России по Сальскому району | 0 | 0 | 0 |  |
| ТСН «Наш дом -49» Ленина 49 | 3441,2 | 53,7 | 3387,5 |  |
| ТСН «Черемушки» Ленина, 51 | 3551,0 | 0 | 3551,0 |  |
| МБДОУ №13 «Золотой ключик» | 0 | 0 | 0 |  |
| МБДОУ № 16 «Олененок» | 0 | 0 | 0 |  |
| МБОУ СОШ №7 г. Сальска | 0 | 0 | 0 |  |
| ГБУ РО «ПТКД» | 0 | 0 | 0 |  |
| Управление образования Сальского района | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная Береговая, 2а |
| ГБУ СОН «ПНИ» | 0 | 0 | 0 |  |
| ГБПОУ РО «СККПЛ» | 0 | 0 | 0 |  |
| МКД Береговая, 1 | 1804,4 | 40,8 | 1763,6 |  |
| Котельная Промышленная 2а/3а |
| ТСЖ «Орбита» МКД Станиславского 156 | 4508,4 | 58,8 | 4449,6 |  |
| МКД Станиславского 158 | 3166,65 | 0 | 3166,65 |  |
| МКД Станиславского 160 | 374,6 | 0 | 374,6 |  |
| МКД Социалистическая 193 | 365,3 | 0 | 365,3 |  |
| МКД Социалистическая 191 | 380,4 | 0 | 380,4 |  |
| МКД Социалистическая 189 | 594,0 | 0 | 594,0 |  |
| МКД Социалистическая 189а | 759,0 | 62,5 | 696,5 |  |
| МКД Социалистическая 185 | 363,2 | 52,5 | 310,7 |  |
| МКД Социалистическая 183 | 640,9 | 43,9 | 597,0 |  |
| МКД Социалистическая 181а | 640,1 | 44,3 | 595,8 |  |
| МКД Шаумяна 1 | 4561,2 | 44,5 | 4516,7 |  |
| МКД Толстого 3а | 633,7 | 115,3 | 518,4 |  |
| МКД Толстого 168 | 3167,0 | 0 | 3167,0 |  |
| МКД Социалистическая 168 | 2677,4 | 0 | 2677,4 |  |
| МКД Социалистическая 168а | 2757,8 | 0 | 2757,8 |  |
| МКД Чернышевского 133 | 2744,6 | 0 | 2744,6 |  |
| МКД Чернышевского 133 а | 3178,6 | 0 | 3178,6 |  |
| МКД Шаумяна 11 | 2876,20 |  | 2876,2 |  |
| МКД Шаумяна 11а | 3119,8 | 0 | 3119,8 |  |
| МКД Шаумяна, 4 | 259,1 | 101 | 158,1 |  |
| МКД Шаумяна, 4а/1 | 281,2 | 149,1 | 132,1 |  |
| МКД Шаумяна, 4б | 647,8 | 0 | 647,8 |  |
| МКД Тургенева, 21 | 4734,15 | 0 | 4734,15 |  |
| МКД Тургенева, 23 | 4685,9 | 0 | 4685,9 |  |
| МБДОУ №19 «Ивушка» |  |  |  |  |
| ООО «ВКДП» |  |  |  |  |
| ФГКУ «12 отряд ФПС по Ростовской области» |  |  |  |  |
| Котельная ул. Московская 14 |
| Администрация Сальского района |  |  |  |  |
| ГБПОУ РО «СИТ» |  |  |  |  |
| ГБУ РО «КВД» |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 31 | 14846,9 | 43,3 | 1443,6 |  |
| МБДОУ №5 «Голубок» |  |  |  |  |
| МБУ ДО «СЮТ» Сальского района |  |  |  |  |
| МБУ Центр ППМС помощи Сальского района |  |  |  |  |
| МКД Кирова, 9 | 820,2 | 669,3 | 150,9 |  |
| МКД Пушкина, 33 | 3461,3 | 575,3 | 2886,0 |  |
| МКД Пушкина, 31-а | 1746,1 | 0 | 1746,1 |  |
| МКД Пушкина, 10 | 4899,5 | 500,0 | 4399,5 |  |
| МКД Московская, 19 | 5006,6 | 376,1 | 4630,5 |  |
| МКД Московская 1-а | 770,1 | 0 | 770,1 |  |
| МКД Ленина, 18 | 3212,5 | 55,0 | 3157,5 |  |
| МКД Буденного, 2 | 1127,7 | 131,2 | 996,5 |  |
| МКД Буденного, 1 | 933,8 | 44,2 | 889,6 |  |
| МКД Ленина, 25 | 1331,9 | 194,5 | 1137,4 |  |
| Отдел ЗАГС Администрации Сальского района |  |  |  |  |
| МКД Ленина, 13 | 884,1 | 312,7 | 571,4 |  |
| МКД Ленина, 10 | 3221,8 | 29,1 | 3192,7 |  |
| МКД Ворошилова, 16 | 2697,5 | 327,6 | 2369,9 |  |
| ТСЖ «Шанс» МКД Ворошилова, 18 | 4422,1 | 106,2 | 4315,9 |  |
| ГБУК РО «Сальский музей им. Нечитайло» |  |  |  |  |
| Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области |  |  |  |  |
| ИП Липовая Н.Н. |  |  |  |  |
| ИП Назарян Г.О. |  |  |  |  |
| ИП Ланина Л.И. |  |  |  |  |
| МКД Пушкина, 13 | 1490,4 | 43,8 | 1446,6 |  |
| МКД Пушкина, 15 | 1513,7 | 41,7 | 1472,0 |  |
| МКД Заводская, 14/16 | 457,6 | 62,9 | 394,7 |  |
| МКД Заводская 20 | 770,4 | 149 | 621,4 |  |
| МКД Заводская 21 | 401,0 | 47,7 | 353,3 |  |
| МБУК СР «РДК» |  |  |  |  |
| УСЗН Сальского района |  |  |  |  |
| МБОУ гимназия №2 |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №3 |  |  |  |  |
| МБУ «ПКиО» |  |  |  |  |
| МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» |  |  |  |  |
| МБУ ДО ДХШ г. Сальска |  |  |  |  |
| МКД Железнодорожная, 48 | 439,8 | 68,7 | 371,1 |  |
| МБДОУ №11 «Голубой вагон» |  |  |  |  |
| Привокзальная, 4а | 1670,2 | 0 | 1670,2 |  |
| Привокзальная, 10а | 164,4 |  | 164,4 |  |
| Транспортный, 1 | 629,9 | 211,1 | 418,7 |  |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| ООО «Колос» |  |  |  |  |
| ООО «Комиссионный» |  |  |  |  |
| ООО «Сервисная компания» |  |  |  |  |
| ПАО Сбербанк |  |  |  |  |
| Прокуратура Ростовской области |  |  |  |  |
| УФСБ России по Ростовской области |  |  |  |  |
| Котельная Родниковая, 4 |
| МКД Родниковая, 8 | 2463,3 | 0 | 2463,3 |  |
| МКД Родниковая, 10 | 1457,0 | 0 | 1457,0 |  |
| МКД Одесская 214 а | 759,8 | 583,0 | 176,8 |  |
| МКД Одесская 266-а | 298,9 |  | 298,9 |  |
| МКД Одесская 266-б | 154,5 |  | 154,5 |  |
| МКД Трактовая 12 | 5537,1 | 132,4 | 5404,7 |  |
| МБОУ СОШ №6 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБО» |  |  |  |  |
| НУЗ «Узловая больница на ст. Сальск ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| Котельная Седовая 1а/131а |
| МКД Седовая, 1а | 8796,7 | 49 | 8747,7 |  |
| МБОУ №18 «Белочка» |  |  |  |  |
| Котельная Кутузова 1-д |
| МБОУ СОШ №4 |  |  |  |  |
| Котельная Верхняя 178-а |
| МБОУ СОШ №10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная Столбовая 88 |
| МКД Столбовая 88 | 585,1 | 0 | 585,1 |  |
| МКД Столбовая 88-в | 1393,6 | 0 | 1393,6 |  |
| Котельная Ленина 5 |
| МКД Ленина, 5 | 568,5 | 88,6 | 479,9 |  |
| Котельная К. Маркса 19-а |
| МБОУ СОШ №5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная Можайского 16 |
| МБДОУ №9 «Красная шапочка» |  |  |  |  |
| Котельная Крымского 32 |
| МБОУ «Начальная школа – детский сад № 21» г. Сальска «Жемчужинка» | 0 | 0 | 0 |  |
| ГБУСОН РО «КСЦ г. Сальска» | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная Школьная площадь, 7 |
| МБДОУ№10 «Ласточка» |  |  |  |  |
| Котельная Победы, 27 |
| МБУ ДО «ДЮСШ» Сальского района |  |  |  |  |
| МБУ ДО ДШИ №2 г. Сальска |  |  |  |  |
| Котельная Соцтруда, 31 |
| МКД Соцтруда, 31 | 938,7 | 86,6 | 852,1 |  |
| Котельная АО РТП «Авторемонтник» Фабричная. 2 |
| Производственные помещения АО РТП «Авторемонтник» |  |  |  |  |
| МКД Невского 30 | 2643,1 | 124,2 | 2518,9 |  |
| МБДОУ «Журавушка» |  |  |  |  |
| МБДОУ «Колосок» |  |  |  |  |
| МБДОУ «Звездочка» |  |  |  |  |
| МКД Невского 1 | 3583,1 | 229,6 | 3353,5 |  |
| МКД Невского 1-а | 3615,7 | 361,0 | 3254,7 |  |
| МКД Энгельса, 14 |  |  |  |  |
| МКД Невского 18 | 3835,7 | 145,7 | 3690,0 |  |
| МКД Островского 72 | 3370,5 | 148,1 | 3222,4 |  |
| МКД Островского 74 | 3211,5 | 649,5 | 2562,0 |  |
| МКД Островского 63-б | 5852,1 | 0 | 5852,1 |  |
| ИУБИП |  |  |  |  |
| Профучилище №75 |  |  |  |  |
| МКД Островского 8-з | 925,0 | 0 | 925,0 |  |
| МКД Островского 8-ж | 460,1 | 0 | 460,1 |  |
| МКД Островского 6-б | 841,6 | 102,3 | 739,3 |  |
| МБОУ СОШ №21 |  |  |  |  |
| Элеватор |  |  |  |  |
| Автозаводская 1 | 1078,3 | 74,4 | 1003,90 |  |
| Котельная структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок ул. Привокзальная 22/1 |
| МКД Железнодорожная, 37 | 492,6 | 0 | 492,6 |  |
| МКД Привокзальная, 12 | 153,2 | 0 | 153,2 |  |
| ЖД Привокзальная, 14 | 66,8 | 0 | 66,8 |  |
| МКД Привокзальная, 16 | 224,8 | 44,9 | 179,9 |  |
| МКД Привокзальная, 20 | 212,3 | 137,5 | 74,8 |  |
| ЖД Привокзальная, 20-а | 23,7 | 0 | 23,7 |  |
| МКД Привокзальная, 26 | 472,3 | 0 | 472,3 |  |
| МКД Железнодорожная, 32 | 564,2 | 50,7 | 513,5 |  |
| ЖД Железнодорожная, 35 | 58,4 |  | 58,4 |  |
| МКД Железнодорожная, 39 | 492,8 | 203,3 | 289,5 |  |
| МКД Железнодорожная 52 | 1965,5 | 433,4 | 1532,1 |  |
| МКД Железнодорожная, 53 | 1441,4 | 0 | 1441,4 |  |
| МКД Железнодорожная 43 | 506,8 | 250,0 | 256,8 |  |
| МКД Железнодорожная 45 | 1575,3 | 0 | 1575,3 |  |
| МКД Железнодорожная, 47 | 246 | 0 | 246 |  |
| ЖД Железнодорожная, 51 | 81,4 | 0 | 81,4 |  |
| ЛОВДТ ул. Привокзальная, 24/1 | 347,76 |  | 347,76 |  |
| ЛОВДТ ул. Железнодорожная, 41 | 745,5 |  | 745,5 |  |
| Южная транспортная прокуратура | 205,0 |  | 205,0 |  |
| Здание насосной станции, ул. Привокзальная, 28 (ДТВу-2) | 1182,4 |  | 1182,4 |  |
| Мастерские гаражи, ул. Привокзальная, 28 (ДТВу-2) | 530,0 |  | 530,0 |  |
| РДГС (Сальский производственный участок) |
| Здание отделения дороги, ул. Железнодорожная, 41 | 1202,5 |  | 1202,5 |  |
| Здание гаража (1) отделения дороги ст. Сальск | 100,8 |  | 100,8 |  |
| Здание гаража (2) отделения дороги ст. Сальск | 55,5 |  | 55,5 |  |
| Здание столовой № 84 (тех. библиотека), ул. Железнодорожная, 57 | 267,0 |  | 267,0 |  |
| Здание поста ЭЦ (новое), ул. Привокзальная, 20 | 516,8 |  | 516,8 |  |
| Здание поста ЭЦ (старое), ул. Привокзальная, 3 | 172,6 |  | 172,6 |  |
| Здание бухгалтерии, ул. Привокзальная, 4 | 440,0 |  | 440,0 |  |
| ШЧ-12: |
| Административное здание, ул. Привокзальная, 28 | 261,5 |  | 261,5 |  |
| Дом связи, ул. Привокзальная, 28 | 749,4 |  | 749,4 |  |
| Гараж для машин, ул. Привокзальная, 28 | 195,8 |  | 195,8 |  |
| Здание РТУ, ул. Привокзальная, 28 | 184,1 |  | 184,1 |  |
| Здание красного уголка, ул. Привокзальная, 28 | 106,7 |  | 106,7 |  |
| РДЖВ |
| Здание железнодорожного вокзала, ул. Привокзальная, 1 | 2944,0 |  | 2944,0 |  |
| Здание туалета с надстройками и пристройкой, ул. Привокзальная, 1 | 119,1 |  | 119,1 |  |
| ИП Рыбникова Т.Ф., ул. Привокзальная, 18Е | 308,6 |  | 308,6 |  |
| ИП Рыбас Н.В. магазин «Ювелирный» ул. Привокзальная | 61,8 |  | 61,8 |  |
| Бессчастная Е.Н. павильон №1 ул. Привокзальная | 72,1 |  | 72,1 |  |
| ОАО «ЖТК» магазин № 483 и минипекарня, ул. Железнодорожная, 57 | 591,89 |  | 591,89 |  |
| ОАО «ЖТК» магазин № 485, ул. Привокзальная | 94,74 |  | 94,74 |  |
| Михайленко Д.А. ул. Привокзальная, 5 | 152,7 |  | 152,7 |  |
| ИП Александрюк, ул. Железнодорожная, 45 кв. 25 | 44 |  | 44 |  |
| Письменский Д.В. ул. Железнодорожная, 45 | 67,8 |  | 67,8 |  |
| ИП Потрашкова Е.В., ул. Железнодорожная, 45 | 51,6 |  | 51,6 |  |
| ИП Тимошевский Р.Н. ул. Железнодороная, 52 | 199,2 |  | 199,2 |  |
| Щербина А.С., ул. Железнодорожная, 52 | 49 |  | 49 |  |
| Дульский В.Н., ул. Железнодорожная, 52 | 52,8 |  | 52,8 |  |
| Котельная структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок ул. Островского 3 |
| МКД Островского 2-к | 5177,0 | 0 | 5177,0 |  |
| МКД Островского 2-а | 537,1 | 0 | 537,1 |  |
| МКД Островского 2-и | 598,2 | 0 | 598,2 |  |
| МКД Островского 28 | 559,1 | 0 | 559,1 |  |
| МКД Фрунзе, 35 | 1422,4 |  | 1422,4 |  |
| МБУ СОШ №9 | 614,0 |  | 614,0 |  |
| Вагонно-ремонтное депо ст. Сальск |
| Здание роликового цеха | 421,9 |  | 421,9 |  |
| Гараж для а/м | 155,2 |  | 155,2 |  |
| Здание кладовой | 175,1 |  | 175,1 |  |
| Здание автосцепки | 320,6 |  | 320,6 |  |
| Здание механического цеха с кузнечным отделением | 609,1 |  | 609,1 |  |
| Здание проходной | 7,3 |  | 7,3 |  |
| Здание автоконтрольного цеха | 182,7 |  | 182,7 |  |
| Административно-бытовой корпус | 1432,3 |  | 1432,3 |  |
| Здание прачечного отделения | 103,2 |  | 103,2 |  |
| Насосная для подачи моющего раствора | 41 |  | 41 |  |
| Здание столярного цеха | 204,5 |  | 204,5 |  |
| Здание сборочного цеха | 933,7 |  | 933,7 |  |
| Туалет | 40,1 |  | 40,1 |  |
| Гараж с электроцехом | 202,0 |  | 202,0 |  |
| Здание колесно-тележного цеха | 1245,6 |  | 1245,6 |  |
| Общежитие | 306,4 |  | 306,4 |  |
| Восстановительный поезд ВП-822, ул. Привокзальная |
| Бытовой корпус | 126,0 |  | 126,0 |  |
| Гаражи | 200,0 |  | 200,0 |  |
| Сальская дистанция электроснабжения |
| Здание дежурного пункта контактной сети ст. Сальск, 391 км (АБК) | 574,8 |  | 574,8 |  |
| Здание дежурного пункта контактной сети ст. Сальск, 391 км (гараж) | 315,1 |  | 315,1 |  |
| Здание гаража (№1) дежурного пункта контактной сети ст. Сальск, 391 км | 485,0 |  | 485,0 |  |
| Здание гаража (№2) дежурного пункта контактной сети ст. Сальск, 391 км | 246,7 |  | 246,7 |  |
| Пост №1 (пропускной пункт дежурного пункта контактной сети) ст. Сальск, 391 км | 13,1 |  | 13,1 |  |
| Ремонтное-локомотивное депо Сальск-Грузовое ТЧР-24 (ДТ): |
| Установка пенного пожаротушения | 68,0 |  | 68,0 |  |
| Цех ТР-1 (электровозов, КМБ, мастерские) | 4527,8 |  | 4527,8 |  |
| Механизированная кладовая | 625,3 |  | 625,3 |  |
| Компрессорная | 50,8 |  | 50,8 |  |
| Здание прачечной | 83,7 |  | 83,7 |  |
| Здание ремонтного цеха (ТО-3, ТР-2) | 4260,57 |  | 4260,57 |  |
| Здание «ПЛАУЭН» | 1421,0 |  | 1421,0 |  |
| Здание флотационной установки | 58,5 |  | 58,5 |  |
| Здание баббитозаливочного отделения | 177,4 |  | 177,4 |  |
| Здание реостатных испытаний | 97,4 |  | 97,4 |  |
| Здание химводоподготовки | 124,6 |  | 124,6 |  |
| Очистыне сооружения депо, надземная часть | 152,1 |  | 152,1 |  |
| Гальванический цех | 46,3 |  | 46,3 |  |
| Здание РТИ | 20,3 |  | 20,3 |  |
| Здание АБК | 998,9 |  | 998,9 |  |
| Бытовой корпус | 1593,87 |  | 1593,87 |  |
| Сарай для хранения инвентаря | 66,9 |  | 66,9 |  |
| Гараж для автомобилей с 3-мя отделениями | 114,1 |  | 114,1 |  |
| Будка стрелочного поста | 2,6 |  | 2,6 |  |
| Здание Дома отдыха локомотивных бригад | 8885,7 |  | 8885,7 |  |
| РДГС (Сальский производственный участок) |
| Здание АБК | 520,3 |  | 520,3 |  |
| Столярный цех | 248,4 |  | 248,4 |  |
| Арматурный цех | 213,3 |  | 213,3 |  |
| Гараж на 14 боксов | 1110,4 |  | 1110,4 |  |
| Механические мастерские | 229,2 |  | 229,2 |  |
| Сальская дистанция пути ПЧ-26 |
| Столовая % 85 (диагностика) | 437,1 |  | 437,1 |  |
| Сальский отдел РДМТО СП Росжелдорснаба |
| АБК, ул. Фрунзе, 1-а | 232,9 |  | 232,9 |  |
| АБК ТНТС ул. Островского 3 | 197,5 |  | 197,5 |  |
| Бытовое здание, ул. Фрунзе, 1-а | 151,9 |  | 151,9 |  |
| Здание сторожевой охраны, ул. Фрунзе, 1-а | 9,5 |  | 9,5 |  |
| Здание мотопомпы, ул. Островского, 3 | 81,0 |  | 81,0 |  |
| РЦС-1 |  |  |  |  |
| Дом связи (новое здание) | 1282,4 |  | 1282,4 |  |
| МКД Железнодорожная, 63 | 1084,3 | 0 | 1084,3 |  |
| МКД Железнодорожная, 63-а | 3256,9 | 0 | 3256,9 |  |

# 1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии

Таблица № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности ООО «Донэнерго - Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 | 2030 |
| Централизованное теплоснабжение | 32,803 |  | 32,803 | 32,770 | 0 | 32,770 | 32,770 | 0 | 32,770 | 32,770 | 0 | 32,770 | 32,418 | 0 | 32,418 |
| Жилой фонд | 22,04 | 8,337 | 30,377 | 22,007 | 8,335 | 30,342 | 22,007 | 8,335 | 30,342 | 22,007 | 8,335 | 30,342 | 21,655 | 8,03 | 29,685 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 10,763 | 0,788 | 11,551 | 10,763 | 0,758 | 11,521 | 10,763 | 0,758 | 11,521 | 10,763 | 0,758 | 11,521 | 10,763 | 0,758 | 11,521 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.4.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности СК ДТВу-2

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. |
| Централизованное теплоснабжение | 8,99 | 1,61 | 20,6 | 6,282 | 1,238 | 7,52 | 6,282 | 1,238 | 7,52 | 6,282 | 1,238 | 7,52 |
| Жилой фонд | 2,02 | 0,32 | 12,34 | 1,36 | 0,03 | 1,39 | 1,36 | 0,03 | 1,39 | 1,36 | 0,03 | 1,39 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 2,12 | 0,11 | 2,23 | 0,85 | 0,036 | 0,886 | 0,85 | 0,036 | 0,886 | 0,85 | 0,036 | 0,886 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 4,85 | 1,18 | 6,03 | 4,072 | 1,172 | 5,244 | 4,072 | 1,172 | 5,244 | 4,072 | 1,172 | 5,244 |

Таблица № 1.4.3. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности ООО «Сальскэнергосбыт»

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО | Отопление | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 8,031 |  | 8,031 | 8,031 |  | 8,031 | 8,031 |  | 8,031 | 8,031 |  | 8,031 | 9,0246 |  | 9,0246 |
| Жилой фонд | 6,914 |  | 6,914 | 6,914 |  | 6,914 | 6,914 |  | 6,914 | 6,914 |  | 6,914 | 7,189 |  | 7,189 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,885 |  | 0,885 | 0,885 |  | 0,885 | 0,885 |  | 0,885 | 0,885 |  | 0,885 | 1,5176 |  | 1,5176 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,232 |  | 0,232 | 0,232 |  | 0,232 | 0,232 |  | 0,232 | 0,232 |  | 0,232 | 0,318 |  | 0,318 |

# 1.5. Зависимость температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха на котельных

Таблица № 1.5.1. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график 95 – 70 0С)- с горячим водоснабжением

| Температура наружного воздуха, | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| Тнв 0С | Тп0С | То0С |
| 8 | 70 | 58,7 |
| 7 | 70 | 58,4 |
| 6 | 70 | 58,1 |
| 5 | 70 | 57,8 |
| 4 | 70 | 57,5 |
| 3 | 70 | 57,2 |
| 2 | 70 | 56,9 |
| 1 | 70 | 56,6 |
| 0 | 70 | 56,3 |
| -1 | 70 | 56,1 |
| -2 | 70 | 55,8 |
| -3 | 70 | 55,5 |
| -4 | 70 | 55,20 |
| -5 | 70 | 54,90 |
| -6 | 70 | 54,70 |
| -7 | 70,1 | 54,50 |
| -8 | 71,8 | 55,60 |
| -9 | 73,5 | 56,70 |
| -10 | 75,2 | 57,70 |
| -11 | 76,9 | 58,80 |
| -12 | 78,6 | 59,90 |
| -13 | 80,3 | 60,90 |
| -14 | 82 | 62,00 |
| -15 | 83,6 | 63,00 |
| -16 | 85,3 | 64,00 |
| -17 | 86,9 | 65,00 |
| -18 | 88,5 | 66,00 |
| -19 | 90,2 | 67,00 |
| -20 | 91,8 | 68,00 |
| -21 | 93,4 | 69,00 |
| -22 | 95 | 70,00 |

Таблица № 1.5.2. Температурный график работы теплосети без нагрузки горячего водоснабжения при средней температуре воздуха внутри отапливаемых помещений +18 °С

| Температура наружного воздуха, | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| Тнв 0С | Тп0С | То0С |
| 8 | 42,4 | 36,2 |
| 7 | 44,4 | 37,5 |
| 6 | 46,4 | 38,9 |
| 5 | 48,3 | 40,2 |
| 4 | 50,2 | 41,5 |
| 3 | 52,1 | 42,7 |
| 2 | 54,0 | 44,0 |
| 1 | 55,8 | 45,2 |
| 0 | 57,7 | 46,4 |
| -1 | 59,5 | 47,6 |
| -2 | 61,3 | 48,8 |
| -3 | 63,1 | 50,0 |
| -4 | 64,9 | 51,1 |
| -5 | 66,6 | 52,2 |
| -6 | 68,4 | 53,4 |
| -7 | 70,1 | 54,50 |
| -8 | 71,8 | 55,60 |
| -9 | 73,5 | 56,70 |
| -10 | 75,2 | 57,70 |
| -11 | 76,9 | 58,80 |
| -12 | 78,6 | 59,90 |
| -13 | 80,3 | 60,90 |
| -14 | 82,0 | 62,00 |
| -15 | 83,6 | 63,00 |
| -16 | 85,3 | 64,00 |
| -17 | 86,9 | 65,00 |
| -18 | 88,5 | 66,00 |
| -19 | 90,2 | 67,00 |
| -20 | 91,8 | 68,00 |
| -21 | 93,4 | 69,00 |
| -22 | 95,0 | 70,00 |

# 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Сальского городского поселения, были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Указанные балансы Сальского городского поселения сведены в таблицу 1.6.1.

Таблица № 1.6.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ООО «Донэнерго -Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 54,46 |  | 0,1859 | 54,2741 |  | 0,9904 | 41,928 | 12,3461 |
| Г. Сальск, ул. Кузнечная, 102а | 12,21 | 12,21 | 0,39 | 0,04801 | 12,1620 | 1,66 | 0,2376 | 14,269 | -2,1070 |
| Г.Сальск, ул. Павлова, 2 | 3,44 | 3,44 | 0,50 | 0,01712 | 3,4229 | 2,17 | 0,0483 | 2,225 | 1,1979 |
| Г.Сальск, ул. Халтурина, 21 | 3,6 | 3,6 | 0,20 | 0,00729 | 3,5927 | 1,41 | 0,0340 | 2,406 | 1,1867 |
| Г. Сальск, пер. Морской, 1 | 1,72 | 1,72 | 0,14 | 0,00248 | 1,7175 | 4,68 | 0,0364 | 0,778 | 0,9395 |
| Г. Сальск, ул. Береговая, 2-а | 3,44 | 3,44 | 0,28 | 0,00951 | 3,4305 | 0,15 | 0,0032 | 2,182 | 1,2485 |
| Г. Сальск, ул. Коломийцева, 128 | 3,2 | 3,2 | 0,52 | 0,01674 | 3,1833 | 3,30 | 0,0818 | 2,479 | 0,7043 |
| Г. Сальск, ул. Промышленная, 2-а | 6,45 | 6,45 | 0,31 | 0,01971 | 6,4303 | 2,39 | 0,1552 | 6,496 | -0,0657 |
| Г. Сальск, ул. Родниковая, 4 | 8,688 | 8,688 | 0,09 | 0,00799 | 8,68 | 5,05 | 0,1214 | 2,405 | 6,2750 |
| Г. Сальск, ул. Московская, 14 | 6,45 | 6,45 | 0,68 | 0,004391 | 6,4061 | 4,08 | 0,2338 | 5,724 | 0,6821 |
| Г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | 1,518 | 1,518 | 0,14 | 0,00207 | 1,5159 | 0,8 | 0,0113 | 1,410 | 0,1059 |
| Г. Сальск, ул. Верхняя, 178 | 0,238 | 0,238 | 0,07 | 0,000016 | 0,2378 | 1,26 | 0,0025 | 0,199 | 0,0388 |
| Г. Сальск, ул. Кутузова, 1д | 0,244 | 0,244 | 0,07 | 0,00017 | 0,2438 | 1,55 | 0,0032 | 0,207 | 0,0368 |
| Г.Сальск, ул. Ленина, 5 | 0,068 | 0,068 | 0,43 | 0,00029 | 0,0677 | 1,67 | 0,0009 | 0,054 | 0,0137 |
| Г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 0,743 | 0,743 | 2,45 | 0,00281 | 0,7402 | 19,89 | 0,0042 | 0,192 | 0,5482 |
| Г. Сальск, ул. К. Маркса, 19 | 0,6 | 0,6 | 1,17 | 0,00259 | 0,5974 | 19,38 | 0,0131 | 0,216 | 0,3814 |
| Г. Сальск, ул. Можайского, 16 | 0,138 | 0,138 | 0,24 | 0,00033 | 0,1377 | 0,48 | 0,0004 | 0,084 | 0,0537 |
| Г. Сальск, ул. Крымского, 32 | 0,301 | 0,301 | 0,09 | 0,00027 | 0,3007 | 1,35 | 0,0024 | 0,178 | 0,1227 |
| Г. Сальск, ул. Школьная площадь, 7 | 0,172 | 0,172 | 0,19 | 0,000032 | 0,1717 | 0,54 | 0,0007 | 0,129 | 0,0427 |
| Г. Сальск, ул. Победы, 27 | 0,9 | 0,9 | 1,90 | 0,00216 | 0,8978 | 0 | 0 | 0,168 | 0,7298 |
| Г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | 0,34 | 0,34 | 5,35 | 0,00195 | 0,3381 | 0 | 0 | 0,127 | 0,2111 |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| г. Сальск, ул. Фабричная,2 | Котельная ООО «Сальскэнергосбыт» | 10,8 | 10,8 | 0,845 | 2,684 | 10,8 | 13,8 | 7,623 | 8,03 | +2,77 |
| СК ДТВу-2 | 29,3 | 4,059 | 0,49 | 0,069 | 28,931 |  | 0,08 | 6,52 | 22,331 |
| г. Сальск | Котельная по ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 0,771 | 0,4 | 0,003 | 3,997 | 1,3 | 0,01 | 2,167 | 1,82 |
| Г. Сальск | Котельная по | 16 | 2,572 | 0,23 | 0,006 | 15,994 | 0,39 | 0,01 | 2,838 | 13,146 |
|  | ул.Островского,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сальск | Котельная по ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 0,716 | 2,56 | 0,06 | 8,94 | 2,8 | 0,06 | 1,515 | 5,27 |

В целях надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии в зимний период максимальной загрузки котельного оборудования в связи с дефицитом тепловой мощности котельной по ул. Кузнечная, 102а имеется закольцовка сетей теплоснабжения с котельными Павлова, 2, Коломийцева, 128 и Московская, 14. Таким образом, по существующим источникам теплоснабжения дефицит тепловой энергии отсутствует.

# 1.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица № 1.6.1.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии филиал ОАО «Донэнерго» - Тепловые сети Сальский район тепловых сетей

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. | 2029 г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 94,76 | 75,4 | 75,4 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 |
| ООО Сальскэнергосбыт» |
| г. Сальск, ул. Фабричная,2 | 10,8 | 6,5 | 6,5 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| СК ДТВу-2 | 29,3 | 14,24 | 14,24 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| Газовая котельная | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 2,3 | 2,3 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Газовая котельная | ул.Островского,3 | 16 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Парокотельная | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |

# 1.6.2. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности

В МО «Сальское городское поселение» отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных.

# 1.6.3.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.3.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Адрес котельной | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 | 2031 | 2032 |
| Централизованное теплоснабжение | 4,1018 | 3,1024 | 3,2184 | 2,96588 | 2,9586 | 2,9586 | 2,9586 | 2,9586 | 2,9586 | 2,9586 | 2,9586 | 2,9586 | 2,9586 |
| ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 0,3548 | 0,3554 | 0,4714 | 0,18588 | 0,1785 | 0,38308 | 0,38308 | 0,38308 | 0,38308 | 0,38308 | 0,38308 | 0,38308 | 0,38308 |
| СК ДТВу-2 0,063 0,063 0,063 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 |
| Газовая котельная | ул. Привокзальная, 22/1 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Газовая котельная | ул. Островского, 3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Парокотельная | ул. Островского, 3 (парокотельная) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | ул. Фабричная, 2 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 |

# Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 1.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование котельной | Адрес котельной | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | 9823,11 | 8848,709 | 8526,209 | 8765,661 | 8256,01 | 8256,01 | 8256,01 | 8256,01 |
| ООО «Донэнерго - Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 7968,41 | 7202,01 | 6879,51 | 7394,962 | 6879,51 | 6879,51 | 6879,51 | 6879,51 |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| Газовая котельная Сети теплоснабжения ООО «Теплотранс» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 1488,7 | 1280,699 | 1280,699 | 1280,699 | 1286,5 | 1286,5 | 1286,5 | 1286,5 |
| СК ДТВу-2 | 366 | 366 | 366 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Газовая котельная | ул. Привокзальная, 22/1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Газовая котельная | ул. Островского, 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Газовая котельная | Ул. Островского, 3 (паровая) | 276 | 276 | 276 |  |  |  |  |  |

# Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 1.6.6.1. Значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 94,56 | 94,56 | 0 | -2,057 | нет |
| ООО «Донэнерго – Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 54,46 | 0 | -2,057 | нет |
| СК ДТВу-2 29,3 14,24 |
| г.Сальск | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 4,3 | 0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Островского,3 | 16 | 16 | 0 | нет | нет |
| г.Сальск | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 9 | 0 | нет | нет |
| ООО Сальскэнергосбыт 10,8 10,8 |
| Котельная | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 10,8 | 10,8 | 0 | нет | нет |

Таблица № 1.6.6.2. Значения перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| 2021 | 94,56 | 94,56 | нет | -2,057 | нет |
| 2022 | 94,56 | 94,56 | нет | -2,057 | нет |
| 2023 | 94,56 | 94,56 | нет | -2,057 | нет |
| 2028 | 94,56 | 94,56 | нет | -2,057 | нет |
| 2029 | 94,56 | 94,56 | нет |  | нет |
| 2030 | 94,56 | 94,56 | нет |  | нет |
| 2031 | 94,56 | 94,56 | нет |  | нет |
| 2032 | 94,56 | 94,56 | нет |  | нет |
| 2033 | 94,56 | 94,56 | нет |  | нет |
| 2034 | 94,56 | 94,56 | нет |  | нет |
| 2035 | 94,56 | 94,56 | нет |  | нет |

# 1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

# 1.7.1. Потребление газа на теплоснабжение МО «Сальское городское поселение»

Город Сальск полностью газифицирован. В восточной части поселения, на границе городского поселения размещена газораспределительная станция (ГРС), установленная на газопроводе высокого давления.

От ГРС газопроводами среднего давления выполнена разводка по районам города с запиткой ГРПШ, ГРП и котельным. Разводка газопроводов выполнена тупиковой.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Сальского городского поселения, предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и промышленных предприятий.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии с укрупнёнными показателями.

Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определён по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью.

Расходы газа по промышленным предприятиям рассчитаны, исходя из анкетных данных предприятий о их теплопотреблении.

Таблица № 1.8.1.1 Расчетное потребление газа

| № п/п | Наименование планировочного района | Наименование потребителей | Расход газа, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап расчётного срока -2019 г. | II этап расчётного срока -2029 г. |
| 1. | «Сальск» (Центральный) | усадебная застройка | 18,657 | 15,158 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 5,200 | 7,167 |
| 2. | «Низовский» | усадебная застройка | 46,615 | 46,615 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,220 | 0,412 |
| 3. | «Капустино» | усадебная застройка | 29,434 | 29,783 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,100 | 0,153 |
| 4. | «Новосальск» | усадебная застройка | 40,728 | 59,419 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 4,050 | 5,061 |
| 5. | «Кучур-Да» | усадебная застройка | 31,420 | 31,898 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 2,250 | 3,138 |
| 6. | «Заречный» | усадебная застройка | 40,103 | 53,201 |
|  |  | многоквартирная и общественная застройка | 0,310 | 0,572 |
| 7. | «Промышленный» | промышленная и коммунально-складская застройка | 4,080 | 8,328 |
|  | Всего: |  | 223,167 | 260,905 |

Таблица № 1.7.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания условного топлива | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) |  | т у.т | тыс м3/тонн | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/ Гкал |  |  |
| ООО «Донэнерго – «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 62,91 |  |  |  | 10019,53 |  |  | 159,27 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 19,59 | газ | 8330 | 1,19 | 2850,67 | 2401,1 | 165,38 | 148,75 | 122,60 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 4,41 | газ | 8330 | 1,19 | 690,63 | 582,5 | 163,22 | 159,59 | 132,24 |  |  |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 3,39 | газ | 8330 | 1,19 | 719,29 | 606,1 | 165,14 | 216,46 | 178,95 |  |  |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,26 | газ | 8330 | 1,19 | 208,32 | 175,7 | 168,79 | 155,78 | 139,67 |  |  |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 3,87 | газ | 8330 | 1,19 | 634,18 | 534,9 | 163,10 | 166,98 | 138,07 |  |  |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 4,29 | газ | 8330 | 1,19 | 618,31 | 520,95 | 162,66 | 147,04 | 121,49 |  |  |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 8,29 | газ | 8330 | 1,19 | 1273,43 | 1073,3 | 163,65 | 156,88 | 129,48 |  |  |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 9,73 | газ | 8330 | 1,19 | 1583,27 | 1335,5 | 165,19 | 166,14 | 137,27 |  |  |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 4,01 | газ | 8330 | 1,19 | 623,97 | 525,8 | 164,63 | 158,49 | 131,22 |  |  |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,30 | газ | 8330 | 1,19 | 280,1 | 235,9 | 164,02 | 219,09 | 181,88 |  |  |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,35 | газ | 8330 | 1,19 | 76,11 | 64,2 | 163,11 | 215,5 | 181,36 |  |  |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,27 | газ | 8330 | 1,19 | 41,46 | 34,97 | 163,09 | 155,19 | 130,97 |  |  |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,28 | уголь | 6300 | 0,89 | 66,53 | 74,67 | 281,33 | 246,08 | 263,85 |  |  |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,068 | 0,08 | газ | 8330 | 1,19 | 16,75 | 14,13 | 170,40 | 213,85 | 178,86 |  |  |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,39 | уголь | 6300 | 0,89 | 91,59 | 102,76 | 280,8 | 241,28 | 262,81 |  |  |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,138 | 0,26 | газ | 8330 | 1,19 | 39,03 | 32,9 | 161,36 | 154,49 | 128,52 |  |  |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,301 | 0,49 | газ | 8330 | 1,19 | 67,81 | 57,1 | 164,37 | 139,30 | 116,77 |  |  |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,172 | 0,28 | газ | 8330 | 1,19 | 50,6 | 42,66 | 162,41 | 185,95 | 155,13 |  |  |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,25 | уголь | 6300 | 0,89 | 48,63 | 54,56 | 281,07 | 206,16 | 221,79 |  |  |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,34 | 0,15 | уголь | 6300 | 0,89 | 38,85 | 43,6 | 285,95 | 267,28 | 283,12 |  |  |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| г. Сальск | Ул. Фабричная, 2 | 10,8 | 7,36 | Газ | 8305 | 1,19 | 1201,31 | 1041,31 | 161,8 | 163,22 | 141,48 | нет | нет |
| ДТВ 29,3 17,849 2868,52 164,1 167,65 |
| Г. Сальск | Ул. Привокзальная, 22/1 | 4,3 | 3,15 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 507,29 | 437,7 | 164,1 | 164,7 | 143,2 | нет | нет |
| Г. Сальск | Ул.Островского,3 | 16 | 11,037 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 1776,89 | 1533,126 | 164,1 | 164,2 | 142,8 | нет | нет |
| Г.Сальск | Ул. Островского, 2(парокотельная) | 9 | 3,662 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 584,34 | 504,174 | 164,1 | 164,5 | 143,8 | нет | нет |

# 1.8. Надежность теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 г. № 203):

- «надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций»;

- надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

На котельных МО «Сальское городское поселение» в период отопительных сезонов не было фактов отказов оборудования источников тепловой энергии.

В Сальском районе тепловых сетей ООО «Донэнерго - Тепловые сети», ООО «Сальскэнергосбыт», структурном подразделении Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовском территориальном участке и ФГБУ «ЦЖКУ» не было предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» по всем параметрам надежности системы.

# 1.10.Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций учтены в тарифных решениях.

# Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица № 1.11.1. Тарифы за услугу отопления и горячего водоснабжения структурным подразделением Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок

| Показатели | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал | С 01.01.2024г. по 30.06.2024г.: – 2689,94 С 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2945,35 руб./Гкал | С 01.01.2024г. по 30.06.2024г.: - компонент на тепловую энергию – 2689,94 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 68,10 руб./м3 С 01.07.2024 по 31.12.2024г.: - компонент на тепловую энергию – 1945,35 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 80,89 руб./м3 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление Региональной службы по тарифам № 285 от 31.10.2023 г | Постановление Региональной службы по тарифам № 867от 19.12.2023 |

Таблица № 1.11.2. Тарифы на услугу отопления и горячего водоснабжения Сальского района тепловых сетей ООО «Донэнерго- Тепловые сети»

| Показатели | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал | С 01.01.2024г. по 30.06.2024г.: – 4243,46 руб./Гкал С 01.07.2024 по 31.12.2024 – 4972,54 руб./Гкал | С 01.01.2024г. по 30.06.2024г.: - компонент на тепловую энергию – 4243,46 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 72,20 руб./м3 С 01.07.2024 по 31.12.2024г.: - компонент на тепловую энергию – 4972,54 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 107,15 руб./м3 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление Региональной службы по тарифам № 486 от 08.11.2023 г | Постановление Региональной службы по тарифам № 856 от 19.12.2023 г |

Таблица № 1.11.3. Тарифы на услугу отопления ООО «Сальскэнергосбыт»

| Показатели | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал | С 01.01.2024г. по 30.06.2024г.: – 3355,28 руб./Гкал С 01.07.2024 по 31.12.2024 – 3565,66 руб./Гкал |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление Региональной службы по тарифам №303 от 31.10.2023 г |  |

Таблица №1.11.4. Тарифы на услугу отопления  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

| Показатели | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал (без учета НДС) | С 01.01.2024г. по 30.06.2024г.: – 2914,39 руб./Гкал С 01.07.2024 по 31.12.2024 – 3190,08руб./Гкал | С 01.01.2024г. по 30.06.2024г.:2914,39 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 32,18 руб./м3 С 01.07.2024 по 31.12.2024г.: - компонент на тепловую энергию – 3190,08 руб./Гкал - компонент на холодную воду – 34,19 руб./м3 |
| Решение о принятом тарифе №, дата | Постановление Региональной службы по тарифам №301 от 22.11.2022г | Постановление Региональной службы по тарифам № 809от 11.12.2023 г |

# 1.12.Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Анализ состояния систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации Сальского района тепловых сетей филиала ООО «Донэнерго - Тепловые сети», структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок, ООО «Сальскэнергосбыт» выявил наличие целого ряда проблем, требующих комплексного подхода при их решении. К числу данных проблем относится:

- имеет место высокий уровень морального и физического износа части основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, имеется оборудование и теплотрассы, выработавшие нормативный срок службы;

- часть котельного оборудования имеет большую степень износа. Средний уровень износа некоторого теплотехнического данного оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

ВЫВОДЫ:

Необходимость обновления основных фондов в системе теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для полного и надежного обеспечения населения и экономики муниципального образования тепловыми ресурсами, повышение рисков развития кризисных ситуаций в теплообеспечении населенного пункта.

С целью снижения экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, утвержденных для Сальского района тепловых сетей ООО «Донэнерго - Тепловые сети», в инвестиционную программу включаются мероприятия по газификации котельных и установке котлов наружного размещения на следующих объектах:

- Техперевооружение котельной по ул. Халтурина,21 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Столбовая, 88 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Карла Маркса, 19-а в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Соц. труда, 31 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Победы, 27 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Павлова,2а в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Московская,14 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по пер. Морской, 1а  в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Победы, 27 в г. Сальске

- Техперевооружение котельной по ул. Промышленная,2а в г. Сальске

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Генеральным планом МО «Сальское городское поселение» предусмотрено отопление и горячее водоснабжение новых проектируемых застроек. Генеральным планом теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от блочно-модульных котельных или от индивидуальных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Присоединенная нагрузка и данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения предоставлены в таблицах 2.1.1.

| № п/п | Наименование котельной и потребителя | Расчетная часовая нагрузка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| 1 | Фабричная, 2 | 8,959 |  |  | 8,959 |
|  | Островского, 74 | 0,831 |  |  | 0,831 |
|  | Невского, 1 | 0,824 |  |  | 0,824 |
|  | Невского, 1а | 0,721 |  |  | 0,721 |
|  | Невского, 30 | 0,538 |  |  | 0,538 |
|  | Энгельса, 14 | 0,807 |  |  | 0,807 |
|  | Энгельса, 18 | 0,890 |  |  | 0,890 |
|  | Автозаводская, 1 | 0,096 |  |  | 0,096 |
|  | Островского, 63б | 1,066 |  |  | 1,066 |
|  | Островского 72 | 0,809 |  |  | 0,809 |
|  | Островского 6-б | 0,088 |  |  | 0,088 |
|  | Островского 8-а | 0,071 |  |  | 0,071 |
|  | Островского 8-б | 0,084 |  |  | 0,084 |
|  | Островского, 8-ж | 0,089 |  |  | 0,089 |
|  | Островского, 8-з | 0,831 |  |  | 0,831 |
|  | МБДОУ №8 «Звездочка» (ул. Фабричная, 1) | 0,036 |  |  | 0,036 |
|  | МБДОУ№15 «Журавушка» (ул.Герцена, 2а) | 0,0911 |  |  | 0,0911 |
|  | МБОУ СОШ №21 (ул. Островского,6) | 0,239 |  |  | 0,239 |
|  | ГРПОУ РО «СИТ» (ул. Соцтруда, 2а) | 0,5189 |  |  | 0,5189 |
|  | ИУБиП (ул. Невского,1-б) | 0,097 |  |  | 0,097 |
|  | ЗАО «Юг-Руси» (ул. Островского, 6) | 0,232 |  |  | 0,232 |
|  | Всего по ООО «Сальскэнергосбыт» | 8,959 |  |  | 8,959 |
| ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
|  | Береговая 2а | 2,106057 |  | 0,212288 | 2,3183 |
|  | ГБУСОН РО «Сальский ПНИ» (ул. Береговая, 2 литер АБ) | 0,545738 |  | 0,056513 | 0,602251 |
|  | ГБУСОН РО «Сальский ПНИ» (ул. Береговая, 2 литер АВ) | 0,034531 |  |  | 0,034531 |
|  | ГБУСОН РО «Сальский ПНИ» (ул. Береговая, 2 литер М) | 0,063612 |  | 0,045169 | 0,108781 |
|  | ГБУСОН РО «Сальский ПНИ» (ул. Береговая, 2 литер А) | 0,057496 |  | 0,011344 | 0,06884 |
|  | ГБУСОН РО «Сальский ПНИ» (ул. Береговая, 2 литер Б) | 0,066117 |  | 0,011138 | 0,077255 |
|  | ГБУСОН РО «Сальский ПНИ» (ул. Береговая, 2 литер Д) | 0,219462 |  | 0,042694 | 0,262156 |
|  | ГБУСОН РО «Сальский ПНИ» (ул. Береговая, 2 литер В) | 0,026757 |  |  | 0,026757 |
|  | ГБУСОН РО «Сальский ПНИ» (ул. Береговая, 2 литер Ж) | 0,065965 |  | 0,04543 | 0,111395 |
|  | ГБОУ НПО РО СККПЛ (Береговая,1 учебный корпус литер Г) | 0,119232 |  |  | 0,119232 |
|  | ГБОУ НПО РО СККПЛ (Береговая,1 учебный корпус литер Д) | 0,125862 |  |  | 0,125862 |
|  | ГБОУ НПО РО СККПЛ (Береговая,1 общежитие №1 литер Б) | 0,155576 |  |  | 0,155576 |
|  | ГБОУ НПО РО СККПЛ (Береговая,1 общежитие №1 литер В) | 0,155996 |  |  | 0,155996 |
|  | ГБОУ НПО РО СККПЛ (Береговая,1 лабораторный корпус литер Ж) | 0,211429 |  |  | 0,211429 |
|  | ГБОУ НПО РО СККПЛ (Береговая,1 гараж литер К) | 0,112168 |  |  | 0,112168 |
|  | МКД Береговая, 1 | 0,143019 |  |  | 0,143019 |
|  | ФГУП «Почта России» (Береговая, 1) | 0,003097 |  |  | 0,003097 |
|  | Верхняя 178 | 0,198717 |  | 0 | 0,198717 |
|  | МБОУ СОШ №10 ул. Верхняя, 178 литер А) | 0,062389 |  |  | 0,062389 |
|  | МБОУ СОШ №10 ул. Верхняя, 178 литер Б) | 0,008108 |  |  | 0,008108 |
|  | МБОУ СОШ №10 ул. Верхняя, 178 литер В) | 0,040566 |  |  | 0,040566 |
|  | МБОУ СОШ №10 ул. Верхняя, 178 литер К) | 0,087654 |  |  | 0,087654 |
|  | Карла Маркса 19 | 0,215846 |  | 0 | 0,215846 |
|  | МБОУ СОШ №5 (ул. К.Маркса, 21а литер А) | 0,190941 |  |  | 0,190941 |
|  | МБОУ СОШ №5 (ул. К.Маркса, 21а литер Б) | 0,024905 |  |  | 0,024905 |
|  | Коломийцева 128 | 2,118927 |  | 0,296778 | 2,415705 |
|  | МКД Ленина, 51 | 0,240008 |  |  | 0,240008 |
|  | МКД Ленина, 53 | 0,226783 |  |  | 0,226783 |
|  | МКД Севастопольская, 55 | 0,212115 |  |  | 0,212115 |
|  | Отдел МВ Д России по СР (ул. Севастопольская, 95) | 0,136752 |  |  | 0,136752 |
|  | Управление образования Сальского района (ул.Коломийцева, 118) | 0,042675 |  |  | 0,042675 |
|  | ГБУ РО «ОКЦФП» (Севастопольская, 110 литер. А) | 0,017635 |  |  | 0,017635 |
|  | ГБУ РО «ОКЦФП» (Севастопольская, 110 литер. Б) | 0,011238 |  |  | 0,011238 |
|  | МБДОУ №16 «Олененок» (Севастопольская, 100) | 0,085871 |  | 0,008594 | 0,0944811 |
|  | МБДОУ №13 «Золотой ключик» (Севатопольская, 57) | 0,097159 |  | 0,013888 | 0,111047 |
|  | МБОУ СОШ №7 г. Сальска (Коломийцева, 128) | 0,356807 |  |  | 0,356807 |
|  | МКД Севастопольская, 93в | 0,436339 |  | 0,274296 | 0,710635 |
|  | МКД Ленина, 49 | 0,243515 |  |  | 0,243515 |
|  | ИП Рябова Е.Н. (Севастопольская, 55) | 0,003956 |  |  | 0,003956 |
|  | Резниченко С.И. (Севастопольская, 55) | 0,004281 |  |  | 0,004281 |
|  | Корочкин Н.А. (Севастопольская, 55) | 0,00242 |  |  | 0,00242 |
|  | Томаштик Л.В. (Севастопольская, 55) | 0,001373 |  |  | 0,001373 |
|  | Крымского 32 | 0,160622 |  | 0,014335 | 0,1750 |
|  | ГБУСОН РО «КСЦ г.Сальска» (Крымского, 32 литер А) | 0,035657 |  | 0,004297 | 0,0400 |
|  | ГБУСОН РО «КСЦ г.Сальска» (Крымского, 32 литер В) | 0,021856 |  |  | 0,021856 |
|  | ГБУСОН РО «КСЦ г.Сальска» (Крымского, 32 литер Д) | 0,00457 |  |  | 0,00457 |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад №21» (ул. Севастопольская, 119) | 0,098539 |  | 0,010038 | 0,108577 |
|  | Кузнечная 102а | 10,134232 | 0,282 | 3,144411 | 13,560643 |
|  | МКД Свободы, 19 | 0,219051 |  | 0,173201 | 0,392252 |
|  | МКД Ленина, 42 | 0,311609 |  |  | 0,311609 |
|  | МБУ СШ (Ленина, 41) | 0,49 | 0,282 | 0,088 | 0,86 |
|  | ТСЖ «Кузнечная,66» | 0,932752 |  | 0,438553 | 1,371305 |
|  | МКД Севастопольская, 53 | 0,214282 |  |  | 0,214282 |
|  | МКД Ленина, 40 | 0,217531 |  |  | 0,217531 |
|  | МКД Ленина, 38 | 0,108299 |  |  | 0,108299 |
|  | МКД Ленина, 36 | 0,108285 |  |  | 0,108285 |
|  | МКД Крупская, 4 | 0,343366 |  |  | 0,343366 |
|  | МБУ ДО ДШИ г. Сальска им. Еждика (ул. Ленина, 37) | 0,143323 |  |  | 0,143323 |
|  | ИЖС Кузнечная, 136 | 0,005696 |  |  | 0,005696 |
|  | ООО «Гостиница «Юбилейная» (ул. Ленина, 46) | 0,203394 |  | 0,02002 | 0,223414 |
|  | ИП Глазков А.Г. (остановка №3) | 0,000536 |  |  | 0,000536 |
|  | МБДОУ №4 «Светлячок» (ул. Свободы, 50) | 0,044348 |  |  | 0,044348 |
|  | МБДОУ №7 «Ромашка» (ул. Ленина, 34 литерА) | 0,041711 |  |  | 0,041711 |
|  | МБДОУ №7 «Ромашка» (ул. Ленина, 34 литерВ) | 0,009628 |  |  | 0,009628 |
|  | МБДОУ №7 «Ромашка» (ул. Ленина, 34 литерГ) | 0,009913 |  |  | 0,009913 |
|  | МБДОУ №14 «Золушка» | 0,101025 |  | 0,01155 | 0,112575 |
|  | Сорокин В.Н. (ул. Дзержинского, 64-г) | 0,004434 |  |  | 0,004434 |
|  | МКД Дзержинского, 64 | 0,217733 |  |  | 0,217733 |
|  | МКД Кирова, 24 | 0,1904 |  | 0,160379 | 0,3508 |
|  | МКД Крупской, 29 | 0,432697 |  | 0,323925 | 0,756622 |
|  | МКД Кузнечная, 110 | 0,812195 |  | 0,519473 | 1,331668 |
|  | МКД Кузнечная, 112 | 0,273704 |  |  | 0,273704 |
|  | МКД Кузнечная, 126 | 0,473865 |  | 0,287747 | 0,761612 |
|  | МКД Кузнечная, 128 | 0,298664 |  |  | 0,298664 |
|  | МКД Кузнечная, 68 | 0,695006 |  | 0,426602 | 1,121608 |
|  | МКД Ленина, 45 | 0,263072 |  | 0,166107 | 0,429179 |
|  | МКД Ленина, 47 | 0,198235 |  |  | 0,198235 |
|  | МКД Свободы, 13 | 0,308565 |  |  | 0,308565 |
|  | МКД Дзержинского, 62 | 0,216103 |  |  | 0,216103 |
|  | МКД Ленина, 100 | 0,173446 |  |  | 0,173446 117344 |
|  | МКД Ленина, 104 | 0,170709 |  |  | 0,170709 |
|  | МКД Ленина, 33 | 0,173007 |  | 0,161811 | 0,334818 |
|  | МКД Ленина, 44 | 0,190912 |  | 0,143265 | 0,334177 |
|  | МКД Свободы, 11 | 0,481941 |  |  | 0,481941 |
|  | ИЖС Тихий, 61 | 0,003485 |  |  | 0,003485 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (Кузнечная, 138 литер.А) | 0,104307 |  |  | 0,104307 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (Кузнечная, 138 литер.Д 1,2) | 0,012085 |  |  | 0,012085 |
|  | МКД Дзержинского, 43 | 0,295935 |  | 0,221448 | 0,517383 |
|  | СГСОО «ФКС» (Кузнечная, 112а) | 0,014581 |  |  | 0,014581 |
|  | МКД Ленина, 102 | 0,204106 |  |  | 0,204106 |
|  | ИП Жигалов А.В. ул. Дзержинского, 64 | 0,002873 |  |  | 0,002873 |
|  | ИП Штрикунова Е.Н. ул. Кирова, 24 | 0,005133 |  | 0,000028 | 0,005161 |
|  | МБУ «ЦСОГПВ иИ Сальского района (ул. Севастопольская, 53) | 0,018879 |  |  | 0,018879 |
|  | ИП Шадинова К.М. (ул. Кузнечная, 68) | 0,002225 |  | 0,000363 | 0,002588 |
|  | ИП Штефан Т.Н. (ул. Ленина, 45) | 0,003487 |  | 0,000014 | 0,003501 |
|  | ИП Лущенко Е.В. (Свободы, 19) | 0,003155 |  | 0,000454 | 0,003609 |
|  | Юрченко Ю.В. (Свободы, 19) | 0,002041 |  | 0,000358 | 0,002399 |
|  | Иксанова Е.М. (Свободы, 19) | 0,002004 |  |  | 0,002004 |
|  | Науменко И.П. (Свободы, 19) | 0,002004 |  |  | 0,002004 |
|  | Машкин В.Д. (Свободы, 19) | 0,003396 |  | 0,000028 | 0,003424 |
|  | Харитонова Е.Н. (Ленина, 44) | 0,003157 |  | 0,000014 | 0,003171 |
|  | ПАО КБ «Центр-Инвест» (Свободы, 13) | 0,012512 |  |  | 0,012512 |
|  | Топоркова Ж.Г. (Ленина, 102) | 0,00395 |  |  | 0,00395 |
|  | ИП Хижняк Е.Н. (Кирова, 24) | 0,001916 |  | 0,000014 | 0,00193 |
|  | ПАО Сбербанк (ул. Ленина, 104) | 0,021748 |  |  | 0,021748 |
|  | ПАО Сбербанк (Ленина, 33) | 0,01939 |  |  | 0,01939 |
|  | МРБУК «СМЦБ» (Ленина, 104) | 0,036987 |  |  | 0,036987 |
|  | МАУ МФЦ Сальского района (Ленина, 100) | 0,053176 |  |  | 0,053176 |
|  | ИП Чернышов В.А. (Кирова, 24) | 0,008387 |  | 0,0000550 | 0,008442 |
|  | СРО РОО ВОИ (Кирова, 24) | 0,00282 |  | 0,000041 | 0,002861 |
|  | СРОО «Инвалиды Чернобыля» (Кирова, 24) | 0,002404 |  | 0,000041 | 0,002445 |
|  | Фоменко Г.П. | 0,002061 |  | 0,000014 | 0,002075 |
|  | Черменев Е.В. | 0,003055 |  | 0,000272 | 0,003327 |
|  | МБУЗ ЦРБ Сальского района (Кузнечная, 112) | 0,067832 |  |  | 0,067832 |
|  | Управление образование Сальского района (Ленина, 33) | 0,016661 |  |  | 0,016661 |
|  | Старостин В.С. (Ленина, 33) | 0,021522 |  |  | 0,021522 |
|  | Региональная служба ГСН РО (Кирова, 24) | 0,000813 |  | 0,000014 | 0,000827 |
|  | Главное управление МЧС России по РО (Севастопольская, 53) | 0,01028 |  |  | 0,01028 |
|  | ФГУП «Почта России» (Кузнечная, 110) | 0,007145 |  | 0,000096 | 0,007241 |
|  | РОО ОООИ «ВОС» (Кузнечная, 68) | 0,002903 |  | 0,000028 | 0,002931 |
|  | ИП «Скрынникова И.А. (Дзержинского, 64) | 0,00822 |  |  | 0,00822 |
|  | Блажко В.И. (Ленина, 47) | 0,001879 |  |  | 0,001879 |
|  | Слащева С.В. (Ленина, 47) | 0,005601 |  |  | 0,005601 |
|  | ИП Жукова Е.В. (Севастопольская, 53) | 0,008563 |  |  | 0,008563 |
|  | ИП Абакаров А.Г. (Дзержинского, 62) | 0,001726 |  |  | 0,001726 |
|  | ИП Ващенко Л.Н. (Дзержинского, 62) | 0,003562 |  |  | 0,003562 |
|  | Жеребцова А.А. (Ленина, 38) | 0,003085 |  |  | 0,003085 |
|  | Заливадлов А.В. (Ленина, 38) | 0,003149 |  |  | 0,003149 |
|  | Дворников С.В. (Дзержинского, 43) | 0,003446 |  | 0,000028 | 0,003474 |
|  | ИП Потрашкова Е.В. (Ленина, 36) | 0,003291 |  |  | 0,003291 |
|  | ИП Кузнецова М.Н. (Ленина, 36) | 0,003013 |  |  | 0,003013 |
|  | Токарева Э.В. (Ленина, 36) | 0,004146 |  |  | 0,004146 |
|  | Ланина Л.И. (Ленина, 36) | 0,002522 |  |  | 0,002522 |
|  | Ланина Л.И. (Ленина, 102) | 0,002003 |  |  | 0,002003 |
|  | Алаторцева Т.Н. (Ленина, 102) | 0,002615 |  |  | 0,002615 |
|  | Чурсинова С.В. (Ленина, 102) | 0,002077 |  |  | 0,002077 |
|  | Отдел МВД России по Сальскому району (Ленина, 42) | 0,003595 |  |  | 0,003595 |
|  | Администрация Сальского района (Ленина, 42) | 0,01402 |  |  | 0,01402 |
|  | Ростовское региональное отделение ЛДПР (Ленина, 42) | 0,000867 |  |  | 0,000867 |
|  | Савочкина Т.П. (Кирова, 24) |  |  | 0,000454 | 0,000454 |
|  | Савочкин В.В. (Кирова, 24) |  |  | 0,000014 | 0,000014 |
|  | Кутузова 1 | 0,207375 |  |  | 0,207375 |
|  | МБОУ СОШ №4 г.Сальска (Кутузова, 1 ввод1) | 0,132984 |  |  | 0,132984 |
|  | МБОУ СОШ №4 г. Сальска (Кутузова 1 ввод 2,3) | 0,074391 |  |  | 0,074391 |
|  | Ленина 5 | 0,053896 |  |  | 0,053896 |
|  | МКД Ленина, 5 | 0,053896 |  |  | 0,053896 |
|  | Можайского 16 | 0,074155 |  | 0,010313 | 0,084468 |
|  | МБДОУ №9 «Красная шапочка» (Можайского 16 литер А) | 0,071183 |  | 0,01155 | 0,082733 |
|  | МБДОУ №9 «Красная шапочка» (Можайского 16 литер З) | 0,002972 |  |  | 0,002972 |
|  | Морской 1 | 0,764226 |  |  | 0,764226 |
|  | МКД Западный, 74 | 0,100078 |  |  | 0,100078 |
|  | МКД Морской 1-а | 0,064665 |  |  | 0,064665 |
|  | МКД Тельмана, 3-а | 0,048567 |  |  | 0,048567 |
|  | МКД Тельмана, 7-а | 0,057086 |  |  | 0,057086 |
|  | МКД Чкалова, 86 | 0,069716 |  |  | 0,069716 |
|  | МКД Чкалова, 88 | 0,069056 |  |  | 0,069056 |
|  | МКД Морской, 6 | 0,075701 |  |  | 0,075701 |
|  | МКД Морской, 8 | 0,071111 |  |  | 0,071111 |
|  | Сальский РТС (Морской, 4 литер.А) | 0,113117 |  |  | 0,113117 |
|  | Сальский РТС (Морской, 4 литер.Б) | 0,053306 |  |  | 0,053306 |
|  | Сальский РТС (Морской, 4 литер В) | 0,041823 |  |  | 0,041823 |
|  | Московская 14 | 5,458308 |  | 0,278153 | 5,736461 |
|  | МКД Ленина, 31 | 0,097559 |  |  | 0,097559 |
|  | МБУ «ПКиО» (Спортивный, 1) | 0,004678 |  |  | 0,004678 |
|  | ГБУК РО «Сальский музей имени народного художника В.К. Нечитайло (Ленина, 11 литер.А) | 0,100383 |  |  | 0,100383 |
|  | ГБУК РО «Сальский музей имени народного художника В.К. Нечитайло (Ленина, 11 литер.Б) | 0,008452 |  |  | 0,008452 |
|  | ГБОУ СПО РО «СИТ» (Ленина, 27) | 0,174722 |  |  | 0,174722 |
|  | УФСБ России по РО (Ворошилова,23) | 0,047658 |  |  | 0,047658 |
|  | Департамент по обеспечению деятельности мировых судей РО (Ленина, 29 литер А) | 0,020466 |  |  | 0,020466 |
|  | ОАО «РЖД» (Ростовская дистанция гражданских сооружений) (Привокзальная, 10а) | 0,015035 |  |  | 0,015035 |
|  | Прокуратура Ростовской области (Ленина, 20) | 0,041343 |  |  | 0,041343 |
|  | ГБУ РО «КВД» (Московская 24 литер А) | 0,017974 |  |  | 0,017974 |
|  | МБУ «ЦСОГПВ и И Сальского района (Железнодорожная, 33 литер Б) | 0,032691 |  |  | 0,032691 |
|  | МБУ «ЦСОГПВ и И Сальского района (Железнодорожная, 33 литер Г) | 0,006343 |  |  | 0,006343 |
|  | УСЗН Сальского района (Ленина, 2 литер А) | 0,03786 |  |  | 0,03786 |
|  | УСЗН Сальского района (Ленина, 2а) | 0,044363 |  |  | 0,044363 |
|  | Администрация Сальского района (Ленина, 22) | 0,266055 |  |  | 0,266055 |
|  | Администрация Сальского района (Ленина, 2 литер Б, Б1) | 0,004392 |  |  | 0,004392 |
|  | ИП Липовая Н.Н. (Ворошилова, 6) | 0,00487 |  |  | 0,00487 |
|  | Ланина Л.И. (Ленина, 2 литер Б, Б1) | 0,002317 |  |  | 0,002317 |
|  | МБУ ДО ДХШ г. Сальска (Транспортный, 3 литер. Б) | 0,052745 |  |  | 0,052745 |
|  | МКД Привокзальная, 10а | 0,0218 |  |  | 0,0218 |
|  | МКД Ворошилова, 18 | 0,307027 |  |  | 0,307027 |
|  | МБУК СР «РДК» (Ленина, 8) | 0,450566 |  |  | 0,450566 |
|  | ОАО РЖД (Сальская дистанция пути (Привокзальная, 2а литер 1) | 0,032337 |  |  | 0,032337 |
|  | ОАО РЖД (Сальская дистанция пути (Привокзальная, 2а литер 2) | 0,046233 |  |  | 0,046233 |
|  | ОАО РЖД (Сальская дистанция пути (Привокзальная, 2а литер 4) | 0,024603 |  |  | 0,024603 |
|  | ОАО РЖД (Сальская дистанция пути (Привокзальная, 4а ) | 0,037012 |  | 0,011172 | 0,048184 |
|  | МБОУ гимназия №2 г. Сальска (Коммунальный, 4 литер А) | 0,194208 |  |  | 0,194208 |
|  | МБОУ гимназия №2 г. Сальска (Коммунальный, 4 литер Б) | 0,025651 |  |  | 0,025651 |
|  | МБУ ДО С,Т Сальского района (Первомайская, 20) | 0,110404 |  |  | 0,110404 |
|  | МБДОУ №11 «Голубой вагон» (Транспортный 3 литер А) | 0,118297 |  |  | 0,118297 |
|  | МБДОУ №5 «Голубок» г. Сальска (спортивный, 6) | 0,121348 |  | 0,009969 | 0,131317 |
|  | МКД Заводская, 20 | 0,062008 |  |  | 0,062008 |
|  | МКД Заводская, 21 | 0,046469 |  |  | 0,046469 |
|  | МБОУ СОШ №3 (Московская, 16) | 0,142 |  |  | 0,142 |
|  | МКД Заводская, 14/16 | 0,043933 |  |  | 0,043933 |
|  | МКД Пушкина, 10 | 0,315826 |  |  | 0,315826 |
|  | МКД Пушкина, 31-а | 0,160877 |  | 0,139304 | 0,300181 |
|  | МКД Буденного, 1 | 0,112272 |  |  | 0,112272 |
|  | МКД Ворошилова, 16 | 0,157743 |  |  | 0,157743 |
|  | МКД Ленина, 10 | 0,184475 |  |  | 0,184475 |
|  | МКД Ленина, 18 | 0,167924 |  |  | 0,167924 |
|  | МКД Ленина, 25 | 0,101087 |  |  | 0,101087 |
|  | МКД Московская, 19 | 0,382522 |  |  | 0,382522 |
|  | МКД Московская, 1-а | 0,075249 |  |  | 0,075249 |
|  | МКД Пушкина, 13 | 0,098549 |  |  | 0,098549 |
|  | МКД Пушкина, 33 | 0,161594 |  |  | 0,161594 |
|  | ООО УК «Паритет» (Кирова, 9) | 0,007843 |  |  | 0,007843 |
|  | Парасоцкая, Т.Л. | 0,030636 |  |  | 0,030636 |
|  | МКД Железнодорожная, 48 | 0,024559 |  |  | 0,024559 |
|  | МКД Ленина, 13 | 0,034116 |  |  | 0,034116 |
|  | МКД Привокзальная, 4-а | 0,098279 |  | 0,080561 | 0,17884 |
|  | МКД Транспортный, 1 | 0,043253 |  | 0,036924 | 0,080177 |
|  | МКД Пушкина, 15 | 0,106465 |  |  | 0,106465 |
|  | МКД Буденного, 2 | 0,07566 |  |  | 0,07566 |
|  | МБУ Центр ППМС помощи СР (Буденного, 2) | 0,009914 |  |  | 0,009914 |
|  | ПАО Сбербанк (Пушкина, 13) | 0,003325 |  |  | 0,003325 |
|  | ГБУ РО «КВД» (Московская, 24 литер Б) | 0,002002 |  |  | 0,002002 |
|  | Отдел ЗАГС Администрации СР Ростовской области (Ленина, 25) | 0,010088 |  |  | 0,010088 |
|  | Жигалов А.В (Кирова,9) | 0,003815 |  |  | 0,003815 |
|  | ИП Голубева Л.Б. (Ленина, 31) | 0,010905 |  |  | 0,010905 |
|  | Дудник Н.Д. (Ленина, 31) | 0,003217 |  |  | 0,003217 |
|  | Тимошевский Р.Н. (Ленина, 31) | 0,006873 |  |  | 0,006873 |
|  | Маликов В.А. | 0,003572 |  |  | 0,003572 |
|  | ИП Волошина Л.В. (Пушкина, 31-а) | 0,002666 |  |  | 0,002666 |
|  | ЧИЖ И.И. (Ворошилова, 16) | 0,002948 |  |  | 0,002948 |
|  | Топоркова Ж.Г. (Буденного, 2) | 0,005236 |  |  | 0,005236 |
|  | Топоркова Ж.Г. (Ленина, 18) | 0,020577 |  |  | 0,020577 |
|  | ООО «Офтальмикус Плюс» (Ленина, 18) | 0,023558 |  |  | 0,023558 |
|  | ООО «Офтальмикус» (Ленина, 18) | 0,010894 |  |  | 0,010894 |
|  | Погожин М.Ю. (Кирова,9_ | 0,004183 |  |  | 0,004183 |
|  | Резниченко С.И (Железнодорожная, 48) | 0,006859 |  |  | 0,006859 |
|  | Резниченко С.И. (Кирова, 9) | 0,004299 |  |  | 0,004299 |
|  | Рудакова Л.Н. (Буденного, 1) | 0,00331 |  |  | 0,00331 |
|  | ИП Сердечный Е.В. (Пушкина, 31-а) | 0,004416 |  | 0,000182 | 0,004598 |
|  | ООО «Дон Медиа Групп» (Пушкина, 33) 0,010524 | 0,010524 |  |  | 0,010524 |
|  | ИП Королевская, В.В. | 0,003858 |  |  | 0,003858 |
|  | ИП РУСУ С.И. (Ворошилова, 16) | 0,002225 |  |  | 0,002225 |
|  | ИП Путивцев С.А. (Ворошилова, 16) | 0,004013 |  |  | 0,004013 |
|  | Мусиенко Т.В. (Ворошилова, 16) | 0,002891 |  |  | 0,002891 |
|  | ИП Дубинина О.Н. (Пушкина, 31-а) | 0,000952 |  |  | 0,000952 |
|  | ООО «ЛомбардЪ»Ваш финансовый партнерЪ» (Пушкина, 31-а) | 0,002625 |  | 0,000041 | 0,002666 |
|  | Слащева С.В. (Ленина, 25) | 0,003972 |  |  | 0,003972 |
|  | Клеветов Д.О. (Пушкина, 10) | 0,007572 |  |  | 0,007572 |
|  | ООО «Регион» (Пушкина, 33) | 0,014835 |  |  | 0,014835 |
|  | ООО «Разгуляй» (Пушкина, 33) | 0,040793 |  |  | 0,040793 |
|  | ООО «Разгуляй» (Ленина, 10) | 0,035966 |  |  | 0,035966 |
|  | ИП Омелечко Б.В. (Ленина, 10) | 0,012712 |  |  | 0,012712 |
|  | ИП Омелечко Б.В. (Ленина, 10) | 0,004882 |  |  | 0,004882 |
|  | ИП Худоконенко Э.В. (Ленина, 25) | 0,004303 |  |  | 0,004303 |
|  | КУЦ А.Н. (Пушкина, 13) | 0,004455 |  |  | 0,004455 |
|  | Черняков С.В. (Пушкина, 13) | 0,003493 |  |  | 0,003493 |
|  | ИП Донскова Н.А. (Пушкина, 13) | 0,014054 |  |  | 0,014054 |
|  | Кирсанова В.В. (Ленина, 13) | 0,004347 |  |  | 0,004347 |
|  | ИП Руссу Г.А. (Ленина, 13) | 0,004415 |  |  | 0,004415 |
|  | ИП Липовая Н.Н. (Ленина, 13) | 0,00676 |  |  | 0,00676 |
|  | ИП Потрашкова Е.В. (Ленина, 13) | 0,006509 |  |  | 0,006509 |
|  | Балюкова Е.В. (Пушкина, 15) | 0,003183 |  |  | 0,003183 |
|  | Наволока А.В. (Пушкина, 15) | 0,006964 |  |  | 0,006964 |
|  | Журавлева Л.Ю. (Железнодорожная, 48) | 0,004955 |  |  | 0,004955 |
|  | ГБУК РО «Сальский музей имени народного художника В.К. Нечитайло» (Ленина, 11 литер И) | 0,001662 |  |  | 0,001662 |
|  | Павлова 2 | 1,978163 |  | 0,159472 | 2,137635 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер А главный корпус) | 0,297104 |  | 0,025781 | 0,322885 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер Б неврологическое) | 0,161929 |  | 0,022559 | 0,184488 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер В инфекционное) | 0,089507 |  | 0,012604 | 0,102111 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер Е (педиатрическое) | 0,053456 |  | 0,00752 | 0,060976 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер Ж (склад) | 0,004776 |  |  | 0,004776 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер К (хоз.корпус) | 0,032359 |  | 0,019766 | 0,052125 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер Л пищеблок | 0,021416 |  | 0,017531 | 0,038947 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер М (лечебный корпус) | 0,384536 |  | 0,045117 | 0,429653 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер О (ЦСО) | 0,02741 |  |  | 0,02741 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер Т (мастерские) | 0,062031 |  |  | 0,062031 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» СР (Павлова, 2 Литер А поликлиника | 0,228277 |  | 0,008594 | 0,236871 |
|  | МБОУ СОШ №1 (свободы. 58) | 0,163474 |  |  | 0,163474 |
|  | МКД Свободы, 21 | 0,215752 |  |  | 0,215752 |
|  | МКД Свободы, 60 | 0,222409 |  |  | 0,222409 |
|  | Харитонова Е.Н. (свободы, 21) | 0,002615 |  |  | 0,002615 |
|  | ИП Филоненко В.В. (Свободы, 21) | 0,002578 |  |  | 0,002578 |
|  | ООО «Социальная аптека 6» (Свободы, 21) | 0,003264 |  |  | 0,003264 |
|  | Евтушенко С.А. (Свободы, 60) | 0,00527 |  |  | 0,00527 |
|  | Победы 27 | 0,1675 |  |  | 0,1675 |
|  | МБУ ДО ДШИ г. Сальск №2 (Социавлистическая, 71) | 0,074553 |  |  | 0,074553 |
|  | МБУ ДО «ДЮСШ» Сальского района Победы, 27 | 0,092947 |  |  | 0,092947 |
|  | Промышленная 2/3а | 4,037271 |  | 2,096951 | 6,129661 |
|  | МКД Станиславского, 158 | 0,202894 |  | 0,232354 | 0,435248 |
|  | ФГУ «12 отряд ФПС по РО» (Шаумяна, 13 АБК) | 0,055191 |  | 0,028675 | 0,083866 |
|  | МКД Станиславского 156 | 0,317157 |  |  | 0,317157 |
|  | МКД Шаумяна, 4-а | 0,01594 |  | 0,011749 | 0,027689 |
|  | МБДОУ №19 «Ивушка» (Станиславского 156а) | 0,171555 |  |  | 0,171555 |
|  | МКД Социалистическая, 189а | 0,064402 |  | 0,055386 | 0,119788 |
|  | МКД Социалистическая, 168а | 0,199582 |  | 0,161811 | 0,361393 |
|  | МКД Социалистическая 189 | 0,061508 |  | 0,044309 | 0,105817 |
|  | МКД Тургенева, 21 | 0,384755 |  | 0,313513 | 0,698268 |
|  | МКД Социалистическая, 181а | 0,059083 |  |  | 0,059083 |
|  | МКД Социалистическая 183 | 0,058046 |  |  | 0,058046 |
|  | МКД Толстого, 3 | 0,050068 |  |  | 0,050068 |
|  | МКД Чернышевского, 133 | 0,196768 |  | 0,220653 | 0,417421 |
|  | МКД Чернышевского, 133а | 0,247213 |  | 0,232354 | 0,479567 |
|  | МКД Шаумяна, 1 | 0,327537 |  |  | 0,327537 |
|  | МКД Шаумяна, 11а | 0,236828 |  |  | 0,236828 |
|  | МКД Социалистическая 185 | 0,034806 |  |  | 0,034806 |
|  | МКД Социалистическая 191 | 0,042805 |  | 0,033567 | 0,076372 |
|  | МКД Социалистическая 193 | 0,041898 |  | 0,033567 | 0,075465 |
|  | МКД Станиславского 160 | 0,040149 |  | 0,035246 | 0,075395 |
|  | МКД Шаумяна, 4 | 0,018586 |  | 0,011749 | 0,030335 |
|  | МКД Социалистическая 168 | 0,185712 |  | 0,151126 | 0,336838 |
|  | МКД Толстого, 168 | 0,227513 |  | 0,170385 | 0,397898 |
|  | МКД Тургенева, 23 | 0,370516 |  | 0,313513 | 0,684029 |
|  | МКД Шаумяна, 11 | 0,230194 |  |  | 0,230194 |
|  | МКД Шаумяна, 4б | 0,064419 |  | 0,046994 | 0,111413 |
|  | ФГКУ «12 отряд ФПС по РО» (Шаумяна, 13) | 0,030271 |  |  | 0,030271 |
|  | Администрация Сальского городского поселения (Социалистическая 168) | 0,005201 |  |  | 0,005201 |
|  | Администрация Сальского городского поселения (Социалистическая 168-а) | 0,014951 |  |  | 0,014951 |
|  | МБУК «ЦБО» (Социалистическая, 168) | 0,01322 |  |  | 0,01322 |
|  | ООО «Тамерлан» *Социалистическая 168) | 0,01732 |  |  | 0,01732 |
|  | Борисов Е.П. (Социалистическая 168а) | 0,039189 |  |  | 0,039189 |
|  | ИП Коденко И.Ю. (Социалистическая 168а) | 0,005454 |  |  | 0,005454 |
|  | МУП «Комфортная среда» Сальского городского поселения | 0,005039 |  |  | 0,005039 |
|  | Степанова О.М. (Социалистическая 168а) | 0,001502 |  |  | 0,001502 |
|  | Родниковая 4 | 1,778202 |  | 0,560386 | 2,338588 |
|  | МКД Одесская, 214а | 0,029612 |  |  | 0,029612 |
|  | МКД Трактовая, 12 | 0,456093 |  | 0,255455 | 0,711548 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» Сальского района (Родниковая 4 литер А) | 0,507004 |  |  | 0,507004 |
|  | ГБУ РО «БСМЭ» (родниковая 4 литер. Б) | 0,018969 |  |  | 0,018969 |
|  | МБУК «ЦБО» (Осипенко, 36) | 0,050619 |  |  | 0,050619 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» Сальского района (Родниковая 4 литер Е) | 0,036041 |  |  | 0,036041 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» Сальского района (Родниковая 4 литер Л) | 0,00028 |  |  | 0,00028 |
|  | МКД Одесская, 266-а | 0,035421 |  |  | 0,035421 |
|  | МКД Одесская 266-б | 0,016806 |  |  | 0,016806 |
|  | МБОУ СОШ №6 (Ковпака, 26) | 0,275319 |  |  | 0,275319 |
|  | МКД Родниковая, 8 | 0,216864 |  | 0,196173 | 0,413037 |
|  | МКД Родниковая, 10 | 0,135174 |  | 0,108758 | 0,243932 |
|  | Седова 1а/131а | 0,77989 | 0,0421 | 0,487392 | 1,399324 |
|  | МКД Седова, 1а | 0,63814 |  | 0,485684 | 1,123824 |
|  | МБДОУ №18 «Белочка» (Новостройка 131-а) | 0,14175 | 0,0421 | 0,09165 | 0,2755 |
|  | Соц.Труда 31 | 0,097006 |  | 0,030613 | 0,127619 |
|  | МКД Соцтруда, 31 | 0,097006 |  | 0,030613 | 0,127619 |
|  | Столбовая 88 | 0,189622 |  |  | 0,189622 |
|  | МКД Столбовая, 88в | 0,136742 |  |  | 0,136742 |
|  | МКД Столбовая, 88 | 0,05288 |  |  | 0,05288 |
|  | Халтурина 21 | 1,692723 |  | 0,782475 | 2,475198 |
|  | МКД Халтурина, 19 | 0,107284 |  | 0,054379 | 0,161663 |
|  | ИП Гусаров А.С. (Халтурина, 19/1) | 0,004573 |  |  | 0,004573 |
|  | МБДОУ №20 Тополек (Халтурина, 27) | 0,125745 |  | 0,010588 | 0,136333 |
|  | МКД Халтурина, 23 | 0,563495 |  | 0,387948 | 0,951443 |
|  | МКД Халтурина, 21 | 0,425694 |  |  | 0,425694 |
|  | МКД Халтурина, 17 | 0,465932 |  | 0,32956 | 0,795492 |
|  | Школьная площадь, 7 | 0,114762 |  | 0,012788 | 0,12755 |
|  | МБДОУ №10 Ласточка | 0,114762 |  | 0,0127880 | 0,12755 |
|  | Всего по Сальскому району тепловых сетей филиала АО «Донэнерго» - Тепловые сети | 32,327501 | 0,3241 | 8,177534 | 40,829135 |
| Структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок |  |
|  | Привокзальная, 22/1 | 1,0141 |  |  | 1,0141 |
|  | МКД ул. Железнодорожная, 53 | 0,0429 |  |  | 0,0429 |
|  | МКД ул. Железнодорожная, 45 | 0,0594 |  |  | 0,0594 |
|  | МКД Привокзальная, 26 | 0,0179 |  |  | 0,0179 |
|  | МКД Привокзальная, 32 | 0,0195 |  |  | 0,0195 |
|  | МКД Железнодорожная,52 | 0,0465 |  |  | 0,0465 |
|  | МКД Железнодорожная, 39 | 0,0109 |  |  | 0,0109 |
|  | МКД Железнодорожная, 51 | 0,0030 |  |  | 0,0030 |
|  | МКД Железнодорожная, 47 | 0,0093 |  |  | 0,0093 |
|  | МКД Железнодорожная, 35 | 0,0022 |  |  | 0,0022 |
|  | МКД Привокзальная, 12 | 0,0075 |  |  | 0,0075 |
|  | МКД Привокзальная, 14 | 0,0024 |  |  | 0,0024 |
|  | МКД Привокзальная, 16 | 0,0068 |  |  | 0,0068 |
|  | МКД Привокзальная, 20 | 0,0028 |  |  | 0,0028 |
|  | МКД Привокзальная, 20а | 0,0009 |  |  | 0,0009 |
|  | ИП Рыбас Н.В. ул. Привокзальная, 23а | 0,0027 |  |  | 0,0027 |
|  | ИП Тимошевский Р.Н., ул. Железнодорожная, 52 | 0,0067 |  |  | 0,0067 |
|  | ИП Бессчастная Е.Н., ул. Привокзальная, 5 | 0,0095 |  |  | 0,0095 |
|  | ИП Потрашкова Е.В., ул. Железнодорожная, 45 | 0,0015 |  |  | 0,0015 |
|  | Письменский Д.В., ул. Железнодорожная, 45 | 0,0023 |  |  | 0,0023 |
|  | Мусаев К.М., ул. Привокзальная, 20а | 0,0107 |  |  | 0,0107 |
|  | ИП Александрюк Н.А., ул. Железнодорожная, 45 | 0,0029 |  |  | 0,0029 |
|  | ОАО «ЖТК», ул. Железнодорожная, 57 | 0,0239 |  |  | 0,0239 |
|  | Дульский В.Н., ул. Железнодорожная, 52 | 0,0034 |  |  | 0,0034 |
|  | Щербина А.С., ул. Железнодорожная, 52 | 0,0032 |  |  | 0,0032 |
|  | ИП Талалов В.И., ул. Железнодорожная, 43-а | 0,0002 |  |  | 0,0002 |
|  | Здания РДЖВ (ф-л ОАО «РЖД»), ул. Привокзальная, 28 | 0,0083 |  |  | 0,0083 |
|  | Здания РЦС (ф-л ОАО «РЖД»), ул. Привокзальная, 28 | 0,1778 |  |  | 0,1778 |
|  | Здания ШЧ-12 (ф-л ОАО «РЖД»), ул. Привокзальная, 28 | 0,1640 |  |  | 0,1640 |
|  | Здания РДГС (ф-л ОАО «РЖД»), ул. Фрунзе,1 | 0,3650 |  |  | 0,3650 |
|  | Ул. Н.Островского,3 | 1,5779 | 0,0703 |  | 1,6482 |
|  | МКД ул. Островского 2К | 0,1014 |  |  | 0,1014 |
|  | МКД ул. Железнодорожная, 63 | 0,0090 |  |  | 0,0090 |
|  | МКД ул. Островского, 2и | 0,0205 |  |  | 0,0205 |
|  | МКД ул. Островского, 2а | 0,0204 |  |  | 0,0204 |
|  | МКД Фрунзе, 35 | 0,0536 |  |  | 0,0536 |
|  | МКД ул. Островского, 28 | 0,0217 |  |  | 0,0217 |
|  | МКД Железнодорожная, 63а | 0,0284 |  |  | 0,0284 |
|  | МБОУ Лицей №9 | 0,0681 |  |  | 0,0681 |
|  | АО «ВРК-3» | 0,4746 |  |  | 0,4746 |
|  | ИП Мирошниченко А.И., ул. Железнодорожная, 63а | 0,0002 |  |  | 0,0002 |
|  | Здание ЭЧ-8 (ф-л ОАО «РЖД») ул. Островского | 0,1009 |  |  | 0,1009 |
|  | Здание ТЧЭ (ф-л ОАО «РЖД») ул. Островского, 3 | 0,1830 | 0,0703 |  | 0,2533 |
|  | Здание РДГС (ф-л ОАО «РЖД») | 0,4602 |  |  | 0,4602 |
|  | Здание РДМТО (ф-л ОАО «РЖД») ул. Фрунзе,1а, ул. Островского,3 | 0,0359 |  |  | 0,0359 |
|  | Ул. Островского, 3 (парокотельная) | 1,0831 |  | 0,2037 | 1,2868 |
|  | МКД по ул. Островского, 2к |  |  | 0,0484 | 0,0484 |
|  | МКД Островского 2и |  |  | 0,0019 | 0,0019 |
|  | МКД Фрунзе, 35 |  |  | 0,0063 | 0,0063 |
|  | МКД Железнодорожная, 63 |  |  | 0,0004 | 0,0004 |
|  | МКД Железнодорожная, 63а |  |  | 0,0007 | 0,0007 |
|  | АО «ВРК-3» ул. Фрунзе, 35 |  |  | 0,0173 | 0,0173 |
|  | Здание ТЧЭ (ф-л ОАО РЖД) ул. Островского, 3 | 1,0597 |  | 0,0165 | 1,0762 |
|  | Здание РДМТО (ф-л ОАО «РЖД») ул. Островского,3 | 0,0234 |  | 0,0011 | 0,0245 |
|  | Здание ЭЧ-8 (ф-л ОАО «РЖД») ул. Островского |  |  | 0,0094 | 0,0094 |
|  | Здание РДГС (ф-л ОАО «РЖД») ул. Привокзальная |  |  | 0,1017 | 0,1017 |

Раздел 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии

Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Согласно Генеральному плану, развитие пространственно-планировочной структуры предполагает создание условий для достижения обеспеченности жителей Сальского городского поселения жилищным фондом из расчета 38 м² общей площади квартир на одного человека на 2019 год, и из расчета 38,8 м² общей площади квартир на одного человека на 2029 год.

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в следующей последовательности:

	первый этап – 2009 - 2019;

	второй этап – 2020- 2029

и приведены в таблице.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | I этап расчетного срока 2019 г. | II этап расчетного срока 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | га | 4829,0 | 5205,0 | 5205,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон, | га | 1309,2 | 1762,6 | 1762,6 |
|  | из них: | га |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка и 4-5 этажная застройка; | - “ - | 31,4 | 78,4 | 78,4 |
|  | малоэтажная застройка усадебного типа; | - “ - | 1271,4 | 1677,8 | 1677,8 |
|  | малоэтажная застройка с приквартирными земельными участками; | - “ - | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | общественно-деловых зон; | - “ - | 106,3 | 157,0 | 157,0 |
|  | производственных зон; | - “ - | 399,0 | 434,8 | 434,8 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - “ - | 60,4 | 87,5 | 87,5 |
|  | рекреационных зон; | - “ - | - | 614,9 | 614,9 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - “ - | 950,2 | 493,7 | 493,7 |
|  | зон специального назначения; | - “ - | 2,3 | 438,8 | 438,8 |
|  | режимных зон; | - “ - | - | - | - |
|  | иных зон (водные пространства) | - “ - | 206,4 | 210,3 | 210,3 |
| 1.4. | Из общей площади земель городского поселения, территории резерва для развития поселения. | - “ - | 266,2 | 356,2 | 447,1 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, | чел. | 60 955 | 69 600 | 89 700 |
|  | в том числе собственно города | - “ - | 60 955 | 69 600 | 89 700 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения | чел. |  |  |  |
|  | прирост | - “ - | 663 | - | - |
|  | убыль | - “ - | 1049 | 90 | - |
| 2.3. | Показатели миграции населения | - “ - |  |  |  |
|  | прирост | - “ - | 365 | 180 | 180 |
|  | убыль | - “ - | - | - | - |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | тыс.м2 общей площади квартир | 2557,1 | 2795,0 | 3482,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности; | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 421,9/16,5 | ( | ( |
|  | частной собственности | - “ - | 2135,2/83,5 | 2795/100 | 3482,7/100 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах; | - “ - | 90,2/3,5 | }428,0/15,3 | }560,4/16,1 |
|  | 4-5 этажных домах; | - “ - | 244,6/9,6 |  |  |
|  | в малоэтажных домах; | - “ - | 2222,3/86,9 | 2367/84,7 | 2922,3/83,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | - “ - | 54,5/2,1 | 45,8/1,7 | 45,8/1,3 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - “ - | 2167,8/84,8 | 2321,2/83 | 2876,5/82,6 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70% | - “ - | 8,7/0,3 | ( | ( |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | - “ - | 8,7/0,3 | ( | ( |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего: | - “ - | - | 27,0/0,97 | 40,0/1,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | - “ - | - | ( | ( |
|  | частной собственности | - “ - | - | 27,0/0,97 | 40,0/1,15 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда | - | 8,7/0,31 | - |
|  | реконструкции | - “ - | - | 18,3/0,66 | 40,0/1,15 |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - “ - | - | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 2557,0 | 2468,0 | 2428,0 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство – всего | - “ - | ( | 327,0 | 727,7 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное | - “ - | ( | 226,0 | 509,5 |
|  | их них: | - “ - |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - “ - | ( | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - “ - | ( | 226,0 | 509,5 |
|  | 4-5 этажное | - “ - | ( | } 101,0 | }218,2 |
|  | многоэтажное | - “ - | ( |  |  |
| 3.10. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 37,0 | 38,0 | 38,8 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Потребление тепла | МВт | ( | 162,0 | 208,357 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ( | 110,0 | 138,577 |
| 4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | - “ - | ( | 162,0 | 210,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, ACT) | - “ - | - | - | - |
|  | районные квартальные котельные | - “ - | - | - | - |
| 4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | ( | 162,0 | 210,0 |
| 4.4. | Протяженность сетей | км | 55 | ( | ( |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | ( | 100% | 100% |
| 5.2. | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | ( | 223,167 | 260,905 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | - “ - | ( | 219,087 | 252,577 |
|  | на производственные нужды | - “ - | ( | 4,080 | 8,328 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения Сальского городского поселения согласно Генеральному плану до 2029 года. При проведении расчетов так же было учтено, что возводимые здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Полученные перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС представлены в таблице 2.2.1. На основании перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» были получены прогнозы объемов потребления тепловой нагрузки теплоисточниками Сальского городского поселения.

Таблица 2.2.1. Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию

| Наименование ТСО | Котельная | Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2028 |
| Всего по Сальскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие теплоисточники |
| ООО «Сальскэнергосбыт» | Ул. Фабричная, 2 | 9,02 | 9,02 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | ул. Кузнечная 102а | 10,54 | 10,522 | 10,522 | 10,522 | 10,522 | 10,522 | 10,522 |
|  | ул. Павлова 2 | 1,97816 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 |
|  | ул. Халтурина 21 | 1,71266 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
|  | пер.Морской 1 | 0,76729 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |
|  | ул. Коломийцева 128 | 2,11893 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 2,133 |
|  | ул. Береговая 2 | 2,09373 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|  | ул. Промышленная 2а/3а | 4,3264 | 4,196 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 | 4,192 |
|  | ул.Московская 14 | 5,4739 | 5,445 | 5,439 | 5,439 | 5,439 | 5,439 | 5,439 |
|  | ул. Родниковая 4 | 1,778202 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,418 | 1,418 | 1,418 |
|  | ул. Седова 1а/131а | 0,82199 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
|  | ул. Кутузова 1д | 0,20738 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|  | ул.Верхняя 178-а | 0,19872 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
|  | ул. Столбовая 88 | 0,18962 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
|  | ул. Ленина 5 | 0,0539 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  | ул. К.Маркса 19а | 0,21585 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  | ул.Можайского 16 | 0,07416 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | ул. Крымского 32 | 0,16062 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  | ул. Шк.площадь 7 | 0,11476 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  | Ул. Победы, 27 | 0,1675 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | ул.Соц.труда 31 | 0,09701 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Итого по Донэнерго |  | 33,090782 | 32,803 | 32,793 | 32,793 | 32,793 | 32,793 | 32,793 |
| Структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Привокзальная, 22/1 | 2,27 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 |
|  | Ул. Островского, 3 | 6,72 | 2,65 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 |
|  | Ул. Островского 3 (парокотельная) |  | 1,465 |  |  |  |  |  |
| Итого по СКЖД |  | 8,99 | 6,282 | 6,282 | 6,282 | 6,282 | 6,282 | 6,282 |
| Итого: | 51,100782 | 48,105 | 47,105 | 47,105 | 47,105 | 47,105 | 47,105 |

Таблица 2.2.2. Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение.

| Наименование ТСО | Котельная | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2028 |
| Существующие теплоисточники |
| ООО «Сальскэнергосбыт» | Ул. Фабричная,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Донэнерго Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | ул. Кузнечная 102а | 2,793736 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 3,747 |
|  | ул. Павлова 2 | 0,153093 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  | ул. Халтурина 21 | 0,61375 | 0,775 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
|  | пер.Морской 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Коломийцева 128 | 0,266106 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |
|  | ул. Береговая 2 | 0,212288 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
|  | ул. Промышленная 2а/3а | 1,662638 | 2,3 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
|  | ул. Московская 14 | 0,184992 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
|  | ул. Родниковая 4 | 0,708785 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | ул. Седова 1а/131а | 0,424674 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
|  | ул. Кутузова 1д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Верхняя 178-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Столбовая 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. К.Маркса 19а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Можайского 16 | 0,010313 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | ул. Крымского 32 | 0,014644 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | ул. Шк.площадь 7 | 0,012788 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Ул. Победы, 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Соц.труда 31 | 0,051693 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | Итого по Донэнерго | 7,1095 | 9,125 | 9,093 | 9,093 | 9,093 | 9,093 | 9,093 |
| Структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок | Ул.Привокзальная, 22/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ул. Островского3 | 1,61 | 1,188 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
|  | Ул.Островского 3 (парокотельная) | 3,61 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по СК ДТВ | 5,22 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
|  | Итого: | 12,3295 | 10,363 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 |

Таблица 2.2.3. Сводная таблица прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

| Наименование параметра | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2028 |
| Ул. Фабричная, 2 ООО «Сальскэнергосбыт» |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 9,02 | 9,02 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал | 8053,804 | 7736,862 | 7355,22 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 8053,804 | 7736,862 | 7355,22 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 290 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал | 1280,699 | 1280,699 | 1280,699 | 1280,699 | 1280,699 | 1280,699 | 1280,699 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1280,699 | 1280,699 | 1280,699 | 1286,523 | 1286,523 | 1286,523 | 1286,523 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 6770,421 | 6453,479 | 6071,837 | 6406,617 | 6406,617 | 6406,617 | 6406,617 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 6770,421 | 6453,479 | 6071,837 | 6406,617 | 6406,617 | 6406,617 | 6406,617 |
| ул. Береговая, 2а ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей Котельная 2 |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 2,092740 | 2,092890 | 1,95 | 2,092890 | 2,092890 | 2,092890 | 2,092890 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,218957 | 0,218957 | 0,232 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 | 0,218957 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,311697 | 2,311847 | 2,182 | 2,311847 | 2,311847 | 2,311847 | 2,311847 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  | 4288,39 |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4365,73 | 4853,29 | 4288,39 | 5100,142 | 5100,142 | 4815,742 | 4815,742 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 84 | 84 | 83,27 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  | 539,28 |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 335,4 | 440,96 | 539,28 | 496,5 | 496,5 | 212,1 | 212,1 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3180,61 | 3306,15 | 3665,84 | 3675,742 | 3675,742 | 3675,742 | 3675,742 |
|  | ГВ | Гкал | 849,72 | 1106,18 |  | 927,9 | 927,9 | 927,9 | 927,9 |
|  | Всего | Гкал | 4030,33 | 4412,33 | 3665,84 | 4603,642 | 4603,642 | 4603,642 | 4603,642 |
| Ул. Верхняя, 178-а ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |  |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,198226 | 0,198226 | 0,199 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,198226 | 0,198226 | 0,199 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 | 0,198226 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  | 267,90 |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 345,76 | 379,27 | 267,9 | 350,101 | ,350,101 | 325,001 | 325,001 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 0,55 | 0,55 | 0,73 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  | 11,17 |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 27,57 | 45,65 | 11,17 | 41,9 | 41,9 | 16,8 | 16,8 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 318,193 | 333,62 | 255,994 | 308,201 | 308,201 | 308,201 | 308,201 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 318,193 | 333,62 | 255,994 | 308,201 | 308,201 | 308,201 | 308,201 |
| Ул. Коломийцева, 128 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |  |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 2,126065 | 2,132775 | 2,133 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 | 2,132775 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,271673 | 0,274169 | 0,346 | 0,264594 | 0,264594 | 0,264594 | 0,264594 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,397738 | 2,406944 | 2,479 | 2,0397369 | 2,397369 | 2,397369 | 2,397369 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4601,96 | 4462,38 | 3873,95 | 4473,404 | 4473,404 | 4473,404 | 4473,404 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 103 | 103 | 75,93 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 759,87 | 491,55 | 371,25 | 455,4 | 455,4 | 455,4 | 455,4 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3578,55 | 3689,05 | 3581,29 | 3606,885 | 3606,885 | 3606,885 | 3606,885 |
|  | ГВ | Гкал | 263,54 | 281,78 | 243,47 | 411,119 | 411,119 | 411,119 | 411,119 |
|  | Всего | Гкал | 3842,09 | 3970,83 | 3426,77 | 4018,004 | 4018,004 | 4018,004 | 4018,004 |
| Ул. Кузнечная, 102а ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |  |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 10,563397 | 10,557511 | 10,522 | 10,528421 | 10,528421 | 10,528421 | 10,528421 |
|  | ГВ | Гкал/час | 2,762025 | 2,800474 | 3,747 | 2,798893 | 2,798893 | 2,798893 | 2,798893 |
|  | Всего | Гкал/час | 13,325422 | 13,357985 | 14,269 | 13,327314 | 13,327314 | 13,327314 | 13,327314 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 23193,56 | 24156,91 | 19585,1 | 23317,872 | 22085,372 | 22085,372 | 22085,372 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 1025 | 1025 | 420,59 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4114,89 | 3689,7 | 2081,07 | 3456,5 | 2224 | 2224 | 2224 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 15617,23 | 16978,85 | 16809,31 | 16443,97 | 16443,97 | 16443,97 | 16443,97 |
|  | ГВ | Гкал | 3461,44 | 3488,36 | 3404,53 | 3417,402 | 3417,402 | 3417,402 | 3417,402 |
|  | Всего | Гкал | 19078,67 | 20467,21 | 17083,44 | 19861,372 | 19861,372 | 19861,372 | 19861,372 |
| Ул. Кутузова, 1-д ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,206708 | 0,206708 | 0,207 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,206708 | 0,206708 | 0,207 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 | 0,206708 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 376,24 | 412,57 | 353,95 | 399,297 | 399,297 | 331,947 | 331,947 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 0,56 | 0,56 | 0,77 | 0,569 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 63,7 | 94,12 | 14,59 | 82,08 | 82,08 | 14,73 | 14,73 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 312,54 | 318,45 | 338,588 | 317,217 | 317,217 | 317,217 | 317,217 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 312,54 | 318,45 | 338,588 | 317,217 | 317,217 | 317,217 | 317,217 |
| Пер. Морской, 1 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,776688 | 0,782480 | 0,778 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,776688 | 0,782480 | 0,778 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 | 0,770452 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1340,99 | 1502,44 | 1257,91 | 1401,589 | 1401,589 | 1301,009 | 1301,009 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 7,4 | 7,4 | 11,26 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 205,26 | 303,07 | 165,16 | 226,77 | 226,77 | 126,19 | 126,19 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 1135,73 | 1199,37 | 1081,49 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1135,73 | 1199,37 | 1081,49 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 | 1174,819 |
| Ул. Московская, 14 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 5,965913 | 6,072332 | 5,445 | 5,739090 | 5,739090 | 5,739090 | 5,739090 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,499934 | 0,495572 | 0,279 | 0,227641 | 0,227641 | 0,227641 | 0,227641 |
|  | Всего | Гкал/час | 6,465847 | 6,567904 | 5,724 | 5,966731 | 5,966731 | 5,966731 | 5,966731 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 11250,47 | 12000,02 | 9728,71 | 11238,817 | 11238,817 | 10899,307 | 10899,307 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 18,8 | 18,8 | 199,19 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1499,46 | 1609,65 | 1060,55 | 1351,2 | 1351,2 | 1011,69 | 1011,69 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 9644,86 | 10210,96 | 9504,27 | 9595,015 | 9595,015 | 9595,015 | 9595,015 |
|  | ГВ | Гкал | 106,15 | 179,41 | 146,79 | 292,602 | 292,602 | 292,602 | 292,602 |
|  | Всего | Гкал | 9751,01 | 10390,37 | 8468,97 | 9887,617 | 9987,617 | 9987,617 | 9987,617 |
| ул. Павлова, 2 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 1,974190 | 1,978178 | 2,063 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 | 1,978178 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,153093 | 0,153093 | 0,162 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 | 0,153093 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,127283 | 2,131271 | 2,2255 | 2,131271 | 2,131271 | 2,131271 | 2,131271 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4558,65 | 4886,8 | 4405,01 | 5146,227 | 5146,227 | 5146,227 | 5146,227 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 209,6 | 209,6 | 77,65 | 209,6 | 209,6 | 58 | 58 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 367,23 | 573,6 | 219,15 | 389,61 | 389,61 | 389,61 | 389,61 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3769,04 | 3710,35 | 3714,79 | 4040,917 | 4040,917 | 4040,917 | 4040,917 |
|  | ГВ | Гкал | 422,38 | 602,85 | 460,72 | 715,7 | 715,7 | 715,7 | 715,7 |
|  | Всего | Гкал | 4191,42 | 4313,2 | 4108,22 | 4756,617 | 4756,617 | 4756,617 | 4756,617 |
| Ул. Промышленная, 2/3а ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 4,503632 | 4,305511 | 4,196 | 4,314278 | 4,314278 | 4,314278 | 4,314278 |
|  | ГВ | Гкал/час | 1,828482 | 1,768251 | 2,3 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 | 1,768251 |
|  | Всего | Гкал/час | 6,332114 | 6,073762 | 6,496 | 6,082529 | 6,082529 | 6,082529 | 6,082529 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 9046,41 | 9487,67 | 8289,69 | 9820,507 | 9820,507 | 9820,507 | 9820,507 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 427,9 | 427,9 | 172,66 | 427,9 | 427,9 | 427,9 | 427,9 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 881,2 | 1431,15 | 1359,62 | 1487,99 | 1487,99 | 1487,99 | 1487,99 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 6725,06 | 6875,726572,9 | 6572,9 | 6854,117 | 6854,117 | 6854,117 | 6854,117 |
|  | ГВ | Гкал | 140,15 | 1180,8 | 1288,45 | 1478,4 | 1478,4 | 1478,4 | 1478,4 |
|  | Всего | Гкал | 8165,21 | 8056,52 | 6757,41 | 8332,517 | 8332,517 | 8332,517 | 8332,517 |
| Ул. Родниковая, 4 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 1,881976 | 1,842300 | 1,77 | 1,853744 | 1,853744 | 1,853744 | 1,853744 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,692457 | 0,692457 | 0,635 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 | 0,692457 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,574433 | 2,534757 | 2,405 | 2,546201 | 2,546201 | 2,546201 | 2,546201 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 4842,67 | 4869,56 | 4006,9 | 4560,956 | 4560,956 | 4328,606 | 4328,606 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 189,8 | 189,8 | 69,99 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 994,27 | 774,92 | 1063,84 | 919,82 | 919,82 | 687,47 | 687,47 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3329,81 | 3343,39 | 3136,21 | 3103,536 | 3103,536 | 3103,536 | 3103,536 |
|  | ГВ | Гкал | 518,59 | 751,25 | 627,13 | 537,6 | 537,6 | 537,6 | 537,6 |
|  | Всего | Гкал | 3848,4 | 4094,64 | 2873,07 | 3641,136 | 3641,136 | 3641,136 | 3641,136 |
| Ул. Седова, 1а/131а ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,821990 | 0,821990 | 0,832 | 0,821990 | 0,821990 | 0,821990 | 0,821990 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,424674 | 0,424674 | 0,578 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 | 0,424674 |
|  | Всего | Гкал/час | 1,246664 | 1,246664 | 1,41 | 1,246664 | 1,246664 | 1,246664 | 1,246664 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1,435,17 | 1,887,98 | 1296,59 | 1948,695 | 1948,695 | 1948,695 | 1948,695 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 4,97 | 4,97 | 18,12 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 295,01 | 286,46 | 98,581 | 236,81 | 236,81 | 236,81 | 236,81 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 888,23 | 1125,55 | 1067,32 | 1349,885 | 1349,885 | 1349,885 | 1349,885 |
|  | ГВ | Гкал | 251,93 | 75,97 | 462,95 | 362 | 362 | 362 | 362 |
|  | Всего | Гкал | 1140,16 | 1601,52 | 1179,89 | 1711,885 | 1711,885 | 1711,885 | 1711,885 |
| ул. Халтурина, 21 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 2,089744 | 2,062730 | 1,631 | 0,62730 | 2,062730 | 2,062730 | 2,062730 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,612102 | 0,707060 | 0,775 | 0,574132 | 0,574132 | 0,574132 | 0,574132 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,701846 | 2,769790 | 2,406 | 2,636862 | 2,636862 | 2,636862 | 2,636862 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 5001,8 | 54441,87 | 3386,87 | 4069,507 | 3857,657 | 3857,657 | 3857,657 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 15,3 | 15,3 | 63,89 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 1139,88 | 837,35 | 297,78 | 426,7 | 214,85 | 214,85 | 214,85 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3106,9 | 3692,77 | 3327,01 | 3074,907 | 3074,907 | 3074,907 | 3074,907 |
|  | ГВ | Гкал | 755,02 | 91,75 | 852,94 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 |
|  | Всего | Гкал | 3861,92 | 4604,52 | 3025,19 | 3642,807 | 3642,807 | 3642,807 | 3642,807 |
| Ул. К. Маркса, 19-а ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,215805 | 0,215805 | 0,216 | 0,2158058 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,215805 | 0,215805 | 0,216 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 | 0,215805 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 430,38 | 472,57 | 391,38 | 424,207 | 424,207 | 349,87 | 349,817 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 5 | 5 | 11,76 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 76,2 | 118,16 | 59,42 | 93,03 | 93,03 | 18,64 | 18,64 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 354,18 | 354,41 | 320,203 | 331,177 | 331,177 | 331,177 | 331,177 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 354,18 | 354,41 | 320,203 | 331,177 | 331,177 | 331,177 | 331,177 |
| Ул. Крымского, 32 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,160340 | 0,160340 | 0,162 | 0,160340 | 0,160340 | 0,160340 | 0,160340 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,017119 | 0,016569 | 0,016 | 0,016088 | 0,016088 | 0,016088 | 0,016088 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,177459 | 0,176909 | 0,178 | 0,176428 | 0,176428 | 0,176428 | 0,176428 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 554,38 | 598,67 | 489,11 | 547,016 | 547,016 | 517,586 | 517,586 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 8,5 | 8,5 | 2,34 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 71,48 | 76,95 | 20,62 | 41,81 | 41,81 | 12,38 | 12,38 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 386,6 | 360,17 | 337,43 | 405,506 | 405,506 | 405,506 | 405,506 |
|  | ГВ | Гкал | 96,3 | 161,55 | 143,46 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | Всего | Гкал | 482,9 | 521,72 | 466,15 | 505,206 | 505,206 | 505,206 | 505,206 |
| Ул. Ленина, 5 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,058310 | 0,053896 | 0,054 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,058310 | 0,053896 | 0,054 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 | 0,053896 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 81,24 | 77,51 | 79,64 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 0,25 | 0,25 | 1,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  | 4,12 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 81,24 | 77,51 | 74,221 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 81,24 | 77,51 | 74,221 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
| Ул. Можайского, 16 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,074155 | 0,074155 | 0,074 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 | 0,074155 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,011206 | 0,011138 | 0,01 | 0,010725 | 0,010725 | 0,010725 | 0,010725 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,085361 | 0,085293 | 0,084 | 0,084880 | 0,084880 | 0,084880 | 0,084880 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 250,4 | 276,68 | 255,54 | 264,577 | 264,57 | 264,577 | 264,577 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 8 | 8 | 2,87 | 8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  | 3,77 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 205,55 | 220,66 | 162,93 | 204,477 | 204,477 | 204,477 | 204,477 |
|  | ГВ | Гкал | 44,85 | 56,02 | 98,9 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
|  | Всего | Гкал | 250,4 | 276,68 | 248,897 | 64,577 | 264,577 | 264,577 | 64,577 |
| Ул. Победы, 27 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,167425 | 0,167425 | 0,168 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,167425 | 0,167425 | 0,168 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 | 0,167425 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 283,27 | 310,87 | 245,66 | 266,276 | 266,276 | 266,276 | 266,276 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 5,6 | 5,6 | 9,8 | 5,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 283,27 | 310,87 | 281,9 | 266,276 | 266,276 | 266,276 | 266,276 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 283,27 | 310,87 | 235,866 | 266,276 | 266,276 | 266,276 | 266,276 |
| ул. Соцтруда, 31 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,097006 | 0,097006 | 0,096 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 | 0,097006 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,036924 | 0,036924 | 0,031 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 | 0,036924 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,133930 | 0,133930 | 0,127 | 0,133930 | 0,133930 | 0,133930 | 0,133930 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 159,37 | 158,55 | 154,21 | 146,615 | 146,615 | 146,615 | 146,615 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 9,1 | 9,1 | 8,84 | 9,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 134,28 | 135,69 | 139,03 | 133,815 | 133,815 | 133,815 | 133,815 |
|  | ГВ | Гкал | 25,09 | 22,86 | 21,31 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | Всего | Гкал | 159,37 | 158,55 | 145,368 | 146,615 | 146,615 | 146,615 | 146,615 |
| Ул. Столбовая, 88 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,180514 | 0,189622 | 0,192 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 |
|  | ГВ | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 0,180514 | 0,189622 | 0,192 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 | 0,189622 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 350,65 | 448,34 | 283,10 | 415,5 | 415,5 | 334,71 | 334,71 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 8,8 | 8,8 | 12,73 | 8,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 62,27 | 153,9 | 18,96 | 97,57 | 97,57 | 16,78 | 16,78 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 288,38 | 294,4 | 251,411 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 288,38 | 294,44 | 251,411 | 317,93 | 37,93 | 317,93 | 317,93 |
| Ул. Школьная площадь, 7 ООО «Донэнерго-Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 0,109767 | 0,109767 | 0,115 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 | 0,109767 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0,01919 | 0,014163 | 0,014 | 0,013338 | 0,013338 | 0,013338 | 0,013338 |
|  | Всего | Гкал/час | 0,124686 | 0,123930 | 0,129 | 0,123105 | 0,123105 | 0,123105 | 0,123105 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 264,4 | 285,09 | 274,86 | 270,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 7,4 | 7,4 | 2,75 | 7,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал |  |  | 6,03 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 196,94 | 215,99 | 199,09 | 195,31 | 195,31 | 195,31 | 195,31 |
|  | ГВ | Гкал | 67,46 | 69,1 | 68,91 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
|  | Всего | Гкал | 264,4 | 285,09 | 266,076 | 2710,11 | 270,11 | 270,11 | 270,11 |
| Ул. Привокзальная, 22/1 СК ДТВу-2 |  |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 2,27 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 |
|  | ГВ | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | Гкал/час | 2,27 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал | 3796 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
|  | ГВ | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | Гкал | 3796 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Расход на собственные нужды Потери в тепловых сетях | Гкал | Гкал | 12,8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | ОиВ | Гкал | 33,87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | ГВ | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | Гкал | 33,87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 3759 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 |
|  | ГВ | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | Гкал | 3759 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 |
| Ул. Островского, 3 СК ДТВу-2 |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час | 6,72 | 2,65 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 |
|  | ГВ | Гкал/час | 1,61 | 1,188 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
|  | Всего | Гкал/час | 8,33 | 3,838 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал | 8586 | 11037 | 14698 | 14698 | 14698 | 14698 | 14698 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 5180 | 4778 | 4535 | 5537 | 6916 | 6916 | 6916 |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал | 26,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 55,8 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 8051 | 9282 | 12563 | 12563 | 12563 | 12563 | 12563 |
|  | ГВ | Гкал | 452 | 1587 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
|  | Всего | Гкал | 8503 | 10869 | 14255 | 14255 | 14255 | 14255 | 14255 |
| Ул. Островского, 3 (парокотельная) |
| Тепловая нагрузка | ОиВ | Гкал/час |  | 1,465 |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал/час | 3,61 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал/час | 3,61 | 1,515 |  |  |  |  |  |
| Объем производства тепловой энергии | ОиВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 9908 | 3662 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | ОиВ | Гкал | 276 | 138 |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 574 | 138 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | ОиВ | Гкал | 9058 | 3281 |  |  |  |  |  |
|  | ГВ | Гкал |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Гкал | 9058 | 3386 |  |  |  |  |  |

# Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии центрального теплоснабжения увеличиваются в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для вновь строящейся застройки жилых домов, социальной сферы и общественных зданий.

# 3.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Зоны действия котельных МО «Сальское городское поселение» представлены в Приложении № 1 настоящей Схемы.

В перспективе радиус эффективного теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» будет меняться. Перспективный радиус эффективного теплоснабжения учтет новую застройку многоквартирных домов, новые объекты социальной сферы и новые общественные здания.

# Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица № 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| Наименование котельной | Адрес котельной | Объем теплоносителя м3 | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/час | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Всего |  | Тип |
| Филиал ООО «Донэнерго -Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| кот.Кузнечная, 102а | ул.Кузнечная, 102а | 458 | 19 | 477 |  | NAКатионит |
| кот.Павлова,2 | ул.Павлова,2 | 52 | 1 | 53 | 0 | Авт. ст. дозирования |
| кот.Халтурина, 21 | ул.Халтурина, 21 | 56 | 12 | 68 |  | Комплексон-6 |
| кот.Морской, 1 | пер .Морской, 1 | 31 |  | 31 |  | Комплексон-6 |
| кот.Береговая, 2а | ул. Береговая, 2а | 90 | 4 | 94 |  | Авт. ст. дозирования |
| кот.Промышленная, 2а | ул.Промышленная, 2а | 144 | 33 | 177 |  | Авт. ст. дозирования |
| кот.Коломийцева, 128 | ул.Коломийцева, 128 | 76 |  | 76 |  | Авт. ст. дозирования |
| кот.Московская, 14 | ул.Московская, 14 | 175 | 1,4 | 176,4 |  | Комплексон-6 |
| кот. Родниковая, 4 | ул.Родниковая, 4 | 79 | 4,5 | 83,5 |  | Комплексон-6 |
| кот.Седова,1а/131а | ул.Седова, 1а/131а | 16 | 2,6 | 18,6 |  | Комплексон-6 |
| кот.Кутузова, 1 | ул.Кутузова, 1 | 5,7 |  | 5,7 |  | Комплексон-6 |
| кот.Верхняя, 178 | ул.Верхняя, 178 | 4,9 |  | 4,9 |  | Комплексон-6 |
| кот.Столбовая,88 | ул.Столбовая, 88 | 5,1 |  | 5,1 |  |  |
| кот.Ленина, 5 | ул.Ленина, 5 | 1,1 |  | 1,1 |  |  |
| кот.К.Маркса, 19а | ул.К.Маркса, 19а | 7,4 |  | 7,4 |  |  |
| кот.Можайского, 16 | ул.Можайского, 16 | 1,6 | 0,07 | 1,67 |  | Авт. ст. дозирования |
| кот.Крымского, 32 | ул.Крымского, 32 | 3,7 | 0,1 | 3,8 |  |  |
| кот.Шк.площадь, 7 | ул.Шк.площадь, 7 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |  | Авт. ст. дозирования |
| кот.Победы, 27 | ул.Победы, 27 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |
| кот.Соц.Труда, 31 | ул.Соц.труда, 31 | 2 | 0,3 | 2,3 |  |  |
| СК ДТВу-2 |
| Кот. Привокзальная, 22/1 | ул.Привокзальная,22/1 | 364 |  | 364 | 0,09 | Бак-растворитель |
| Кот. Островского,3 | ул.Островского,3 | 2245 | 27530 | 29775 | 3,835 | NAКатионит |
| Кот. Островского 3 (парокотельная) | ул.Островского,3 (парокотельная) | - | - | - | - | - |
| ООО Сальскэнергосбыт |
| Котельная, ул. Фабричная, 2 | ул. Фабричная, 2 | 2,8 |  | 2,8 |  | АСДР Комплексон-6 |

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

Строительство источников теплоснабжения на территории Сальского городского поселения не планируется.

# 5.2. Предложения по реконструкции источников и сетей тепловой энергии, не связанных с перспективной застройкой.

Таблица № 5.2.1. Предложения по реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения, не связанных с перспективной застройкой.

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Реконструкция котельных |
| 1 | Техническое перевооружение котельной по ул. Столбовая,88 в г. Сальске (установка КНР, перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной по ул. К.Маркса,19 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной по ул. Победы.27 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной ул. Соцтруда,31 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена котла и вспомогательного оборудования в кот. по ул. Кузнечная, 102а | 23000 |  | 23000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по реконструкции котельных | 71000 |  | 71000 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей |
| 1 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 304 — ТК 306; d=159 мм; L=187 тр. м | 4398 |  |  | 4398 |  |  |  |  |
| 2 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 301 — ТК 208; d=219 мм; L=461 тр. м | 15669 |  | 15669 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ2 - Уч.4; d=108 мм; L=144 тр. м | 3781 |  |  |  | 3781 |  |  |  |
| 4 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ3 - Уч.10; d=133 мм; L=168,5 тр. м | 4731 |  |  |  | 4731 |  |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 103; d=159 мм; L=235,8 тр. м | 5084 |  | 5084 |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от Уч.5 - ТК 103 (ГВС); d=108 мм; L=235,8 тр. м | 3683 |  | 3683 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ж/д Халтурина, 23; d=159 мм; L=77 тр. м | 1811 |  |  | 1811 |  |  |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ж/д Морской, 6; d=108 мм; L=72 тр. м | 1227 |  |  | 1227 |  |  |  |  |
| 9 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от котельной - ТК 101; d=159 мм; L=143,2 тр. м | 5241 |  |  |  |  |  | 5241 |  |
| 10 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 112 - Береговая, 1; d=76 мм; L=125 тр. м | 1710 |  |  | 1710 |  |  |  |  |
| 11 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 105; d=159 мм; L=557 тр. м | 19027 |  |  |  |  | 19027 |  |  |
| 12 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от котельной - Уч. 14; d=219 мм; L=168 тр. м | 6989 |  |  |  | 6989 |  |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 - ТК 102; d=159 мм; L=286 тр. м | 10468 |  |  |  |  |  | 10468 |  |
| 14 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ТК 315; d=159 мм; L=130 тр. м | 3058 |  |  | 3058 |  |  |  |  |
| 15 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 — ж/д Севастопольская, 93; d=76 мм; L=88 тр. м | 2732 |  |  |  |  |  |  | 2732 |
| 16 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 109 -ТК 105; d=89 мм; L=417 тр. м | 10517 |  |  |  | 10517 |  |  |  |
| 17 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 2 -Уч. 108; d=108 мм; L=180,5 тр. м | 5105 |  |  |  |  | 5105 |  |  |
| 18 | Замена тепловой сети от котельной № 16 по ул. Карла Маркса, 19-а в г. Сальск на участке от котельной -СОШ № 5; d=108 мм; L=182,5 тр. м | 5898 |  |  |  |  |  |  | 5898 |
|  | Итого по сетям | 111129 |  | 24436 | 12204 | 26018 | 24132 | 15709 | 8630 |

# 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В МО «Сальское городское поселение» предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии только по поставщику ООО «Донэнерго - Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей. Загрузка источников тепловой энергии будет иметь следующий вид:

Таблица № 5.7.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределение тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 94,76 | 75,4 | 75,4 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 |
| ООО Сальскэнергосбыт» |
| г. Сальск, ул. Фабричная,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| СК ДТВу-2 | 29,3 | 14,24 | 14,24 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| Газовая котельная | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 2,3 | 2,3 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Газовая котельная | ул.Островского,3 | 16 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Парокотельная | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |

# 5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. МО «Сальское городское поселение» планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Таблица № 5.8.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Адрес котельной | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2022-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температурный график, °С |
| Централизованное теплоснабжение |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей |
| Кузнечная 102а | г.Сальск, ул.Кузнечная, 102а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Павлова 2 | г. Сальск, ул.Павлова, 2 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Халтурина 21 | г. Сальск, ул Халтурина, 21 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Морской 1 | г. Сальск, ул пер.Морской, 1 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Береговая 2 | г. Сальск, ул Береговая, 2а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Промышленная, 2а/3а | г. Сальск, ул Промышленная, 2а/3а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Коломийцева, 128 | г. Сальск, ул Коломийцева, 128 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Московская, 14 | г. Сальск, ул .Московская, 14 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Родниковая, 4 | г. Сальск, ул .Родниковая, 4 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Седова, 1а/131а | г. Сальск, ул. Седова, 1а/131а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Кутузова, 1д | г. Сальск, ул .Кутузова, 1д | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Верхняя, 178-а | г. Сальск, ул. Верхняя, 178-а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Столбовая, 88 | г. Сальск, ул. Столбовая, 88 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Ленина, 5 | г. Сальск, ул.Ленина, 5 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| К.Маркса, 19а | г. Сальск, ул. К.Маркса, 19а | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Можайского, 16 | г. Сальск, ул. Можайского, 16 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Крымского, 32 | г. Сальск, ул. Крымского, 32 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Школьная площадь, 7 | г. Сальск, ул.Школьная площадь, 7 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Победы, 27 | г. Сальск, ул.Победы, 27 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Соц.труда, 31 | г. Сальск, ул. Соц.труда, 31 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| СК ДТВу-2 |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г.Сальск, ул.Привокзальная,22/1 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Газовая котельная | Ростовская обл., г.Сальск, ул.Островского,3 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Газовая (паро) котельная | Ростовская обл., г.Сальск ул.Островского,3 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| котельная ОАО РТП «Авторемонтник» | г. Сальск, ул. Фабричная, 2 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |

# 5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица № 5.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 94,76 | 75,4 | 75,4 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 79,47 |
| филиал ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,66 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 |
| ООО Сальскэнергосбыт» |
| г. Сальск, ул. Фабричная,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| СК ДТВу-2 | 29,3 | 14,24 | 14,24 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| Газовая котельная | ул.Привокзальная,22/1 | 4,3 | 2,3 | 2,3 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Газовая котельная | ул.Островского,3 | 16 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Парокотельная | ул.Островского,3 (парокотельная) | 9 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |

# Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

# 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

# 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Генеральным планом и Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Сальское городское поселение» не предусмотрено новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку.

# 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В МО «Сальское городское поселение» реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена в части инвестиционной программы АО «Донэнерго»-Тепловые сети Сальский район тепловых сетей.

Также в 2018 году выполнено строительство теплотрассы от шк. №9 к многоквартирным домам по ул. Железнодорожная, 63- и 63-а, диаметром 100мм и протяженностью 300м,  подключение объектов к существующей теплотрассе СК ДТВу от котельной Островского 2 выполнено в 2019 году.

# 6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

# 6.5. Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Таблица № 6.5.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности и безопасности теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
|  | Реконструкция тепловых сетей |
| 1 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 304 — ТК 306; d=159 мм; L=187 тр. м | 4398 |  |  | 4398 |  |  |  |  |
| 2 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 301 — ТК 208; d=219 мм; L=461 тр. м | 15669 |  | 15669 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ2 - Уч.4; d=108 мм; L=144 тр. м | 3781 |  |  |  | 3781 |  |  |  |
| 4 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ3 - Уч.10; d=133 мм; L=168,5 тр. м | 4731 |  |  |  | 4731 |  |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 103; d=159 мм; L=235,8 тр. м | 5084 |  | 5084 |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от Уч.5 - ТК 103 (ГВС); d=108 мм; L=235,8 тр. м | 3683 |  | 3683 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ж/д Халтурина, 23; d=159 мм; L=77 тр. м | 1811 |  |  | 1811 |  |  |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ж/д Морской, 6; d=108 мм; L=72 тр. м | 1227 |  |  | 1227 |  |  |  |  |
| 9 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от котельной - ТК 101; d=159 мм; L=143,2 тр. м | 5241 |  |  |  |  |  | 5241 |  |
| 10 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 112 - Береговая, 1; d=76 мм; L=125 тр. м | 1710 |  |  | 1710 |  |  |  |  |
| 11 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 105; d=159 мм; L=557 тр. м | 19027 |  |  |  |  | 19027 |  |  |
| 12 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от котельной - Уч. 14; d=219 мм; L=168 тр. м | 6989 |  |  |  | 6989 |  |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 - ТК 102; d=159 мм; L=286 тр. м | 10468 |  |  |  |  |  | 10468 |  |
| 14 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ТК 315; d=159 мм; L=130 тр. м | 3058 |  |  | 3058 |  |  |  |  |
| 15 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 — ж/д Севастопольская, 93; d=76 мм; L=88 тр. м | 2732 |  |  |  |  |  |  | 2732 |
| 16 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 109 -ТК 105; d=89 мм; L=417 тр. м | 10517 |  |  |  | 10517 |  |  |  |
| 17 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 2 -Уч. 108; d=108 мм; L=180,5 тр. м | 5105 |  |  |  |  | 5105 |  |  |
| 18 | Замена тепловой сети от котельной № 16 по ул. Карла Маркса, 19-а в г. Сальск на участке от котельной -СОШ № 5; d=108 мм; L=182,5 тр. м | 5898 |  |  |  |  |  |  | 5898 |
|  | Итого по сетям | 111129 |  | 24436 | 12204 | 26018 | 24132 | 15709 | 8630 |

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

7.1. Перспектива потребления газа на теплоснабжение МО «Сальское городское поселение»

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие сети газопроводов высокого и среднего давления.

Теплоснабжение зданий общественного назначения в проектируемых микрорайонах предусматривается от проектируемых блочных модульных котельных на газовом топливе.

Таблица № 7.1.7. Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания условного топлива | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) |  | т у.т | тыс м3/тонн | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/ Гкал |  |  |
| ООО «Донэнерго – «Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей | 54,46 | 62,91 |  |  |  | 10019,53 |  |  | 159,27 |  | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Кузнечная 102а | 12,21 | 19,59 | газ | 8330 | 1,19 | 2850,67 | 2401,1 | 165,38 | 148,75 | 122,60 | нет | нет |
| г.Сальск | ул. Павлова 2 | 3,44 | 4,41 | газ | 8330 | 1,19 | 690,63 | 582,5 | 163,22 | 159,59 | 132,24 |  |  |
| г.Сальск | ул. Халтурина 21 | 3,6 | 3,39 | газ | 8330 | 1,19 | 719,29 | 606,1 | 165,14 | 216,46 | 178,95 |  |  |
| г.Сальск | пер.Морской 1 | 1,72 | 1,26 | газ | 8330 | 1,19 | 208,32 | 175,7 | 168,79 | 155,78 | 139,67 |  |  |
| г.Сальск | ул. Коломийцева 128 | 3,2 | 3,87 | газ | 8330 | 1,19 | 634,18 | 534,9 | 163,10 | 166,98 | 138,07 |  |  |
| г.Сальск | ул. Береговая 2 | 3,44 | 4,29 | газ | 8330 | 1,19 | 618,31 | 520,95 | 162,66 | 147,04 | 121,49 |  |  |
| г.Сальск | ул. Промышленная 2а/3а | 6,45 | 8,29 | газ | 8330 | 1,19 | 1273,43 | 1073,3 | 163,65 | 156,88 | 129,48 |  |  |
| г.Сальск | ул.Московская 14 | 6,45 | 9,73 | газ | 8330 | 1,19 | 1583,27 | 1335,5 | 165,19 | 166,14 | 137,27 |  |  |
| г.Сальск | ул. Родниковая 4 | 8,688 | 4,01 | газ | 8330 | 1,19 | 623,97 | 525,8 | 164,63 | 158,49 | 131,22 |  |  |
| г.Сальск | ул. Седова 1а/131а | 1,518 | 1,30 | газ | 8330 | 1,19 | 280,1 | 235,9 | 164,02 | 219,09 | 181,88 |  |  |
| г.Сальск | ул. Кутузова 1д | 0,244 | 0,35 | газ | 8330 | 1,19 | 76,11 | 64,2 | 163,11 | 215,5 | 181,36 |  |  |
| г.Сальск | ул.Верхняя 178-а | 0,238 | 0,27 | газ | 8330 | 1,19 | 41,46 | 34,97 | 163,09 | 155,19 | 130,97 |  |  |
| г.Сальск | ул. Столбовая 88 | 0,743 | 0,28 | уголь | 6300 | 0,89 | 66,53 | 74,67 | 281,33 | 246,08 | 263,85 |  |  |
| г.Сальск | ул. Ленина 5 | 0,068 | 0,08 | газ | 8330 | 1,19 | 16,75 | 14,13 | 170,40 | 213,85 | 178,86 |  |  |
| г.Сальск | ул. К.Маркса 19а | 0,6 | 0,39 | уголь | 6300 | 0,89 | 91,59 | 102,76 | 280,8 | 241,28 | 262,81 |  |  |
| г.Сальск | ул.Можайского 16 | 0,138 | 0,26 | газ | 8330 | 1,19 | 39,03 | 32,9 | 161,36 | 154,49 | 128,52 |  |  |
| г.Сальск | ул. Крымского 32 | 0,301 | 0,49 | газ | 8330 | 1,19 | 67,81 | 57,1 | 164,37 | 139,30 | 116,77 |  |  |
| г.Сальск | ул. Шк.площадь 7 | 0,172 | 0,28 | газ | 8330 | 1,19 | 50,6 | 42,66 | 162,41 | 185,95 | 155,13 |  |  |
| г.Сальск | ул. Победы 27 | 0,9 | 0,25 | уголь | 6300 | 0,89 | 48,63 | 54,56 | 281,07 | 206,16 | 221,79 |  |  |
| г.Сальск | ул.Соц.труда 31 | 0,34 | 0,15 | уголь | 6300 | 0,89 | 38,85 | 43,6 | 285,95 | 267,28 | 283,12 |  |  |
| ООО «Сальскэнергосбыт» |
| г. Сальск | Ул. Фабричная, 2 | 10,8 | 7,36 | Газ | 8305 | 1,19 | 1201,31 | 1041,31 | 161,8 | 163,22 | 141,48 | нет | нет |
| ДТВ 29,3 17,849 2868,52 164,1 167,65 |
| Г. Сальск | Ул. Привокзальная, 22/1 | 4,3 | 3,15 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 507,29 | 437,7 | 164,1 | 164,7 | 143,2 | нет | нет |
| Г. Сальск | Ул.Островского,3 | 16 | 11,037 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 1776,89 | 1533,126 | 164,1 | 164,2 | 142,8 | нет | нет |
| Г.Сальск | Ул. Островского, 2(парокотельная) | 9 | 3,662 | Газ природный | 8015 | 1,159 | 584,34 | 504,174 | 164,1 | 164,5 | 143,8 | нет | нет |

# Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение» по всем параметрам надежности системы.

# Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в  реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области на 2016-2018 гг. с перспективой до 2030 г.

Таблица № 9.1. Реконструкция и модернизация источников и сетей  системы теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
| Реконструкция котельных |
| 1 | Техническое перевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102-а в г. Сальске (замена котла и вспомогательного оборудования) | 23000 | 500 | 22500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной по ул. Халтурина, 21 в г. Сальске (установка блочно-модульной котельной) (СМР) | 33000 | 500 | 32500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной по ул. Столбовая,88 в г. Сальске (установка КНР, перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной по ул. К.Маркса,19 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение котельной по ул. Победы.27 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 7834 | 4166 |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение котельной ул. Соцтруда,31 в г. Сальске (установка КНР перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 12000 | 3070 | 8930 |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое перевооружение котельной по ул. Береговая, 2-а в г. Сальске (замена основного и вспомогательного оборудования) | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  |
| 8 | Техническое перевооружение котельной по ул. Павлова,2 в г. Сальске (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР) | 36000 |  |  | 36000 |  |  |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение котельной по ул. Московская, 14 в г. сальске (установка блочно-модульной котельной (ПИР и СМР) | 56000 |  |  |  |  | 56000 |  |  |
| 10 | Техническое перевооружение котельной по пер. Морской,1 в г. Сальске (установка КНР) (ПИР и СМР) | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  |
| 11 | Техническое перевооружение котельной по ул. Коломийцева,128 в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 39000 |  |  |  | 39000 |  |  |  |
| 12 | Техническое перевооружение котельной по ул. Родниковая, 4 в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 44000 |  |  |  | 44000 |  |  |  |
| 13 | Техническое перевооружение котельной по ул. Кузнечная, 102а в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 77000 |  |  |  |  |  | 77000 |  |
| 14 | Техническое перевооружение котельной по ул. Промышленная, 2а в г. Сальске (установка БМК) (ПИР и СМР) | 65000 |  |  |  |  | 65000 |  |  |
| 15 | Реконструкция котельной по ул. Фабричная,2 (установка котла RSD 4000 и газовой горелки BLU 5000.1) | 4172 |  | 4 172 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по реконструкции котельных | 466172 | 27572 | 80600 | 77000 | 83000 | 121000 | 77000 |  |

| № п/п | Показатели | Всего, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сальское городское поселение» |
|  | Реконструкция тепловых сетей |
| 1 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 304 — ТК 306; d=159 мм; L=187 тр. м | 4398 |  |  | 4398 |  |  |  |  |
| 2 | Замена тепловой сети от котельной № 1 по ул. Кузнечная,102 -а, в г. Сальск на участке от ТК 301 — ТК 208; d=219 мм; L=461 тр. м | 15669 |  | 15669 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ2 - Уч.4; d=108 мм; L=144 тр. м | 3781 |  |  |  | 3781 |  |  |  |
| 4 | Замена тепловой сети от котельной № 2 по ул. Павлова, 2 в г. Сальск на участке от УТ3 - Уч.10; d=133 мм; L=168,5 тр. м | 4731 |  |  |  | 4731 |  |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 103; d=159 мм; L=235,8 тр. м | 5084 |  | 5084 |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от Уч.5 - ТК 103 (ГВС); d=108 мм; L=235,8 тр. м | 3683 |  | 3683 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена тепловой сети от котельной № 3 по ул. Халтурина, 21 в г. Сальск на участке от ТК 101 - ж/д Халтурина, 23; d=159 мм; L=77 тр. м | 1811 |  |  | 1811 |  |  |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ж/д Морской, 6; d=108 мм; L=72 тр. м | 1227 |  |  | 1227 |  |  |  |  |
| 9 | Замена тепловой сети от котельной № 4 по пер. Морской, 1 в г. Сальск на участке от котельной - ТК 101; d=159 мм; L=143,2 тр. м | 5241 |  |  |  |  |  | 5241 |  |
| 10 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 112 - Береговая, 1; d=76 мм; L=125 тр. м | 1710 |  |  | 1710 |  |  |  |  |
| 11 | Замена тепловой сети от котельной № 5 по ул. Береговая, 2 «а» в г. Сальск на участке от ТК 101 - ТК 105; d=159 мм; L=557 тр. м | 19027 |  |  |  |  | 19027 |  |  |
| 12 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от котельной - Уч. 14; d=219 мм; L=168 тр. м | 6989 |  |  |  | 6989 |  |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 - ТК 102; d=159 мм; L=286 тр. м | 10468 |  |  |  |  |  | 10468 |  |
| 14 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от ТК 102 - ТК 315; d=159 мм; L=130 тр. м | 3058 |  |  | 3058 |  |  |  |  |
| 15 | Замена тепловой сети от котельной № 7 по ул. Коломийцева, 128 в г. Сальск на участке от Уч. 14 — ж/д Севастопольская, 93; d=76 мм; L=88 тр. м | 2732 |  |  |  |  |  |  | 2732 |
| 16 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 109 -ТК 105; d=89 мм; L=417 тр. м | 10517 |  |  |  | 10517 |  |  |  |
| 17 | Замена тепловой сети от котельной № 8 по ул. Московская, 14 в г. Сальск на участке от Уч. 2 -Уч. 108; d=108 мм; L=180,5 тр. м | 5105 |  |  |  |  | 5105 |  |  |
| 18 | Замена тепловой сети от котельной № 16 по ул. Карла Маркса, 19-а в г. Сальск на участке от котельной -СОШ № 5; d=108 мм; L=182,5 тр. м | 5898 |  |  |  |  |  |  | 5898 |
|  | Итого по сетям | 111129 |  | 24436 | 12204 | 26018 | 24132 | 15709 | 8630 |

Примечание: Объем инвестиций может быть уточнен:

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

# Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Едиными теплоснабжающими организациями в МО «Сальское городское поселение» установлены:

- ООО «Донэнерго - Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей;

- ООО «Сальскэнергосбыт»;

- Структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России,

которые при осуществлении своей деятельности обязаны:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

## Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице №№ 9.1. настоящих Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения. Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в инвестиционных программах филиала ООО «Донэнерго - Тепловые сети» Сальский район тепловых сетей, предоставляющего услугу теплоснабжения в МО «Сальское городское поселение», ООО «Сальскэнергосбыт»,  структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Ростовский территориальный участок и ЦЖКУ Министерство оборы РФ.

Развитие теплоснабжения МО «Сальское городское поселение» в период с 2024 г. до 2030г. предполагается базировать на использовании существующих котельных с повышением эффективности топлива и использования и ввода новых блочно-модульных котельных и установки автоматических котлов наружного приставного размещения.

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам 	 			А.В. Хмельниченко